NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie:

,,LUCRĂRI DE CONSTRUIRE ÎN VEDEREA CONFORMĂRII IMOBILULUI LA CERINȚA ESENȚIALĂ DE CALITATE SECURITATE LA INCENDIU” a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente – faza D.A.L.I

## 1.Identificarea necesităţilor şi a deficienţelor

Imobilul nu mai corespunde exigentelor actuale in materie de securitate la incendiu, din acest motiv, atât pacienții cat si personalul spitalului sunt expuși pericolelor in cazul declanșării unor evenimente cu factor de risc, cum ar fi, de exemplu, incendiul.

S-au identificat o serie de nereguli cu privire la comportarea clădirii în eventualitatea declanșării unui incendiu. Inexistenta ușilor rezistente la foc pentru spatiile de depozitare si pentru casele scărilor, sensuri de deschidere a ușilor ce împiedica evacuarea, inexistența unei căi de evacuare suplimentare pentru sala de mese a restaurantului de la etajul 2.

## 2.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Prin realizarea investiției publice propuse se preconizează îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate impuse Spitalului de Recuperare Brădet in vederea respectării normelor de securitate la incendiu.

Obiective specifice:

- asigurarea in bune condiții a desfasurarii actului medical

- asigurarea in bune condiții a găzduirii pacienților

- asigurarea unei cai suplimentare de evacuare din sala de mese in exteriorul clădirii

- construirea unei gospodarii de apa care va adăposti pompele pentru hidranții interiori si exteriori si rezerva de apa intangibila

- construirea unei rezerve de apa potabila

## 3.  Sustenabilitatea realizării investiţiei

Prin realizarea investiției publice propuse se preconizează îndeplinirea cerințelor fundamentale de calitate impuse Spitalului de Recuperare Brădet in vederea respectării normelor de securitate la incendiu. In urma avizului de securitate la incendiu, spitalul își poate continua activitatea in cadru legal.

Prin creșterea nivelului de siguranță se preconizează si o creștere a cererii pentru serviciile oferite de spital, contribuind astfel, prin turiștii/pacienții aduși, la dezvoltarea economica a zonei si a serviciilor conexe.

4.Descrierea principalelor lucrări de intervenţie

Lucrările de intervenție vor avea in vedere următoarele :

-Camerele de depozitare și arhivele se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute,  golurile de comunicare sunt protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

-Magaziile se vor separa față de restul construcției prin pereți și planșee clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute,  golurile de comunicare sunt protejate cu uși rezistente la foc 90 de minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.4.2., 3.4.4. din P118/99

-Bucătăria este separată față de restul construcției cu pereți și planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistente la foc 60 de minute, golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 3.8.7.  din P118/99. – decomprimarea se realizează prin golul ferestrelor

-Casele de scară închise sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99 golurile de comunicare vor fi protejate cu uși pline, prevăzute cu autoînchidere

-Holurile și coridoarele sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 90 de minute, conf. art. 4.2.54. din P118/99.

-Centrala termică este separată cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 180 de minute, planșeu clasa A1 de reacție la foc, rezistent la foc 120 de minute, iar accesul se realizează din exterior, conf. art. 3.8.4. din P118/99. – decomprimarea se realizează prin golul ferestrelor de la uși.

-La trecerea canalelor, conductelor și cablurilor prin pereți, golurile din jurul acestora se vor etanșata cu materiale cu o rezistență la foc egală cu cea a elementului străpuns, conform prevederilor art. 2.3.9. din P118-99.

-Puțurile ascensoarelor sunt protejate cu pereți clasa A1 de reacție la foc, rezistenți la foc 60 de minute, inclusiv camerele motoarelor, conf. art. 2.3.17. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul secundar, de la parter la etajul 8, în două rampe, cu podest de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99.

-Există o casă de scară închisă, reprezentând nodul principal, de la parter la etajul 8, în trei rampe, cu podeste de odihnă, din beton armat, rezistentă la foc 60 de minute, conf. art. 2.3.33. din P118/99, iluminată natural, conf. art. 4.2.49. din P118/99

-Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la etajul 2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul “Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet” incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei carte o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea  B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

Conform art. 3.3.1. din P118/3-2015 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de detecție și alarmare în caz de incendiu.

Conform art 4.1., 6.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune publică de sănătate necesită instalație de hidranți interiori și exteriori.

Conform 7.1 din P118/2-2013 obiectivul analizat cu funcțiune de publică de sănătate nu necesită echiparea cu instalație de sprinklere

Corespunzător cerințelor Normativul I7/2011, instalațiile de iluminat de siguranță prevazute vor asigura:

- marcarea fluxurilor de evacuare din incinta construcției analizate

- iluminat de siguranță împotriva panicii

- iluminat pentru marcarea hidranților

- iluminat pentru continuarea lucrului

- iluminat de securitate pentru veghe

ARHITECTURA

La subsol:

-usa de acces in camera Centralei termice din subsol se va schimba in usa etanșa metalica.

La parter:

-sensul de deschidere al ușii duble de acces dinspre holul de recepție in ambulatoriul integrat se va schimba, deschizându-se spre interiorul camerei

-se va schimba si sensul ușii de acces dintre cele doua ambulatorii integrate

-se va schimba sensul de deschidere al ușii de acces secundar de pe latura nordica, astfel incat usa sa se deschidă spre exterior

Se propune realizarea unei scări exterioare de la parter la E2 (zona restaurantului) cu structură metalică, în dreptul scării nu vor exista goluri, iar golurile de comunicare funcționale vor fi protejate cu uși etanșe la foc 15 minute, prevăzute cu autoînchidere, conf. art. 2.6.44. din P118/99.

Scara metalica va rezema pe o fundație proprie din beton armat legata de peretele perimetral al subsolului prin conectori introduși in găuri forate si monolitizati chimic. La fiecare nivel al clădirii scara va fi legata de grinda de contur din beton armat prin conectori introduși in găuri si monolitizati chimic.

Intervențiile privind montarea scării metalice exterioare nu afectează integritatea elementelor structurale ale clădirii si aduc o sarcina insignifianta pentru calcului gravitațional si pentru masa inerțiala a clădirii. Drept urmare se poate afirma ca aceste intervenții nu vor afecta siguranța clădirii la sarcini gravitaționale si orizontale;

-se vor închide cu zidărie golurile de pe latura estica a corpului anexa, in zona unde se va amplasa noua scara de evacuare, astfel incat peretii respectivi sa devina rezistenti la foc 180’

-Conform adresei nr.7267/ 20.12.2018- Scara a fost prevazuta ca si proiectare in proiectul “Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet” incheiat de UAT Judetul Argesn in cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 3- Sprijinirea tranzitiei carte o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitie 3.1, Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladiri cladirile publice si in sectorul locuintelor, Operatiunea  B- Cladiri Publici, scara data intra in obligativitatea beneficiarului ca sa fie proiectata conform cerintelor ISU.

-se va reface un zid de compartimentare in depozitul de rufe ce va fi rezistent la foc si va avea usa etanșa rezistenta la foc 90’ dotata cu autoînchidere

-usa dintre depozitul de rufe si călcătorie va fi schimbata cu o usa etanșa rezistenta la foc 90’ dotata cu autoînchidere

-ușile de acces in cele trei magazii de materiale de pe latura estica se vor schimba cu uși etanșe rezistente la foc 90’ dotate cu autoînchidere

-se va crea in zid de compartimentare rezistent la foc 180’ in magazia mare de materiale de pe latura estica, iar usa de trecere intre cele doua spatii rezultate va fi usa etanșa rezistenta la foc 90’ dotata cu autoînchidere

se va schimba usa de acces in nodul de distribuție verticala cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

La etajul 1:

-se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare etanșa rezistenta la foc 15’ dotata cu sistem de autoînchidere

-se va schimba usa de acces in magazia de pe latura vestica cu o usa etanșa rezistenta la foc 90’ dotata cu autoînchidere

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajul 2:

-se vor închide golurile spre noua scara de evacuare de pe latura estica a anexei, lăsându-se doar o usa de evacuare dubla, etanșa rezistenta la foc 15’ dotata cu sistem de autoînchidere

-se va executa din zidărie un perete intre noua scara metalica de evacuare si terasa, astfel incat noul perete va fi rezistent la foc 180’

-usa dintre bucătărie si restaurant se va înlocui cu o usa dubla cu dubla deschidere, plina, dotată cu sistem de autoînchidere

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

La etajele 3 – 8:

-se va schimba usa de acces in nodul secundar cu o usa dubla plina dotata cu sistem de autoînchidere

-se vor înlocui cele doua uși duble de acces in nodul principal cu doua uși duble pline dotate cu sistem de autoînchidere

In afara acestor masuri, mai sunt necesare următoarele:

-  refacerea integrala a instalatiei de hidranți interiori pentru a indeplini conditiile impuse de lege (conform P118/2-2013 art. 4.1 litera f  si Anexa nr.3, este necesara echiparea cu hidranti interiori pentru stingerea incendiilor, doua jeturi in functiune simultana)

-   realizarea unei instalatii pentru hidranti exteriori

-  realizarea statiei de pompe complet echipata pentru hidranti si consum menajer-pentru rezervorul de apa potabila

-  realizarea lucrarilor de alimentare cu apa pentru refacerea rezervei pentru incendiu (de la reteaua publica de apa)

-   refacerea integrala a instalatiei de detectie

- conformarea instalatiei de iluminat de siguranţă: pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, impotriva panicii, pentru marcarea hidranţilor interiori, pentru veghe

- alimentarea electrica a consumatorilor propusi

- verificarea si montajul instalatiei de protectie si impamantare

- montajul instalatiei de protectie impotriva supratensiunilor atmosferice (paratrasnet ) sau din retea .

-construirea unei gospodarii de apa, semiîngropată. Gospodaria va fi construita integral din beton armat si va contine o camera a pompelor si un bazin cu adancimea de 4,50m. Fiecare dintre cele doua camere ale gospodariei vor putea fi vizitate prin cate un chepeng patrat cu latura de un metru.

Gospodaria va avea o lungime totala de 16,50m, o latime de 6m si o suprafata de 99mp.

-se vor desface peretii exteriori de lemn ai corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

-se va desface zidul exterior din cărămidă al  corpului C4

-se vor desface șarpantele de lemn si învelitorile din placi ondulate de asbest ale corpurilor învecinate (C3, C4, C5)

-se vor reface șarpantele corpurilor învecinate (C3, C4, C5) folosindu-se structura metalica si învelitoare din tabla zincata

## 5. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei

Valoarea totala a investitiei conform devizului general este :

- fara tva-          -tva-              -cu tva-

|  |  | TOTAL GENERAL |  |  | 1,723,529.41 | 327,470.58 | 2,051,000.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - din care C+M |  |  | 1.462.855,23 | 277.942,49 | 1.740.797,72 |  |

MANAGER

Ec. Voicu Constantin

Sef  Serviciu Administrativ,SSM,PSI

Ing. Gheorghe Grisa