- INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1.DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTITIE

„ÎNFIINȚARE PARCURI FOTOVOLTAICE CU CAPACITĂȚI DE STOCARE INTEGRATE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ ȘI AL PARTENERILOR IMPLICAȚI”

1.2.ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE

U. A.T. JUDEȚUL ARGEȘ, PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ.

1.3.BENEFICIARUL INVESTITIEI:

BENEFICIARUL FINAL AL INVESTIȚIEI ESTE U.A.T. JUDEȚUL ARGEȘ, ÎN CALITATE DE LIDER DE PROIECT.

1.4.Beneficiari direcți ai energiei produse și stocate

CONSILIUL JUDETEAN  ARGES-LIDER DE PROIECT

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI- PARTENER 1

SPITALUL DE RECUPERARE RESPIRATORIE ŞI PNEUMOLOGIE "SF ANDREI" VALEA IAŞULUI – ARGEŞ- PARTENER 2

1.5.ELABORATORUL Elaboratorul studiului de fezabilitate

MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL  cu sediul în Mun.Pitesti , str. Stefan cel Mare, nr 32 A, judetul Arges si punct de lucru Mun.Pitesti, Strada Barbu Stefanescu Delavrancea, bl T1,  parter Ap 10-11, judetul Arges.

Energia electrică produsă prin noile capacități fotovoltaice și sistemele de stocare va fi utilizată exclusiv pentru autoconsum, de către următoarele entități publice:

– U.A.T. Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș (lider de proiect), inclusiv locurile de consum aferente Spitalului de Boli Cronice Călinești;
– Spitalul Județean de Urgență Pitești – partener;

-funcționarea clădirilor medicale și tehnico-administrative din incinta spitalului;

-alimentarea echipamentelor medicale critice;

-reducerea costurilor operaționale cu energia electrică și creșterea siguranței energetice.

– Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului – partener.

-acoperirea consumului electric aferent clădirilor medicale și anexelor;

-susținerea funcționării continue a echipamentelor de specialitate;

-reducerea dependenței față de rețeaua publică de energie electrică.

- SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/ LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Posibilitatea construirii unor centrale fotovoltaice cu capacitati de stocare integrate   pentru Consiliul Judetean  Arges si partenerii implicati este un proiect inovator, cu obiective multisectoriale care promit să remodeleze atât peisajul energetic local, cât și național. Principalul obiectiv vizează crearea unei noi capacități de producere a energiei electrice bazate pe energie solară.

Această inițiativă urmărește să reducă dependența României de sursele externe de energie și să-și consolideze securitatea energetică, asigurând un viitor energetic durabil. În conformitate cu obiectivele climatice globale, centralele fotovoltaice vor juca un rol esențial în reducerea amprentei de carbon a regiunii. Prin înlocuirea resurselor energetice poluante, cu energie solară curată și regenerabilă, acest proiect va atenua semnificativ impactul activităților curente asupra mediului. În plus, înființarea centralei se aliniază cu Legea europeană a climei, urmărind atingerea neutralității climatice până în 2050 printr-un echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră și absorbția acestora.

Mai mult, prin creșterea ponderii resurselor de energie regenerabilă, centralele contribuie la eforturile naționale de consolidare a infrastructurii energetice, aliniindu-se la Strategia de creștere durabilă și la dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, așa cum este subliniat în inițiativa Acceleration (Power-up). În acest fel, proiectul nu este doar un simplu demers local, ci un simbol al angajamentului României pentru durabilitate și pentru un viitor energetic mai luminos și mai curat pentru toți.

Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

Nu a fost realizat in prealabil un studiu de prefezabilitate.

PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Implementarea proiectului de înființare a parcurilor fotovoltaice cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum, destinate Consiliului Județean Argeș și instituțiilor publice partenere se realizează într-un context strategic și normativ bine definit, la intersecția politicilor europene, naționale și județene privind tranziția energetică, decarbonizarea economiei și creșterea rezilienței sistemelor publice esențiale.12

Proiectul răspunde atât presiunilor sistemice generate de volatilitatea pieței energetice, cât și necesității structurale de modernizare a consumului energetic public, prin trecerea de la un model dependent de rețea la un model descentralizat, predictibil și sustenabil, bazat pe producerea energiei electrice din surse regenerabile.

    - Context european – politici și strategii relevante

Decarbonizarea sistemului energetic al UE este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 și pentru realizarea strategiei pe termen lung a Uniunii, vizând atingerea neutralității emisiilor de dioxid de carbon până în 2050.

Sectorul energetic reprezintă cea mai importantă sursă de gaze cu efect de seră din UE,

producând trei sferturi din emisiile de gaze cu efect de seră ale acesteia. Acest sector acoperă producția de energie electrică, încălzirea și transportul - toate esențiale pentru viața de zi cu zi. Creșterea energiei regenerabile este esențială pentru reducerea drastică a emisiilor din sectorul energetic și atingerea obiectivului ambițios al UE de neutralitate climatică până în 2050. Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă este totodată, o modalitate prin care țările UE să fie mai puțin dependente de importurile de energie și mai puțin vulnerabile la perturbările care

pot afecta prețurile.

Uniunea Europeană a fost pe locul patru în lume în 2019 la cantitatea de gaze cu efect de seră emise, după China, Statele Unite și India. Ponderea UE în emisiile globale de gaze cu efect de seră a scăzut de la 15,2% în 1990 la 7,3% în 2019. În UE, țările cu cele mai mari emisii  în 2019 au fost Germania, Franța, Italia, Polonia și Spania. Sectorul energetic a fost responsabil pentru 77,01% din emisiile de gaze cu efect de seră în UE (în 2019), fiind urmat de agricultură 10,55%), industrie (10%) și sectorul deșeurilor (3,32%).

Pentru a combate schimbările climatice, Uniunea Europeană a adoptat Legea europeană

a climei care ridică ținta UE de reducere a emisiilor nete de gaze cu efect de seră la cel puțin 55% până în 2030 (de la 40% în prezent) și face din atingerea neutralității climatice până în 2050 o obligație legală.

Pactul verde european se axează pe 3 principii-cheie pentru tranziția către o energie curată, care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni, printre care și prioritizarea eficienței energetice, îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și dezvoltarea unui sector energetic bazat în mare parte pe surse regenerabile.

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2018, liderii UE au stabilit obiectivul ca, până în 2030, 32 % din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În iulie 2021, având în vedere noile ambiții ale UE în materie de climă, colegiuitorii au primit propunerea de a revizui obiectivul la 40 % până în 2030. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030.

În iulie 2021, ca parte a pachetului legislativ prin care se realizează Pactul verde european, Comisia a propus o modificare a Directivei privind energia din surse regenerabile [Directiva (UE) 2018/2001] pentru a alinia obiectivele privind energia din surse regenerabile la noul obiectiv climatic. Comisia propune creșterea obiectivului obligatoriu privind sursele regenerabile în mixul energetic al UE la 40 % până în 2030 și promovează utilizarea combustibililor din surse regenerabile, precum hidrogenul în industrie și transporturi, cu obiective suplimentare. Aceasta vizeaza să mențină poziția de lider mondial al UE în domeniul surselor regenerabile și, în sens mai larg, să ajute UE să-și îndeplinească angajamentele de reducere a emisiilor asumate în temeiul Acordului de la Paris.

Directiva stabilește un nou obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030, și anume că cel puțin 32 % din consumul final de energie trebuie să provină din surse regenerabile de energie,existând și o clauză pentru o posibilă creștere a acestei valori până în 2023, precum și un obiectiv majorat de 14 % pentru ponderea de combustibili din surse regenerabile în domeniul transporturilor, până în anul 2030.

La nivelul Uniunii Europene, proiectul se aliniază obiectivelor fundamentale stabilite prin:

- Pactul Ecologic European (European Green Deal), care urmărește transformarea UE într-o economie neutră din punct de vedere climatic până în anul 2050, prin creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

În acest cadru, sectorul energetic este identificat ca principal vector de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, prin extinderea accelerată a capacităților de producere a energiei din surse regenerabile și prin creșterea eficienței energetice a consumatorilor finali.

| Indicator | Țintă UE |
| --- | --- |
| Reducere emisii GES față de 1990 | ≥ 55% până în 2030 |
| Pondere SRE în consumul final | > 40% până în 2030 |
| Creștere eficiență energetică | +36–39% până în 2030 |
| Neutralitate climatică | 2050 (net zero) |
| Rol sector public | Sector exemplar |

Pachetul legislativ „Fit for 55”, care impune statelor membre accelerarea investițiilor în producerea de energie din surse regenerabile, inclusiv prin mecanisme dedicate sectorului public;

Impune statelor membre obiective cuantificabile de reducere a emisiilor până în anul 2030, promovând explicit:

- producția descentralizată de energie;

- autoconsumul energetic;

- integrarea sistemelor de stocare a energiei ca element esențial pentru stabilitatea rețelelor.

| Act legislativ / Indicator | Țintă UE pentru 2030 |
| --- | --- |
| Reducerea totală a emisiilor GES | ≥ 55% față de 1990 |
| ETS revizuit (energie & industrie) | –62% față de 2005 |
| ETS II (clădiri & transport) | Introducere mecanism |
| Pondere SRE în consumul final | ≥ 42,5% (ambiție 45%) |
| Eficiență energetică | –11,7% consum final energie |
| Transporturi | –14,5% intensitate GES |
| Sector public | Rol exemplar |

Noile obiective adoptate de Parlament în iulie 2023 stabilesc o reducere colectivă a consumului de energie de cel puțin 11,7% la nivelul UE până în 2030 (comparativ cu proiecțiile

Scenariului de referință 2020). Țările UE trebuie să economisească în medie 1,5% pe an.

Economiile de energie vor trebui să înceapă cu 1,3% pe an până la sfârșitul anului 2025,

ajungând progresiv la 1,9% până la sfârșitul anului 2030. Pentru atingerea acestor obiective,

măsuri la nivel local, regional și național vor acoperi diferite sectoare: administrație publică,

construcții, companii, centre de date, etc.

Eurodeputații au insistat asupra unor obiective specifice și realizabile:

 sectorul public trebuie să-și reducă consumul final de energie cu 1,9% pe an

 țările UE trebuie să asigure renovarea în fiecare an a cel puțin 3% din clădirile publice pentru a fi transformate în clădiri cu emisii zero sau cu consum de energie aproape de zero

 vor exista noi standarde pentru sisteme de încălzire de cartier eficiente

- Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia UE, care stabilește criterii clare pentru investițiile durabile și introduce principiul DNSH – „Do No Significant Harm”, obligatoriu pentru proiectele finanțate din fonduri europene;

Conform acestuia, investițiile finanțate din fonduri europene trebuie să demonstreze pe întreg ciclul de viață, că nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre cele șase obiective de mediu ale Uniunii. Proiectul analizat este conceput structural pentru a respecta acest principiu, prin natura sursei energetice utilizate, prin integrarea stocării și prin limitarea impactului asupra mediului construit și natural.

- Directivele privind energia regenerabilă (RED II / RED III), care încurajează autoconsumul, producția descentralizată și integrarea sistemelor de stocare a energiei.

Aceste documente constituie fundamentul conceptual și juridic al sprijinului acordat investițiilor în infrastructură energetică verde pentru entități publice.

Formula utilizată :

tCO₂e/an evitat=Consum annual (MWh/an)×0,232

| Amplasament | Consum (MWh/an) | Factor (tCO₂e/MWh) |
| --- | --- | --- |
| Spitalul Județean de Urgență Pitești | 1.416,349 | 0,232 |
| Călinești – Spital Boli Cronice | 189,283 | 0,232 |
| Valea Iașului spital de recuperare respiratorie şi pneumologie | 183,364 | 0,232 |
| TOTAL tCO₂e/an evitat |  |  |

Energia electrică produsă din surse regenerabile și utilizată în autoconsum substituie energia achiziționată din Sistemul Energetic Național. La un factor mediu de emisii de 0,232 tCO₂e/MWh, proiectul conduce la o reducere estimată de aproximativ 628 tCO₂e/an, contribuind direct la obiectivele pachetului legislativ Fit for 55 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

În mai 2022, ca parte a planului său REPowerEU în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, Comisia a propus o nouă modificare (RED III) pentru a accelera tranziția către o  energie curată, urmărind eliminarea treptată a dependenței de combustibilii fosili din Rusia.

Comisia a propus instalarea de pompe de căldură, creșterea capacității fotovoltaice solare și importul de hidrogen și biometan din surse regenerabile pentru a crește obiectivul pentru 2030 privind sursele regenerabile de energie la 45 %. La 9 noiembrie 2022, Comisia a propus o nouă modificare (RED IV) la un regulament al Consiliului pentru a accelera utilizarea energiei din surse regenerabile. În temeiul propunerii, se considera că centralele pe bază de energie din surse regenerabile sunt de interes public major, ceea ce va permite accelerarea procedurilor de

autorizare a proiectelor cu energie din surse regenerabile și derogări specifice de la legislația

de mediu a UE pentru ele. În martie 2023, Parlamentul și Consiliul au convenit în mod informal

să crească obiectivul privind sursele regenerabile de energie pentru 2030 la 42,5 % până în

2030, statele membre încercând să atingă 45 % și, pentru prima dată, au inclus industria prin

stabilirea unor obiective obligatorii (42 % de hidrogen din surse regenerabile în consumul total

de hidrogen până în 2030) și orientative (o creștere anuală de 1,6 % a utilizării energiei din

surse regenerabile).

Complementar, Fondul pentru modernizare este un instrument esențial pentru sprijinirea teritoriilor celor mai afectate de tranziția către neutralitatea climatică și evitarea unei adânciri a disparităților regionale. Principalele obiective al acestuia sunt de a atenua impactul tranziției prin finanțarea diversificării și modernizării economiei locale și prin reducerea consecințelor negative asupra ocupării forței de muncă. În vederea realizării obiectivelor sale, Fondul pentru o tranziție justă sprijină investițiile în domenii precum conectivitatea digitală, tehnologiile de energie curată, reducerea emisiilor, regenerarea siturilor industriale, recalificarea lucrătorilor și asistența tehnică. Fondul pentru o tranziție justă este implementat în temeiul normelor de gestiune partajată, care presupun o cooperare strânsă cu autoritățile naționale, regionale și locale. Pentru a avea acces la sprijinul acordat prin Fondul pentru o tranziție justă, statele membre trebuie să prezinte planuri teritoriale de tranziție justă.

Aceste planuri prezintă domeniile specifice de intervenție, pe baza impactului economic și social al tranziției. Aceste planuri trebuie să țină seama în special de pierderile de locuri de muncă

preconizate și de transformarea proceselor de producție ale instalațiilor industriale cu cele mai

mari emisii de gaze cu efect de seră.

2.2.1. Restricții privind impactul asupra mediului

Sub egida sloganului ”Investiții într-un viitor energetic durabil pentru Europa”, UE promovează activ tranziția Europei către o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și își actualizează normele pentru a facilita investițiile private și publice necesare în tranziția către o energie curată. Banca UE a fost de multă vreme denumită și banca europeană pentru climă.

Din 2012, BEI a oferit finanțare de 150 de miliarde EUR pentru a sprijini investiții de 550 de miliarde EUR în proiecte care reduc emisiile și ajută țările să se adapteze la impactul schimbărilor climatice. Acest lucru a făcut din BEI unul dintre cei mai mari furnizori multilaterali de finanțare din lume pentru proiecte care sprijină aceste obiective. În vederea atingerii obiectivelor climatice asumate de către Uniunea Europeană, începând cu anul 2021,Banca Europeană pentru Investiții (BEI) a decis sistarea finanțărilor pentru proiecte de producere a energiei electrice ce au un factor specific de emisii mai mare de 250 gCO2/kWhe produs.

De asemenea, pentru a susține tranziția către sustenabilitate și către o Comunitate Europeană Verde, BEI a decis ca începând cu anul 2023 să nu mai finanțeze proiecte cu un factor de emisii specifice mai mare de 100 gCO2/kWhe produs. În acest mod, se încurajează investițiile în surse de energie bazate pe energie regenerabile, precum centralele fotovoltaice, eoliene și proiectele ce au un grad ridicat de utilizare combinată a surselor convenționale de energie (gaz natural) și a surselor alternative de energie, cu proveniență curată (hidrogen verde). În perioada 2021-2030 banca își propune să sprijine aproximativ 1 trilion de euro pentru

acțiuni climatice și durabilitatea mediului. Aceasta va crește ponderea finanțării dedicate acțiunilor climatice pentru a atinge cota de 50% din operațiunile sale în 2025 și de atunci încolo.

Concret, în cazul de față putem afirma cu încredere că proiectul nu va avea un impact vizibil asupra obiectivului de mediu. Astfel, se înțelege că efectele directe și indirecte ale proiectului nu vor prejudicia in niciun fel mediul înconjurător,dinpotriva, prin natura sa, acesta prevede investiții în noi capacități de producție de electricitate din surse regenerabile – în cazul de față solare – și care sprijină 100% obiectivul ce vizează atenuarea schimbărilor climatice.

Prin proiectul ce față UAT JUDETUL ARGES  va reuși să îndeplinească criteriile generice aferente principiului de a nu aduce prejudicii semnificative pentru adaptarea la schimbările climatice. Parcurile fotovoltaice cu sisteme de stocare integrate  ce se doreșc a fi construite contribuie la o serie de măsuri și soluții de adaptare în vederea combaterii riscurilor legate de climă pe mai multe paliere.

Una din principalele direcții, cu o deosebită aplicabilitate, vizează combaterea riscurilor privind schimbarea temperaturii. Acest lucru este posibil datorită utilizării de energie regenerabilă pentru asigurarea reducerii emisiilor de CO2. Dezvoltarea unor centrale fotovoltaice are la bază producția de energie din surse regenerabile, în speță, energie solară, acțiune care generează o serie de externalități pozitive asupra mediului prin simpla sa funcționare:

Se vor reduce consumurile de apă pentru producția energiei deoarece sistemele fotovoltaice nu necesită utilizarea apei pentru funcționare, în timp ce alte modalități convenționale de producție a electricității implică volume semnificative de apă.

Se vor elimina practic emisiile gazelor cu efect de seră aferente producției convenționale. În timp ce utilizarea combustibililor fosili pentru producția energiei implică cantități deloc neglijabile de metan și dioxid de carbon (dar nu numai), energia solară este ”prietenoasă” și facilitează prezervarea calității aerului și a mediului înconjurător.

Analiza privind respectarea principiului ”DNSH” pentru investiția preconizată s-a realizat prin raportare la principiile directoare pentru evaluarea conform principiului ”DNSH” menționate în cadrul Comunicării Comisiei Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (2021/C 58/01), avându-se în vedere impacturile directe și indirecte relevante pentru evaluarea principiului. Analiza obiectivelor de mediu este redată în tabelul de mai jos prin raportare la specificul investiției.

| Obiectiv de mediu | Necesită evaluare de fond |  | Justificare și explicații |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU |  |
| Atenuarea schimbărilor climatice |  | X | Proiectul nu are impact negativ asupra atenuării schimbărilor climatice având în vedere următoarele aspecte: Implementarea prezentului proiect investițional nu implică posibilita-tea generării de emisii de gaze de seră, activitatea productivă a energiei electrice prin intermediul unui parc Fotovoltaic nefiind generatoare de gaze cu efect de seră. Operaționalizarea investiției contribuie la reducerea amprentei de carbon, astfel limitându-se emisiile de gaze cu efect de seră generate de activita-tea curentă. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera reprezintă o aliniere și o contribuție la obiectivele reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a neutralității din punct de vedere al emisiilor de carbon, așa cum acestea sunt definite în documentele programatoare ale Comisiei Europene. Montarea de pompe de caldura reduc consumul de combustibili fosili necesar incalzirii spatiului. Functionarea acestora nu genereaza dioxid de carbon iar consumul de energie electrica este asigurat din parcul fotovoltaic si sistemul integrat de stocare |
| Adaptarea la schimbările climatice |  | X | Implementarea prezentului proiect investițional contribuie la creșterea capacității de adaptare la schimbările climatice, astfel: În contextul obiectivelor de mediu privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de la nivel global pentru prevenirea creșterii termperaturii globale. Inființarea unor unități de producție a energiei electrice din surse solare reprezintă o modalitate de contri-buire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Inființarea unei unități de producție a energiei electrice din surse solare si montarea unor sisteme de incalzire bazate pe pompe de cladura aer apa reprezintă o modalitate de adaptare la schimbările climatice ca urmare a alinierii politicilor proprii la nevoia reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, unitatea de producție a energiei electrice asigurând accesul la energie verde regenerabilă. Implementarea proiectului investițional reprezintă o modalitate de adaptare la politicile privind schimbările climatice, vizându-se complemen-taritatea între sursele convențio-nale de enegie și cele regene-rabile, cu o politică de tranziție către neutralitate din punct de vedere al emisiilor de CO2. |
| Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine |  | X | Investiția preconizată a fi implementată nu aduce prejudicii semnificative pentru utilizarea durabilă și proiecția resurselor de apă și a celor mari-ne, având în vedere următoarele aspecte: Echipamentele preconizate a fi achiziționate nu utilizează resurse de apă pentru a funcționa astfel că, în timpul proceselor productive este eliminat complet riscul deteriorării rezervelor de apă sau de utilizare excesivă a acestor resurse. Investiția nu este amplasată în proximitatea unor resurse de apă locale, neexistând de asemenea Nici o interacțiune cu pânza freatică din zona locației de implementare. Echipamentele din cadrul centralelor Fotovoltaice, a sistemelor de stocare si pompele de caldura nu utilizează substan-te cu risc poluant care pot fi deversate în resursele de apă locale. Natura investiției preconizate nu este de natură de a afecta diversitatea biologică, de a genera eroziune costieră sau de a determina stres hidric, urmare a faptului că funcționarea centralei de producție energie electrică si a pompelor de caldura se bazează exclusiv pe resursele solare. |
| Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora |  | X | Investiția preconizată a fi imple-mentată nu aduce prejudicii semnificative din punct de vedere al economiei circulare, inclusiv din perspectiva prevenirii generării de deșeuri și reciclarea acestora, având în vedere următoarele aspecte: Operaționalizarea propriu- zisă a investiției nu presupune generarea de deșeuri de nici o natură dat fiind faptul că nu se operează cu materii prime și nu au loc procese fizice de procesare cu potențial generator de deșeuri. Durata de viața a investiției este prognozată pentru o perioadă de minim 20 de ani, astfel că preveni-rea deșeurilor nu reprezintă o provocarea în condițiile în care activitatea productivă de energie electrică din surse solare nu presupune generarea de deșeuri direct corelate cu activitatea productivă. Panourile solare/pompele de caldura /sistemele de stocare sunt compuse din sticlă, plastic și aluminiu, trei materiale cu un ridicat nivel de reciclare și care permit ca, la finalizarea duratei de viață a panourilor, acestea să poată fi reciclate integral. Industriile reciclatoare de plastic, aluminiu și sticlă sunt suficient de dezvoltate din punct de vedere tehnologic cât să asigure reciclarea integrală a tuturor materialelor ce compun structura panourilor solare. Toate compo-nentele parcului Fotovoltaic pot fi reciclate, neexistând elemente nereciclabile Panourile solare pot fi reutilizate fie prin reutilizare directă, fie prin reutilizare ulterior unor operațiuni de recondiționare; operațiunile de recondiționare nu au caracter poluator și permit reintroducerea în circuitul economic al panourilor. Reciclarea acumulatorilor tip Li-Ion Procesul urmărește recuperarea „masei negre” (black mass), care conține cobalt, nichel, litiu și mangan. Aceasta se desfasoara in urmatoarele etape Pregătirea și Descărcarea: Bateriile sunt descărcate complet de energie pentru a preveni scurtcircuitele sau incendiile în timpul procesării. Tratarea Mecanică (Mărunțirea): Bateriile sunt zdrobite într-o atmosferă inertă (pentru a preveni aprinderea litiului). Se separă componentele mari: plasticul carcasei, cuprul și aluminiul din foliile colectoare. Hidrometalurgia (Extracția Chimică): Este metoda „verde” și cea mai eficientă. Masa neagră este dizolvată în acizi, iar metalele sunt precipitate succesiv. Această metodă permite recuperarea litiului la o puritate ridicată, gata de refolosire în baterii noi. Gradul de reciclare poate ajunge la o rata de peste 90% Reciclarea componenetelor din pompele de caldura Aceasta presupune urmatoarele activitati Recuperarea Agentului Frigorific (Freonul): Pasul critic. Gazul este extras cu echipamente speciale pentru a nu ajunge în atmosferă (unde are un efect de seră uriaș). Acesta este fie purificat pentru reutilizare, fie distrus prin oxidare termică dacă este degradat. Dezasamblarea Componentelor: Compresorul: Este bogat în oțel și cupru. Schimbătoarele de căldură (Vaporizator/Condensator): Sunt realizate de obicei din țevi de cupru cu aripioare de aluminiu, fiind ușor de reciclat prin topire selectivă. Plăcile Electronice (PCB): Sunt trimise la unități specializate în deșeuri electronice (WEEE) pentru recuperarea metalelor rare (aur, argint, paladiu). Sortarea Materialelor Secundare: Carcasa metalică, izolația termică și elementele de plastic sunt separate și reintroduse în fluxul de producție industrială. Gradul de reciclare de peste 95% Metale (Oțel, Cupru, Aluminiu): Reprezintă peste 80% din greutate și se reciclează aproape în proporție de 100%. Agentul frigorific: Dacă este recuperat corect (fără pierderi în atmosferă), poate fi regenerat și refolosit în proporție de 95-99%. Componentele electronice și plastice: sunt reciclabile si reutilizabile in procent de 90-95%. Din punct de vedere al economiei circular implementarea prezentului proiect investițional permite implementarea și aplicarea principiului ”reducere, reutilizare și reciclare”; Funcționarea parcului Fotovoltaic contribuie la reducerea cantităților de deșeuri urmare a faptului că aceasta nu generează deșeuri în etapa de exploatare; specificațiile tehnice ale componentelor parcului Fotovoltaic favorizează implementarea principiului reutilizare ( urmare a posibilităților de recondiționare a panourilor și reintroducerea acestora în circuitul economic), respectiv de reciclare (dată fiind posibilitatea reciclării tuturor materialor din care sunt manufacturate panourile solare, acumulatorii, ecipamentele tehnologice). |
| Prevenirea și controlul poluării aerului, apei sau solului |  | X | Investiția preconizată a fi implementată nu aduce prejudicii semnificative din punct de vedere al prevenirii și controlului poluării aerului, apei sau solului, astfel: Activitatea propusă prin proiect nu contribuie la fabricarea, introducerea pe piața sau utilizarea de substanțe chimice enumerate în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE)2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului. Generatoarele Fotovoltaice nu sunt caracterizate de emisii de noxe care pot ajunge în atmoferă, de utilizarea unor lichide cu ponțial poluator asupra apei sau solului și nici nu vizează operarea cu nici un fel de substanțe cu impact de poluare asupra aerului,solului sau apei. Singurele echipamente care, in cazul unor avarii importante pot afecta solul sunt pompele de caldura ( mai exact agentul frigorific din interiorul acestora). Acest risc este unul minor deoarece acestea sunt prevazute cu sisteme de protectia la scurgerile accidentale ale agentului de racire. Mai mult, cu cat tehnologia acestor echipamente se dezvolta, se utilizeaza pe scara larga agenti refrigeranti care nu afecteaza mediul: cum ar fi Propan R290, Dioxidul de Carbon (R744 / CO2), Izobutanul (R600a), R32 |
| Protecția și refacerea biodiversității și a ecosistemelor |  | X | Investiția preconizată a fi implementată nu aduce prejudicii semnificative din punct de vedere al protecției și refacerea biodiversității și a ecosistemelor, având în vedere următoarele aspecte: Din punct de vedere al impactului asupra biodiversității și a siturilor protejate, facem precizarea că locațiile de implementare nu sunt situate in zone protejate,motiv pentru care activitatea productivă nu va avea nici un impact asupra biodiversității și a siturilor protejate.Din respect față de principiul protecției biodiversității, locațiile de implementare au fost selectate, astfel încât acestea sa nu afecteze ecosistemele locale ( in interiorul curtilor spitalelor partenere); Activitatea propusă nu are potențial de poluare,astfel că afectarea ecosistemelor nu reprezintă o provocare din punct de vedere al operaționalizării investiției propuse; Amplasamentul investiției nu se află în proximitatea unor ecosisteme naturale sau a unor arii protejate. |

    - Contextul național – politici publice și documente programatice relevante

La nivel național, proiectul este în deplină concordanță cu următoarele documente strategice și de politici publice:

- Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice (PNIESC 2021–2030), care prevede creșterea capacităților de producție a energiei electrice din surse regenerabile și reducerea dependenței de sursele convenționale;

- Strategia Energetică a României 2020–2030, cu perspectiva anului 2050, ce promovează utilizarea energiei solare și dezvoltarea capacităților de stocare;

- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, care integrează obiectivele de mediu, eficiență energetică și reziliență instituțională;

În acest cadru, sectorul public este identificat ca actor-cheie în implementarea soluțiilor de autoconsum energetic, cu rol demonstrativ și de multiplicare a bunelor practici.

- Fondul pentru modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice este dedicat pentru proiecte de investiţii în capacităţi noi de producere pentru autoconsum a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară cu capacități de stocare integrate, în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon și atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC)

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10.d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS). El se derulează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, cu modificările și completările ulterioare.

În România, Fondul pentru Modernizare este destinat finanțării investițiilor din sectoarele prioritare, identificate în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european și  este implementat prin intermediul unor programe-cheie, în cadrul cărora sunt definite unul sau mai multe domenii de investiții.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestui program este de tip nerambursabil şi constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate  pentru realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de finanţare

Programul  vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie regenerabilă  şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, atingerii țintelor stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, privind utilizarea energiei din surse regenerabile,  prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie solară.

    - Cadrul legislativ aplicabil

Proiectul este elaborat și implementat cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare, dintre care se menționează, fără a se limita la:

- legislația privind producerea energiei electrice din surse regenerabile și racordarea la rețea;

- actele normative privind investițiile publice și documentațiile tehnico-economice (HG nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare);

- legislația în domeniul achizițiilor publice;

- legislația de protecția mediului, inclusiv evaluarea impactului asupra mediului și respectarea principiului DNSH;

- reglementările ANRE privind racordarea, exploatarea și operarea instalațiilor de producere a energiei electrice;

- legislația în domeniul construcțiilor, urbanismului și autorizării lucrărilor.

Prin obiectivele, structura și mecanismele sale de implementare, proiectul se înscrie coerent în ansamblul politicilor publice europene și naționale privind energia regenerabilă, eficiența energetică și reziliența sectorului public. Acesta reprezintă o intervenție strategică, cu impact direct asupra reducerii costurilor operaționale, creșterii securității energetice și atingerii obiectivelor de mediu asumate de România.

Realizarea proiectului de înființare a parcurilor fotovoltaice cu capacități de stocare integrate pentru autoconsum reprezintă o intervenție complexă, cu caracter sistemic, care răspunde simultan unui ansamblu de componente funcționale, tehnice, economice, instituționale și de mediu. Investiția nu se limitează la instalarea unor echipamente energetice, ci configurează un nou model de alimentare energetică pentru infrastructuri publice critice, fundamentat pe autonomie, predictibilitate și sustenabilitate.

Proiectul rezolva  următoarele sapte componente:

1.Componenta energetică – asigurarea producției de energie electrică din surse regenerabile

Componenta fundamentală rezolvată prin proiect este producerea locală a energiei electrice din surse regenerabile, prin intermediul parcurilor fotovoltaice dimensionate în corelare directă cu necesarul de consum al beneficiarilor.

Prin această componentă se asigură:

- valorificarea potențialului solar local;

- reducerea dependenței față de rețeaua publică de distribuție;

- stabilizarea aprovizionării cu energie electrică pentru clădiri publice cu regim de funcționare continuu (în special unități sanitare);

- crearea unei capacități energetice proprii, adaptate consumului real, nu unui profil generic.

Această componentă constituie baza tehnică a întregului proiect și reprezintă elementul-cheie al tranziției de la statutul de consumator pasiv la cel de prosumator public pentru autoconsum.

2.Componenta de stocare a energiei – creșterea continuității și rezilienței energetice

Integrarea capacităților de stocare reprezintă un element esențial al soluției propuse, proiectul rezolvând astfel una dintre principalele limitări ale energiei fotovoltaice: intermitența producției.

Prin această componentă se realizează:

- stocarea energiei produse în surplus față de consumul instantaneu;

- utilizarea energiei stocate în intervalele fără producție solară;

- reducerea solicitării rețelei publice în perioadele de vârf;

- creșterea gradului de autonomie energetică a instituțiilor publice.

Pentru unitățile sanitare, această componentă are un rol critic, contribuind la continuitatea alimentării cu energie pentru echipamente medicale, sisteme de siguranță și infrastructuri vitale.

- Componenta de eficiență economică – reducerea cheltuielilor bugetare recurente

Proiectul rezolvă o problemă structurală a administrației publice și a instituțiilor subordonate: creșterea constantă și imprevizibilă a costurilor cu energia electrică.

Prin implementarea investiției se obțin:

- diminuarea semnificativă a cheltuielilor anuale cu energia electrică;

- creșterea predictibilității bugetare;

- reducerea expunerii la volatilitatea pieței energetice;

- eliberarea de resurse financiare care pot fi redirecționate către activități de bază (act medical, servicii publice, investiții complementare).

Astfel, componenta economică a proiectului are un impact direct și cuantificabil asupra sustenabilității financiare a beneficiarilor.

- Componenta de securitate și reziliență energetică

Prin realizarea capacităților proprii de producere și stocare, proiectul răspunde necesității de creștere a securității energetice la nivel local și instituțional.

Această componentă rezolvă:

- vulnerabilitatea la întreruperi sau fluctuații ale alimentării din rețea;

- dependența de factori externi (prețuri, crize energetice, restricții);

- riscurile asociate funcționării infrastructurilor critice în situații de urgență.

În special pentru sectorul sanitar, această componentă contribuie la consolidarea rezilienței funcționale și la asigurarea continuității serviciilor publice esențiale.

- Componenta de mediu – reducerea impactului asupra climei și respectarea DNSH

Proiectul rezolvă explicit componenta de mediu prin:

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate consumului de energie electrică;

- diminuarea amprentei de carbon a instituțiilor publice;

- alinierea la obiectivele climatice europene și naționale;

- respectarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), pe întreg ciclul de viață al investiției.

Această componentă nu este una declarativă, ci integrată structural în soluția tehnică, prin natura sursei de energie utilizate și prin modul de exploatare a sistemelor.

- Componenta instituțională – modernizarea modului de gestionare a energiei

Proiectul contribuie la transformarea modului în care energia electrică este gestionată în sectorul public, prin:

- trecerea de la un model reactiv la un model proactiv de management energetic;

- crearea unui precedent de bună practică la nivel județean;

- consolidarea capacității instituționale de planificare și control al consumurilor;

- dezvoltarea competențelor administrative în domeniul energiei regenerabile.

Această componentă are un rol strategic, depășind durata de viață tehnică a investiției.

- Componenta de conformitate strategică și financiară

Prin structura sa, proiectul rezolvă cerințele de:

- eligibilitate pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare;

- aliniere la strategiile europene și naționale;

- respectare a cadrului legislativ aplicabil investițiilor publice;

- justificare tehnico-economică în conformitate cu HG 907/2016.

Astfel, investiția este nu doar oportună, ci și perfect încadrată în mecanismele de finanțare disponibile.

Investiția configurează un sistem energetic public modern, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare și reprezintă o intervenție structurală cu impact pe termen lung asupra funcționării administrației publice și a serviciilor esențiale.

ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR

- Context general energetic

În prezent, consumul de energie electrică al Consiliului Județean Argeș și al unităților sanitare aflate în subordinea acestuia (Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, Spitalul de Boli Cronice Călinești) este asigurat exclusiv din Sistemul Energetic Național, prin puncte de livrare distincte (POD), la nivel de joasă și medie tensiune.

Consumurile înregistrate sunt ridicate, continue și esențiale, în special pentru unitățile medicale, unde funcționarea neîntreruptă a echipamentelor medicale, instalațiilor HVAC, sistemelor de sterilizare și a infrastructurii informatice este critică pentru actul medical.

- Situația infrastructurii existente

- Infrastructura electrică existentă este dimensionată strict pentru consum, fără capacități proprii de producere a energiei.

- Nu există sisteme de producere din surse regenerabile (fotovoltaice)  cu exceptia unui sistem de aproximativ 30kW amplasatpe Extinderea corpului Ambulatoriu din cadrul Spitalul Județean de Urgență Pitești, și nici capacități de stocare a energiei electrice.

- Alimentarea se realizează prin rețele de distribuție publică, vulnerabile la:

- fluctuații de tensiune;

- întreruperi accidentale;

- limitări de capacitate în perioade de vârf de consum.

- Situația amplasamentelor

Analiza terenurilor disponibile evidențiază:

- amplasamente situate în intravilan, cu regim juridic clar (domeniu public);

- suprafețe disponibile adecvate pentru instalarea de parcuri fotovoltaice la sol;

- lipsa unor amenajări energetice moderne și a infrastructurii dedicate energiei regenerabile.

- Deficiențe energetice

- Dependenta totală de energia din rețea, fără alternative locale de producție;

- Costuri ridicate și impredictibile ale energiei electrice, cu impact semnificativ asupra bugetelor publice;

- Lipsa oricărei reziliențe energetice în cazul întreruperilor de alimentare;

- Imposibilitatea asigurării continuității alimentării pentru consumatori critici fără generatoare diesel (costisitoare și poluante).

- Deficiențe economico-financiare

- Cheltuieli recurente mari pentru energie electrică, fără mecanisme de amortizare pe termen lung;

- Absența investițiilor care să conducă la reducerea cheltuielilor operaționale;

- Nevalorificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă disponibile prin Fondul pentru Modernizare.

- Deficiențe de mediu

- Consumul exclusiv de energie din surse convenționale contribuie la:

- emisii indirecte de gaze cu efect de seră;

- menținerea unei amprente de carbon ridicate;

- Lipsa alinierii infrastructurii energetice existente la:

- obiectivele de decarbonizare;

- principiul DNSH („Do No Significant Harm”);

- politicile europene privind tranziția verde.

- Deficiențe funcționale și de siguranță

- Lipsa capacităților de stocare a energiei conduce la:

- imposibilitatea gestionării vârfurilor de consum;

- dependență de grupuri electrogene pe combustibili fosili;

- Riscuri majore pentru funcționarea unităților medicale în situații de avarie energetică;

- Infrastructură existentă cu grad redus de flexibilitate și adaptabilitate la cerințe viitoare.

Analiza evidențiază faptul că situația energetică actuală este ineficientă, vulnerabilă și nesustenabilă, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere al securității energetice și al impactului asupra mediului.

Lipsa capacităților proprii de producere și stocare a energiei electrice reprezintă o deficiență structurală majoră, care justifică pe deplin necesitatea realizării unei investiții în parcuri fotovoltaice cu capacități de stocare integrate, destinate autoconsumului.

2.3.1.Analiza Pieței de Energie din România și identificarea necesității proiectului

În demersul de a stabili obiective clare pentru energia regenerabilă în România, națiunea a aderat cu meticulozitate la recomandările și directivele formulate de Comisia Europeană. Această aliniere strategică la orientările prezentate în pachetul „Energie curată pentru toți europenii” subliniază angajamentul neclintit al României față de dezvoltarea sectorului său de energie regenerabilă. Angajamentul României față de această tranziție energetică este subliniata de adoptarea unor obiective și repere specifice care se aliniază recomandărilor Comisiei Europene. Aceste obiective presupun extinderi substanțiale ale energiei eoliene, solare și hidroelectrice, menite să maximizeze potențialul acestor resurse

regenerabile.

În același timp, România anticipează o reducere semnificativă a amprentei sale de carbon. Îndepărtându-se de combustibilii fosili convenționali și adoptând surse de energie mai curate și mai durabile, națiunea este pe cale să facă reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră. Această tranziție este esențială nu numai pentru politica energetică internă a României, ci și pentru contribuția la obiectivele climatice globale ale Uniunii Europene, așa cum sunt subliniate în pachetul „Energie curată pentru toți europenii”.

În plus, angajamentul României se extinde și la stimularea inovației și a progreselor tehnologice în domeniul energiei regenerabile. Investițiile în cercetare și dezvoltare, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, vizează sporirea eficienței energetice și încorporarea soluțiilor de ultimă oră de stocare a energiei, inclusiv tehnologie avansată a bateriilor. Această urmărire strategică a progreselor tehnologice poziționează România ca un pionier în peisajul energiei regenerabile europene, modelând un viitor cu energie curată nu numai pentru națiune, ci și pentru comunitatea europeană mai largă.

Raportându-ne la România și la infrastructura energetică limitată, România rămâne ușor în urmă în ceea ce privește exploatarea potențialului solar comparativ cu alte state

europene. Acest lucru se datorează parțial și impactului prețului asupra consumatorului în materie de investiții, dar și prevederilor în vigoare (Regulamentul UE 2018/1999) care

stipulează că revizuirile PNIESC pentru ajustarea cotelor se poate face numai în sensul

creșterii. La nivel general, în baza recomandărilor COM și a informațiilor transmise de Grupul

de lucru interinstituțional PNIESC, a fost estimată o traiectorie orientativă privind contribuția

României la obiectivele UE în materie de eficiență energetică:

2.3.1.2. Necesitatea dezvoltării capacităților de producție a energiei electrice utilizând surse regenerabile de energie

Energia regenerabilă, ca diversificare a surselor de energie, reduce dependența de combustibilii fosili (care au riscul de a genera unde de șoc, în special cele importate) și, în consecință, contribuie la creșterea securității energetice. Dezvoltarea acestui domeniu creează oportunități pentru noi industrii, atât în zona productivă de explorare, cât și în zona producției de noi tehnologii, impactând crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Acest sector va trebui să exploateze resursele utilizate/ neutilizate sau cu eficiență scăzută, adică forța de muncă subutilizată sau terenul agricol, biomasa exploatată necorespunzător, energia eoliană

sau energia solară care poate fi captată pe suprafețe mari și poate furniza energie gospodăriilor cu acces limitat la forme de energie cu costuri mai mari. Eficiența energetică este una dintre cele mai importante probleme ale politicii europene privind clima și ale creșterii economice.

Balitskiy et al. (2016) arată relația dintre eficiența energetică, consumul de gaze naturale și dezvoltarea economică în Uniunea Europeană. Aceștia concluzionează că în UE există o relație  pozitivă între dezvoltarea economică și consumul de gaze naturale și una negativă între

consumul de gaze naturale și dezvoltarea economică. Prin urmare, este important ca politicile economice și de mediu să țină cont de toate implicațiile pe termen scurt și lung (Balitskiy et al.

2016).

Pentru viitorul apropiat (2021-2050), la nivelul României, rezultatele modelelor climatice analizate indică o creștere medie a temperaturii lunare în cea mai caldă luna a anului de peste 4°C și o reducere medie a cantității lunare de precipitații de până la 15 % în timpul verii, în cel mai pesimist scenariu (Bojariu et al, 2020). La nivelul anului 2030 România are drept obiectiv atingerea unui consum final de energie de 25,7 Mtep, însemnând o reducere cu 40,4% față de scenariul PRIMES 2007. Există un potențial ridicat de realizare a economiilor de energie în sectorul rezidențial în perioada 2030 - 2050, stocul clădirilor din România având o eficiență energetică relativ scăzută, iar consumul specific de energie pentru încălzire și răcire fiind relativ ridicat, cu o medie națională de 157 kWh/m2/an, în condițiile în care circa jumătate din locuințe sunt încălzite doar parțial.

Programele naționale de creștere a eficienței energetice, în paralel cu creșterea costurilor cu energia, vor încuraja investiții în izolarea termică a locuințelor în următorii 15 ani, în toate scenariile de dezvoltare. După 2030, creșterile suplimentare ale eficienței energetice la încălzire vor fi însă mai costisitoare, presupunând lucrări mai ample și complexe de reabilitare. Strategia de Renovare pe Termen Lung prevede în cadrul scenariului optim (Scenariu 2) o rată de renovare a clădirilor de 3,79% pe an în perioada 2031 – 2040, respectiv 4,33% în perioada 2041 – 2050 și ar putea aduce economii de energie finală cumulate în valoare de 6,14 Mtep la nivelul anului 2050.

România a început, în ultimii ani, să favorizeze integrarea pe piață a altor surse regenerabile, inclusiv fotovoltaice, datorită politicilor de sprijin adoptate în conformitate cu legislația UE. Deoarece PV poate fi instalat și la scară rezidențială, producția de energie electrică PV este mult mai complicat de măsurat și evaluat pentru o țară întreagă. PV a început să contribuie la producția de energie în general și de electricitate în special, în România, putând concura acum cu sursele fosil-nucleare. Sursele regenerabile de energie oferă energie curată, fiabilă, sigură și accesibilă, ajutând țara noastră să-și atingă obiectivele de dezvoltare durabilă, la nivel local și în UE. Beneficiul economic al utilizării sistemelor fotovoltaice ca sursă regenerabilă depinde de disponibilitatea resursei solare, de mărimea și natura sarcinii și de costul surselor alternative de energie disponibile în țară. În opinia noastră, avantajul cheie al sistemului fotovoltaic este că folosește Soarele ca „combustibil”, care nu este expus volatilității prețurilor și este disponibil oriunde în lume.

În România, Sistemul Energetic Național (SEN) este în prezent un sistem descentralizat în care producția, transportul, distribuția și furnizarea sunt activități distincte, unde interfața consumatorului este reprezentată de furnizor. Toți participanții la piața de energie electrică sunt

acreditați de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

Piața de energie electrică din România este pe deplin liberalizată, ceea ce înseamnă că toți consumatorii, inclusiv cei casnici, își pot alege liber furnizorul de energie electrică. Această particularitate este menită să scadă prețul energiei electrice și să ofere consumatorilor servicii mai bune. Transportul energiei electrice in Romania se realizeaza prin retele de transport electric (110 kV), formate din statii electrice, linii si alte echipamente electroenergetice interconectate. În prezent, rețeaua de transport electric este administrată de „Transelectrica” SA și este formată din 81 de stații electrice, 8931,6 km linii electrice aeriene (OPL) și 218 unități majore de transformare în valoare totală de 37.794 MVA. Majoritatea liniilor și

centralelor electrice care există în România au fost construite între anii 1960 și 1980, îndeplinind cerințele tehnice ale acelor vremuri. Deși centralele fotovoltaice sunt răspândite în toată țara și par a avea o distribuție uniformă, capacitatea totală instalată fotovoltaică în România era de mai puțin de 2,5 GW în 2017. Distribuția energiei fotovoltaice pe România, precum și previziunile pot fi observate în figurile de mai jos, alături de cele mai mari parcuri fotovoltaice :

| Numele parcului | Ucea de Sus | Sebiș | Livada | Izvoarele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT | Brașov | Arad | Satu Mare | Giurgiu |
| Capacitate instalată exprimată în MW | 82 | 65 | 56 | 49.98 |
| Capcitate absorbită MW | 69 | 55 | 47 | 42.5 |
| Output anual GWh | 115 | 91 | 33.6 | 70 |
| Unități PV operaționale | 332000 | 317000 | 230000 | 215000 |
| Suprafața acoperită în ha | 200 | 200 | 330 | 310 |
| Producția GWh | 81 |  | 67 | 70 |

În mediul urban, panourile fotovoltaice sunt în multe cazuri încorporate în anvelopa

clădirii, unde pot servi unui dublu scop: producerea de energie electrică și funcționarea ca dispozitiv de umbrire. Celălalt caz este atunci când sunt instalate pe acoperișuri, acoperind spațiul nefolosit.

Pe scurt, imperativul dezvoltării capacităților de producere a energiei electrice folosind

surse regenerabile de energie în România are mai multe fațete, abordând preocupările de mediu, stimularea economiei, asigurarea securității energetice și îmbunătățirea infrastructurii. Cifrele, potențialul de creștere economică și importanța strategică, fac din această tranziție un pas oportun și imperativ pe măsură ce România avansează către un viitor energetic durabil și rezistent. Dacă ne uităm la evoluția capacităților instalate pentru perioada 2021-2030, se observă o creștere față de 2018, conform figurii de mai jos:

Dincolo de beneficiile economice, sectorul energiei solare din România are potențialul de a crea locuri de muncă, de a stimula economiile locale și în speță, de a crește reziliența la  nivel local și regional și de a diversifica portofoliul energetic al națiunii, reducând dependența acesteia de combustibilii fosili și îmbunătățind securitatea energetică.

Energia solară poate spori, de asemenea, accesibilitatea la energie pentru comunitățile defavorizate, contribuind la o distribuție mai echitabilă a resurselor. Mai mult, locația strategică a României se aliniază bine orelor de vârf solare, reușind să contribuie la rețeaua electrică europeană. Cu investiții  limentare și sprijin politic, România poate deveni lider regional în producția și exportul de energie solară, consolidându-și securitatea energetică și stabilitatea economică.

Pe măsură ce România continuă să-și exploateze potențialul fotovoltaic, are șansa de a-și consolida poziția pe piața globală a energiei regenerabile. Încurajând o industrie solară înfloritoare, țara poate atrage investiții străine, se poate implica în schimburi de tehnologie și poate stimula inovația locală, care din păcate, nu este încurajată și sprijinită în momentul de

față.

Pentru a putea îndeplini traiectoria cotei SRE globale propusă, noile capacități nete de

producție a energiei din SRE necesar a fi instalate sunt:

EOLIAN:

+ 822 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;

+ 559 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;

+ 556 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;

+ 365 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027.

FOTOVOLTAIC:

+ 994 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;

+ 1.037 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;

+ 528 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;

+ 1.133 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027.

De asemenea, la orizontul 2027 – 2030, suplimentar instalării de capacități adiționale

eoliene și solare, va fi necesară păstrarea capacității existente în prezent, prin repowering. În acest sens, capacitățile rezultate în urma activității de repowering considerate la întocmirea prezentului Plan sunt de:

- Eolian ~ 3 GW capacitate instalată repowering;

- Solar ~ 1,35 GW capacitate instalată repowering.

În vederea stabilirii și alinierii obiectivelor naționale specifice acestei dimensiuni, s-a

procedat la o inventariere a diverselor inițiative, decizii și dezvoltări curente care aduc în prim plan obiectivele specifice acestei dimensiuni și care constituie baza activităților și planurilor

strategice de acțiune pentru perioada 2021 - 2030, cu perspectiva anului 2050.

În vederea asigurării consumului de energie, capacitatea instalată va crește cu aproximativ 35% în 2030 față de 2020, datorită instalării noilor capacități de energie eoliană (de 2.302 MW până în 2030) și solară (de 3.692 MW până în 2030), fapt care va determina o creștere a producției interne de energie, asigurând astfel un grad de independență energetică mai ridicat. Impactul pozitiv se poate vedea în special în reducerea dependenței de importuri din țări terțe, de la un nivel de 20,8% în 2020, la 17,8% în 2030, reprezentând unul dintre cele mai scăzute niveluri de dependență a importurilor de energie din Uniunea Europeană.

Creșterea constantă a vârfurilor de sarcină la nivelul rețelelor electrice crește probabilitatea de apariție a unor daune datorate energiei nelivrate și crește costul marginal al alimentării cu energie. În acest context, echilibrarea capacității de producție-transportdistribuție a energiei electrice cu cererea de energie electrică, în timp real, a devenit o problemă majoră a companiilor din sectorul energetic (Rahimi A, 2013; Sinha, Chandel, 2014; Huat Chua et. al, 2016). Întrucât producerea la vârf a energiei electrice este necesară pentru o perioadă foarte scurtă din zi, adesea sunt utilizate centrale electrice existente, complet amortizate din punct de vedere financiar, având cheltuieli investiționale (CAPEX) practic nule – modernizarea acestora generând un CAPEX pentru dezvoltare neglijabil prin comparație cu CAPEX-ul inițial. Se recomandă așadar utilizarea indicatorului Cheltuieli Totale Actualizate (TOTEX) pentru analiza viabilității financiare a acestora.

Tranziția către neutralitate din punct de vedere al impactului asupra mediului conduce

la creșterea CAPEX-ului aferent producerii vârfului de sarcină din centrale noi, eficiente din

punct de vedere energetic și al impactului asupra mediului. Aceste două abordări conduc la creșterea dramatică a prețului energiei electrice la vârf de sarcină, din punct de vedere al producerii acesteia (Van den Bergh, Delaroue, 2015) pentru a garanta recuperarea investiției și, respectiv, a cheltuielilor anuale, pe durata ciclului de viață a centralelor electrice de vârf, în contextul utilizării acestora pentru un număr limitat de ore pe an.

2.3.2. Descrierea conturului energetic la nivelul căruia se propune dezvoltarea proiectului

Amplasementele prevăzute pentru investiții sunt situate in propietatea UAT Arges si se afla in localitatea Călinești, Valea Iașului și Pitești, județul Arges.

Locatia  din com Calinesti

Imobilul studiat este situat in localitatea Calinesti, strada Dr. Ion Craciun nr.. 484, judetul Arges, avand o suprafata de  36.538 mp  si o suprafata disponibila de aproximativ 11.000,00 m.p., conform Act Normativ nr. 640, din 20/06/2002 emis de GUVERNUL ROMANIEI și al extrasului de Carte Funciară eliberat la data de 25.11.2025 cu nr. cadastral 86166. Terenul este in proprietatea publica a Judetului Arges si dat in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calinesti, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Judetean Arges.

Terenul se afla in : Intravilan, Localitatea Calinesti, strada Dr. Ion Craciun nr. 484, nr. cad.86166,  judetul Arges.

| NORD | Nr. Cad. 85762, nr. Cad. 85886 |
| --- | --- |
| SUD | NR. CAD. 83259, nr. Cad. 81659 |
| VEST : | NR. CAD. 84922, nr. Cad. 84222 |
| EST : | NR. CAD. 84852, nr. Cad. 81658 |

Suprafata CONSTRUITA zona panouri fotovoltaice=2715 mp

Suprafata CONSTRUITA zona platforma ACUMULATORI=30 mp

Suprafata Construita platforma pompe de caldura = 50 mp

Locatia din com. Valea Iasului

Amplasamentul studiat cu o suprafață de aproximativ 6.000 m.p. este situat în intravilanul localității Valea Iașului, pe strada Armand Călinescu nr. 5, județul Argeș. Terenul face parte dintr-o suprafață mai mare, de 27.627 mp, cu destinația curți-construcții, care aparține domeniului public al U.A.T. Județul Argeș, conform H.G. 867/2002 și dat în administrarea spitalului conform H.C.J. nr. 220/27.09.2021 și al extrasului de Carte Funciară eliberat la data de 09.05.2024, având nr. cadastral 80297.

Terenul se afla in : Intravilan, Localitatea Valea Iasului, strada Armand Calinescu nr. 5, nr. cad.80297,  ju-detul Arges.

| NORD | Nr. Cad. 82106 -PADURE |
| --- | --- |
| SUD | NR. CAD. 82116- PADURE |
| VEST : | Nr. Cad. 82106 -PADURE |
| EST : | NR. CAD. 80943/ Str. Armand Calinescu, Nr. Cad. 82106 -PADURE |

Suprafata CONSTRUITA zona panouri fotovoltaice= 2150mp

Suprafata CONSTRUITA zona platforma ACUMULATORI= 50mp

Suprafata Construita platforma pompe de caldura =100mp

Locatia din Pitesti

Obiectivul studiat este situat in Municipiul Pitesti, str. Aleea Spitalului m. 36, judetul Arges, in suprafata de 31.763 mp si cu o suprafata disponibila de aproximativ 4.270 m.p.

Terenul este in proprietatea publica a Judetului Arges si in administrarea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Judetean Arges.

Terenul se afla in : Municipiul Piteşti, str. Aleea Spitalului nr. 36, nr. cad.107704 , judeţul Argeş.

| NORD | Aleea Spitalului, nr. Cad. 97235, nr. Cad. 95857, nr. Cad. 87215 |
| --- | --- |
| SUD | NR. CAD. 86170, nr. Cad. 91327, nr. Cad. 83696, nr. Cad. 103021, nr. Cad. 106218 |
| VEST : | NR. CAD. 81426, nr. Cad. 85817, nr. Cad. 91552 |
| EST : | NR. CAD. 91563, nr. Cad. 87739, nr. Cad. 106218 |

Suprafata CONSTRUITA propusa PANOURI FOTOVOLTAICE  - 2115.00 mp amplasate pe structuri tip carporturi solare

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI ŞI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG PRIVIND EVOLUŢIA CERERII, ÎN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂŢII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII

2.4.1. Cererea și oferta de energie la nivel național

Din punct de vedere al analizei congestionării rețelei electrice de transport, CNTEE

TRANSELECTRICA pune la dispoziție utilizatorilor și investitorilor harta încărcării rețelei,

pentru a facilita identificarea zonelor geografice în care există încă o disponibilitate suficientă de capacitate de transport, așa cum se prezintă în figura de mai jos

Centralele fotovoltaice propuse in cadrul investitiei, prevazute cu surse de acumulare integrate au  urmatoarele puteri instalate si sunt situate in zona C.

Conform ATR Nr 001500065436/ 10.03.2026 pentru SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, Pi este de 370.61 kW si capacitatea  totala de stocare 800kW

Conform ATR Nr. 001500065439/ 10.03.2026 pentru Judetul Arges loc de consum SPITAL CALINESTI PCZ, amplasat în judeţul Arges, municipiul/ oraşul/ comuna CALINESTI (AG), satul CALINESTI (CALINESTI AG), cod poştal 117195, str. DR. ION CRACIUN, nr. 484 bl Pi este de 397.8 kW si capacitatea  totala de stocare 800kW

Conform ATR Nr

În ceea ce privește analiza cererii de energie la nivel național, putem să observăm evoluția prețului PZU și nu numai pe o perioadă de un an, conform raportului emis în luna septembrie a anului 2023

În timp ce PZU a avut o rată de creștere exorbitantă în perioada pandemiei, și anume  300% în 2020-2022, ea a fost atribuită unui context socio-politic aparte care după cum putem observa și din figura de mai sus, nu s-a menținut pe termen lung. În orice caz, în continuare există dezechilibre între cererea și oferta de energie electrică în plan național, lucru care a dus la importuri de energie constante, ceea ce întărește încă o dată necesitatea dezvoltării proiectului propus în prezenta lucrare.

2.4.2. Efectul politicilor Europene și naționale asupra cererii. Previziuni

Actuala criză energetică are multiple cauze: lipsa resurselor, creșterea consumului în țările în curs de dezvoltare, conflicte economice, dar și neglijența față de mediu a unor companii mari. În consecință, toate țările din lume sunt afectate în mai mică sau mai mare măsură.

Din păcate, România se află într-o poziție destul de delicată, importând 31% din consum, iar prețurile fiind într-o continuă creștere. În plus, există și o serie de probleme legate de infrastructură, astfel încât lipsa unei rețele bine dezvoltate și a unor sisteme moderne de producție și transport energetice se resimt din plin. Importanța energiei alternative este evidentă, atât din perspectiva reducerii amprentei de carbon (CO2) asupra mediului, cât și din punctul de vedere al costurilor. Astfel, alegerea unei soluții de energie alternativă este în mod evident cea mai bună decizie pe termen lung. De asemenea, trebuie remarcat faptul că, în prezent, energia regenerabilă este cea mai ieftină soluție pe perioadă îndelungată.

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) al României, adoptat în octombrie 2021 prin Hotărârea Guvernului (HG) 1076 / 2021, prevede, printre obiectivele sale, o creștere a ponderii globale a SRE în consumul final brut de energie al României până la nivelul de 30.7% la nivelul anului 2030. Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt stabilite următoarele borne intermediare: atingerea a 18% din ținta de creștere pentru intervalul 2020 (24%) – 2030 (30.7%) până în 2022, atingerea a 43% până în 2025 și atingerea a 65% până în 2027.

În lista de provocări adresate în cadrul Componentei C6 (Energie) din cadrul Pilonului I (Tranziția verde) a Planului Național de Redresare și Reziliență adoptat la nivelul României, se precizează că valoarea ponderii energiei din SRE în consumul final de energie va fi crescută la 34% în versiunea actualizată a PNIESC ce va fi transmis, în format preliminar, Comisiei Europene în prima parte a anului 2023.

La nivelul Uniunii Europene, ținta privind ponderea globală a energiei din SRE în consumul final brut de energie al UE la nivelul anului 2030 este de 32%. În pachetul de propuneri legislative reunite sub titulatura „Fit for 55”, se propune ca ținta să crească la 40% la nivelul anului 2030. Conform Raportului privind rezultatele monitorizării pieţei de energie electrică în luna aprilie 2021, realizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), 35.3% din energia electrică livrată în rețele de producători cu unități dispecerabile în aprilie 2021 a fost produsă în centrale hidroelectrice, 9.47% în centrale eoliene și doar 1.80% în centrale solare. La nivelul întregului an 2020, centralele hidroelectrice au contribuit cu 29.01%, cele eoliene cu 13.63%, iar cele solare cu 1.52%.

Politica energetică reprezintă una din elementele cheie și de viitor ale integrării europene, fiind caracterizată de 3 mari probleme: dereglementarea pieței, securitate energetică și schimbările climatice. În timp ce prețul electricității a crescut cu 400% în România, acesta se menține sub media EU. Prețurile cu amănuntul la electricitate au crescut mult mai puțin, dar impactul asupra piețelor cu amănuntul este resimțit cu o oarecare întârziere și ne putem aștepta ca tendința ascendentă să continue. Proiectele energetice cu participarea României (BRUA, Coridorul de Sud, interconexiuni cu Ungaria și Bulgaria) sunt cheia securității aprovizionării. Legislația majoră, cum ar fi legea offshore, trebuie adoptată și implementată rapid pentru a sprijini obiectivul de eliminare treptată a dependenței de importurile rusești, atât la nivel național, cât și la nivel european. În cadrul RePowerEU, România și-ar putea dezvolta potențialul în următoarele domenii: biomasă, energie solară și eoliană, resurse offshore, hidrogen, precum și lanțul de aprovizionare economic și serviciile aferente România nu s-a gândit (încă) să-și schimbe termenul limită pentru eliminarea treptată a cărbunelui, care este sustenabil și realizabil așa cum este. Potrivit PNIESC, România își propune să crească ponderea surselor regenerabile în consumul final de energie la 30,7% în 2030, inclusiv 49,4% în consumul de energie electrică, 33% în încălzire și răcire și 14,2% în transporturi.

Sectorul energetic al României va suferi schimbări semnificative în următorul deceniu,

cu mai mult de jumătate din capacitatea sa de cărbune retrasă (>2,5 GW de centrale vechi) până în 2030. Acest lucru creează spațiu pentru 7 GW de capacitate de surse regenerabile.

Europa a reușit în puțin peste 2 decenii să își mărească capacitatea de aproape 300 de ori, iar evoluția este mult mai ușor de observat în figura de mai jos:

Reies de asemenea din figurile de mai jos rezultatele strict pentru sectorul fotovoltaic, care denotă potențialul încă neexploatat complet al sectorului. Dacă ne raportăm și la coeficientul de penetrare a sectorului solar în raport cu electricitatea totală generată la nivel național, putem observa că România încă mai are de recuperat comparativ cu alte țări.

De la invadarea Ucrainei de către Rusia, independența energetică în UE a devenit de

cea mai mare importanță, iar țările au profitat de oportunitatea pentru a-și accelera tranziția

către sursele regenerabile de energie. Un nou raport de la Ember subliniază modul în care tranziția a făcut progrese considerabile în 2022, energia solară și eoliană (22%) depășind gazele naturale (20%) în generarea de electricitate pentru prima dată. În timp ce 2022 a înregistrat o creștere a generării de energie electrică din combustibili fosili pentru UE, Ember se așteaptă ca aceasta să scadă în 2023 cu până la 20%. Dacă UE poate susține această deplasare accelerată de la combustibilii fosili, această hartă a surselor primare de energie pentru generarea de electricitate ar putea prezenta mult mai multe surse de energie regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în viitorul apropiat.

Islanda, Danemarca și Olanda sunt țările cele mai pregătite pentru un viitor cu emisii scăzute de carbon, potrivit unui nou raport. Alte țări care se află în top 10 în Indexul viitorului verde 2022 sunt Regatul Unit, Norvegia, Finlanda, Franța, Germania, Suedia și Coreea de Sud.Indicele este un clasament a 76 de economii publicat de MIT Technology Review Insights, divizia de publicare personalizată a revistei bilunare de la Massachusetts Institute of Technology.

2.4.3. Cererea și de energie electrică la nivelul conturului energetic al Beneficiarului

Beneficiarul a pus la dispoziţie date de consum pentru 12 luni pentru fiecare locatie studiata . Astfel, s-a putut realiza o comparaţie a consumului cu producţia centralelor fotovoltaice propuse

| NR. CRT. | NUME INSTITUTIE | CUI | DATA EXPIRARE CONTRACT | COD LOC CONSUM | ADRESA LOC CONSUM | NIVEL TENSIUNE | CONSUM ANUAL kWh | IANUARIE | FEBRUARIE | MARTIE | APRILIE | MAI | IUNIE | IULIE | AUGUST | SEPTEMBRIE | OCTOMBRIE | NOIEMBRIE | DECEMBRIE | PERIOADĂ FACTURARE | FURNIZOR ENERGIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului | 4122019 | 30.06.2026 | 5940102000038544070221963 | Strada VALEA IASULUI Nr. 100 Et. Ap. VALEA IASULUI Arges Romania 117795 | JT | 186671 | 17213 | 16672 | 16003 | 14451 | 15371 | 14134 | 15461 | 14532 | 15001 | 17375 | 15044 | 15414 | IAN - DEC 2024-2025 | ENGIE |
| 2 | Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului | 4122019 | 30.06.2026 | 59401020000415522071633483 | Strada UNGURENI (VALEA IASULUI) Nr. FN Et. Ap. UNGURENI (VALEA IASULUI) Arges Romania 117803 | JT | 23257 | 2614 | -159 | 2973 | 5000 | 1459 | 508 | 1156 | 1934 | 904 | 2148 | 2101 | 2619 |  |  |
| 3 | Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului | 4122019 | 30.06.2026 | 59401020000418554871644488 | Strada VALEA ULEIULUI Nr. 100 Et. Ap. VALEA IASULUI Arges Romania 117795 | JT | 9885 | 976 | 680 | 1035 | 3000 | 120 | 3000 | -1499 | 968 | -540 | 703 | 938 | 504 |  |  |
| TOTAL GENERAL - SPITALUL VALEA IAȘULUI |  |  |  |  |  |  | 219813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI | 4229512 | 22.08.2026 | 59401020000001945870161480 | COMUNA CĂLINEȘTI, STR. DR. ION CRĂCIUN, NR 484. | JT | 166522 | 14620 | 14853 | 14268 | 12828 | 13006 | 13208 | 17219 | 10929 | 11791 | 14211 | 14738 | 14851 | IAN - DEC 2024-2025 | TINMAR ENERGY S.A. |
| 2 | SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI | 4229512 | 22.08.2026 | 59401020000001946570161500 | COMUNA CĂLINEȘTI, STR. DR. ION CRĂCIUN, NR 484. | JT | 67902 | 0 | 6152 | 7021 | 11658 | 0 | 11474 | 11857 | 0 | 4590 | 0 | 7575 | 7575 |  |  |
| TOTAL GENERAL - SPITALUL CĂLINEȘTI |  |  |  |  |  |  | 234424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SJU PITEȘTI | 4122205 | 11/30/2025 | 594010200000358015371673508 | Spitalul Gavana., PITESTI | JT | 1283938 | 157974 | 154403 | 160171 | 131410 | 126230 | 116684 | 140183 | 131095 | 119072 | 46716 | 0 | 0 | IAN - DEC 2023 | TINMAR ENERGY S.A. și PPC ENERGIE MUNTENIA S.A. |
| 2 | SJU PITEȘTI | 4122205 | 11/30/2025 | 59401020000434473071703368 | Spitalului Gavana 1, PITESTI | JT | 35165 | 2437 | 1984 | 2689 | 3074 | 2478 | 2354 | 2460 | 2316 | 2457 | 2667 | 4657 | 5592 |  |  |
| 3 | SJU PITEȘTI | 4122205 | 11/30/2025 | 59401020000370810671506603 | Aleea Spitalului nr. 36 , PITESTI | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| TOTAL GENERAL - SJU PITEȘTI |  |  |  |  |  |  | 1319103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru locatiile de la SPITALUL DE RECUPERARE RESPIRATORIE ȘI PNEUMOLOGIE “SF.ANDREI “- Valea Iașului si cea de la SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI, in cadrul investitiei se propune si montarea unor sisteme de pompe de caldura aer-apa pentru asigurarea agentului termic necesar incalzirii si prepararii apei calde necesare acestora. Consumul pompelor de caldura se adauga la consumul prezentat anterior, astfel

Pentru Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului

Se aleg 6 pompe de caldura CLIVET WISAN-YEE1 80.4 250KW  care, la -10 0C exterior, pot face agernt termic apa calda cu temperatura de 55 0C si aven urmatoarele caracteristici:

- pompa de caldura: - putere pompa caldura 223kW, consum electric 105kW~380V

.

| Componentă | Cantitate | Model | Putere termică nominală | Regim 55/35 °C | COP (mediu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompe de căldură aer-apă CLIVET WISAN-YEE1 80.4 | 6 buc. | aer-apă monobloc | 250 kW fiecare | ≈ 250 kW | 3,5 (A7/W35) / 2,1 (A-5/W60) |
| Putere termică totală instalată | – | – | 1 500 kW | – | – |

Condiții locale și ore de funcționare

Amplasamentul Valea Iașului este în aceeași zonă climatică cu Călinești, dar ușor mai rece datorita cotei amplasamentului (altitudine ~ 450–500 m).
Date climatice (ANM / MC 001-2006):

- temperatura exterioară de calcul: –15 °C

- durata sezonului de încălzire: ≈ 210 zile/an

- ore echivalente de funcționare la sarcină nominală: ≈ 1 700 h/an

- ore efective de funcționare (incluzând sarcini parțiale): ≈ 2 600–2 800 h/an

| Regim | Temperatură aer exterior | Temp. apă tur | Durată [h/an] | COP mediu | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tranziție | +10 … 0 °C | 45 °C | 1 200 h | 3,6 | toamnă / primăvară |
| Moderat | 0 … –5 °C | 55 °C | 900 h | 2,8 | iarnă normală |
| Vârf iarnă | –5 … –10 °C | 60 °C | 400 h | 2,1 | vârf de sarcină |
| Total |  |  | 2 500 h |  |  |

suplimentar, ACM funcționează tot anul, dar cu orar redus; este inclus în medie)

| Indicator |  |  |  |  | Valoare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Putere termică totală instalată |  |  |  |  | 1 500 kW |  |
| Durata medie sezon încălzire |  |  |  |  | 2 500 h/an |  |
| Energie termică livrată |  |  |  |  | ≈ 2 400 MWh/an |  |
| Energie electrică absorbită |  |  |  |  | ≈ 857 MWh/an |  |
| SCOP sezonier |  |  |  |  | ≈ 2,8 |  |
| Putere electrică maximă simultană |  |  |  |  | ≈ 630 kW |  |
| Regim | Ore/an | Putere livrată [kW] | COP | Energie termică [MWh] |  | Energie electrică [MWh] |  |
| Tranziție | 1 200 | 900 | 3,6 | 1 080 |  | 300 |  |
| Nominal | 900 | 1 150 | 2,8 | 1 035 |  | 369 |  |
| Vârf | 400 | 1 500 | 2,1 | 600 |  | 286 |  |
| Total anual | 2 500 | – | – | 2 715 MWh |  | ≈ 955 MWh/an |  |

Consumul estimat anual al PDC este de 955 MWh/an

Pentru Spitalul de Boli Cronice Călinești

Se aleg 6 pompe de caldura CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW  care la -10 0C exterior pot face agernt termic apa calda cu temperatura de 55 0C si aven urmatoarele caracteristici pompa de caldura: - putere pompa caldura 223kW, consum electric 70.6kW~380V

Din fișa tehnică a gamei CLIVET Wisan-YEE1 (modele ~117 kW)

| Regim de funcționare | Putere termică [kW] | Putere electrică absorbită [kW] | COP |
| --- | --- | --- | --- |
| A7/W35 °C | 117 | 33 | 3,55 |
| A2/W35 °C | 108 | 34 | 3,18 |
| A-5/W60 °C | ≈ 87 – 90 | ≈ 40–42 | ≈ 2,1–2,2 |
| A-7/W35 °C | 93 | 36 | 2,58 |

Consumul electric real la regimul dorit A-5/W60°C este de ≈ 40–42 kW/pompă pentru o putere termică livrată de ~88–90 kW.
COP ≈ 2,15 (o valoare tipică pentru aer-apă la 60°C în climat rece)

Sistemul din proiect:

- 4 PDC pentru încălzire (110 kW nominal la 55/35°C)

- 2 PDC pentru ACM (117 kW nominal la 55/50°C)
→ Total 6 unități, putere instalată nominală: ≈ 670 kW

În regim de iarnă (A−5 / W60°C):

- Puterea efectivă termică scade la ~90 kW / unitate × 6 = 540 kW termici utili

- Consumul electric ≈ 41 kW / unitate × 6 = 246 kW electric absorbiți

Climatul local (Călinești – Argeș) are un sezon de încălzire de cca. 180–210 zile/an, temperaturi exterioare între +10 °C și −15 °C, iar pompele de căldură vor lucra în trei zone de regim termic

| Regim | Interval temperatură aer ext. | Temperatura apă tură | Medie ore/an | COP mediu | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parțial (tranziție) | +10 °C – +2 °C | 45 °C | 1 200 h | 3.6 | încălzire redusă primăvara/toamna |
| Nominal (moderată) | +2 °C – −5 °C | 55 °C | 900 h | 2.8 | perioade prelungite decembrie–februarie |
| Vârf iarnă | ≤ −5 °C | 60 °C | 400 h | 2.1 | sarcină maximă – calcul dimensionare |

Total ore de funcționare: ≈ 2 500 h/an
(suplimentar, ACM funcționează tot anul, dar cu orar redus; este inclus în medie)

| Regim | Ore/an | COP mediu | Energie termică livrată (kWh) | Energie electrică absorbită (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tranziție | 1 200 | 3.6 | 674×(1 200×0.5)=404 400 | 112 333 |
| Nominal | 900 | 2.8 | 674×(900×0.8)=485 280 | 173 314 |
| Vârf iarnă | 400 | 2.1 | 674×(400×1.0)=269 600 | 128 381 |
| Total anual | 2 500 h | – | 1 159 280 kWh | ≈ 414 000 kWh = 414 MWh/an |

Conform programului de simulare   PVSOL

Conform simularilor realizate in programul Pvsol  rezulta urmatoarele capacitati de productie anuala

Pentru Spital Judetean de Urgenta Pitesti – 457971.77 kWh

Pentru Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei 418532.22 kWh

Pentru Spitalul de Boli Cronice Călinești 420389.54 kWh

În calculul producției s-au luat în calcul și umbririle inerente cauzate de amplasarea panourilor fotovoltaice. Randamentele reale din sistemul de energie solară pot diferi ca urmare a variației vremii, a eficienței modulelor și invertoarelor, precum și a altor factori, cum ar fi umbriri din zona amplasamentului.

In cei 20 de ani analizati pentru cele trei centrale fotovoltaice  vom avea urmatoarea productie estimata

| Anul de funcționare | Producția de energie electrică [MWh/an] |
| --- | --- |
| 1 | 1296.89 |
| 2 | 1289.1 |
| 3 | 1281.37 |
| 4 | 1,273.68 |
| 5 | 1,266.04 |
| 6 | 1,258.44 |
| 7 | 1,250.89 |
| 8 | 1,243.39 |
| 9 | 1,235.93 |
| 10 | 1,228.51 |
| 11 | 1,221.14 |
| 12 | 1,213.81 |
| 13 | 1,206.53 |
| 14 | 1,199.29 |
| 15 | 1,192.10 |
| 16 | 1,184.94 |
| 17 | 1,177.83 |
| 18 | 1,170.77 |
| 19 | 1,163.74 |
| 20 | 1,156.76 |
| TOTAL | 24,511.16 |

Concluzie:

Prin instalarea unei capacităţi a centralei PV de 1165 kWp producția de energie

electrică estimată este de minim 1296.89 MWh (în primul an de funcționare) și un total de

minim 24511.16 MWh (în 20 ani de funcționare).

2.4.4. Potențialul solar, eolian și de biomasă

Evaluarea potențialului solar

Iradianța reprezintă cantitatea de energie solară ce cade pe unitatea de suprafață în

unitatea de timp. Iradianța medie extraterestră la marginea superioară a atmosferei este de

aproximativ 1,36 kW/m2. Întrucât orbita Pământului în jurul Soarelui este una eliptică, distanța

dintre cele două corpuri cerești variază cu ± 3,4% pe parcursul unui an (rotație completă a

Pământului în jurul Soarelui). Iradianța solară ce lovește continuu atmosfera Pământului este

de aproximativ 1,75 x 105 TW. Considerând o rată de transfer de 60% prin atmosfera

Pământului, 1,05 x 105 TW lovesc continuu suprafața Pământului. Prin comparație, necesarul

anual de energie electrică la nivel mondial, în anul 2018 a fost cca. 22.500 TWh (cu o producție

estimată de 26.700 TWh).

Există mai multe tipuri de iradiere în funcție de caracteristicile și originea lor. Vom analiza fiecare dintre ele pas cu pas:

 Iradierea solară totală: acea măsurătoare care cuprinde toate lungimile de undă pe unitate de care ar afecta atmosfera superioară a planetei noastre. Se măsoară de obicei perpendicular pe lumina soarelui care intră în atmosferă.

 Iradiere normală directă: este cel care măsoară suprafața pământului într-o anumită locație. Pentru aceasta, un element este utilizat pe suprafața plasată perpendicular pe soare. Iradianța directă totală va fi egală cu iradianța extraterestră de deasupra atmosferei, minus pierderile atmosferice datorate absorbției și împrăștierii luminii de către vânt și nori. Aceste pierderi pot fi mărite sau reduse, în funcție de ora din zi, latitudine, acoperirea norilor, conținutul de umiditate, printre altele.

 Iradianță orizontală difuză: este cunoscut și sub numele de radiație difuză a cerului. Aceasta este radiația în care radiația luminii împrăștiate prin atmosferă ajunge la suprafața pământului. Această cantitate poate fi măsurată pe o suprafață orizontală cu radiații provenind din toate punctele cerului. Dacă atmosfera nu ar exista, nu ar exista radiații orizontale difuze.

 Iradianța orizontală globală: În cele din urmă, acest tip de iradiere este ceea ce măsoară

radiația totală a soarelui pe o suprafață orizontală de pe pământ. Este considerat ca suma

iradianței directe și a iradianței orizontale difuze.

Din punct de vedere al potențialului solar, România se află situată într-o zonă bună, înregistrând un număr de 210 zile însorite pe an și o radianță de 1.000 – 1.250 kwh/m2/an cu o

valoare tehnic fezabilă de 600 – 800 kWh/m2/an. Cele mai importante regiuni solare din România sunt amplasate în Nordul Dogrobei și în Oltenia, cu o valoare medie a radianței de 1.600 kWh/m2/an

𝐶𝑝 [−] – coeficientul de performanță al sistemului PV.

Coeficientul de performanță este un indicator calitativ extrem de important pentru sistemele PV, întrucât acesta oferă informații referitoare la performanțele sistemului, indiferent de orientare, înclinare ori iradianță. Coeficientul de performanță include toate pierderile de putere și energie ce apar la nivelul sistemului PV, dintre care cele mai importante sunt:

Pierderi de invertor (ΔPinvertor) – între 4% și 10%;

Pierderi la nivelul celulelor fotoelectrice datorate temperaturii (ΔPtemp) – între 5% și 20%;

Pierderi în liniile electrice de curent continuu (DC) – (ΔPDC) – între 1% și 3%;

Pierderi în liniile electrice de curent alternativ (AC) – (ΔPAC) – între 1% și 3%;

Pierderi datorate umbririi (ΔPumbră) – între 0% și 80%, specifice fiecărei zone geografice în parte, țin seama de gradul de zile însorite;

Pierderi datorate funcționării invertoarelor la sarcină scăzută (ΔPmin,invertor) – între 3% și 7%; Pierderi datorate prafului, zăpezii, poluării atmosferice, sau a altor condiții climatice ce pot conduce la acoperirea celulelor fotoelectrice cu particule solide de materiale (ΔPacoperire) – cca. 2%;

Alte pierderi de putere și energie, necuantificabile.

Pentru determinarea producției prognozate de energie electrică se va lua în calcul faptul că puterea nominală a panourilor fotoelectrice propuse este obținută la o iradianță medie de 1 kW/m2, la o temperatură medie ambientală de 20 ˚C. Pentru simplificare s-a neglijat dependența randamentului panourilor de variația temperaturii medie ambientale care, pentru majoritatea panourilor fotoelectrice, are o valoare de -0,4%/ grad Celsius.

Din imaginea de mai sus se observă faptul că județul Argeș unde este situată Primăria Municipiului Pitești, se află într-o regiune optimă pentru amplasarea centralei fotovoltaice, deoarece radianța solară în acea zonă este favorabilă, înregistrând o valoare cuprinsă între 1350-1400 kWh/m2/an.

Implementarea sistemelor fotovoltaice de producere a energiei electrice aduce două categorii de beneficii. În primul rând, este generată o scădere a facturii cu energia electrică, prin auto-furnizarea unei ponderi din totalul de energie electrică necesară, iar în al doilea rând, este generată o reducere proporțională a amprentei de dioxid de carbon.

Pentru determinarea producției prognozate de energie electrică se va lua în calcul faptul că puterea nominală a panourilor fotovoltaice propuse este obținută la o iradianță medie de 1 kW/m2 la o temperatură medie ambientală de 20˚C. Pentru simplificare s-a neglijat

dependența randamentului panourilor de variația temperaturii medie ambientale care, pentru

majoritatea panourilor fotovoltaice. are o valoare de -0.4%/ grad Celsius.

În vederea evaluării potențialului solar în amplasamentul ce face obiectul Studiului, se va utiliza platforma pusă la dispoziție de către Comisia Europeană – PVGIS SARAH.

Așa cum se poate observa în imaginea de mai jos, nivelul mediu al iradianței solare are valori

cuprinse între 18.9 kWh/m2 în luna decembrie și 201.04 kWh/m2 în luna iulie.

Potențialul solar disponibil pentru amplasamentele propuse sunt  așadar atractive pentru dezvoltarea unui proiect de producere a energiei electrice în cadrul unei centrale fotovoltaice cu sisteme de stocare , iar eficiența tehnică și financiară a acestuia va fi direct dependentă de randamentul real al centralei fotovoltaice.

Evaluarea potențialului eolian

În 2021, România era declarată ca fiind țara cu cel mai mult potențial eolian din sud estul Europei, dând noi perspective de investiții în acest sector după mulți ani de blocaj.

Odată cu liberalizarea pieței de energie electrică și introducerea contractelor de tip PPA, șansele României de a își dezvolta acest sector aflat într-un stadiu încă incipient sunt ridicate. Criteriile pentru consolidarea unei industriii eoliene rămân și ridică mici bariere în calea investitorilor, întrucât condițiile politice atractive și fiabile pe terme lung rămân pilonii de bază pentru atingerea unui plan ambițios de energie regenerabilă.

Prin poziţia sa geografică, România se află la limita estică a circulaţiei atmosferice generată în bazinul Atlanticului de Nord, care se manifestă cu o intensitate suficient de mare pentru a permite valorificarea energetică doar la altitudini mari pe crestele Carpaţilor.

Circulaţia atmosferică generată în zona Mării Negre şi a Câmpiei Ruse, în conjunctură cu cea nord-atlantică oferă posibilităţi de valorificare energetică în arealul Dobrogei, Bărăganului şi al Moldovei.

De asemenea, pe areale restrânse se manifesta circulaţii atmosferice locale care permit valorificarea economică prin proiecte de parcuri eoliene de anvergură redusă.

Studiile independente arata ca Romania si-ar putea majora de peste 4-5 ori cantitatea de energie electricitate produsă anual prin valorificarea potențialului resurselor eoliene de coasta. A fost identificata o capacitate naturala totala de 96 GWh de energie eoliana a sectorului costalier romanesc, din care 23 GWh prin turbine cu fundație fixa pe fundul marii. Deși la nivel internațional energia electrica produsa prin forța vântului se afla intr-un stadiu avansat de maturitate tehnologica, in Romania ponderea energiei din surse eoliene in balanța energetica, pe termen scurt, se situează sub posibilitățile reale de valorificare economica. În momentul de față, potențialul eolian declarat este de 14.0000 MW putere instalată, capabil să furnizeze o cantitate de energie de aproximativ 23.000 GW/an.

In momentul de față investițiile în sectorul eolian necesită costuri semnificativ mai ridicate decât cele din sectorul fotovoltaic și nu servesc interesul principal al UAT JUDETUL ARGES  și anume de a-și asigura un procent cat mai mare de autoconsum din surse regenerabile si sisteme de stocare a acesteia.

Evaluarea potențialului biomasei

Contextul mondial socio-economic, caracterizat de creşterea populaţiei şi implicit a nevoilor omenirii, impune o creştere economică şi în sensul obţinerii electricităţii, căldurii şi biocombustibililor. Dar obiectivul siguranţei furnizării energiei trebuie împletit cu cel al unei dezvoltări sustenabile a societăţii, aceasta fiind o componentă esenţială a Directivei 2009/28/EC privind Energia Regenerabilă cu obiectivul 20% pentru 2020.

Conceptul de „bioenergie” (energie de biomasă), inclus în cel de „energie verde” (energie regenerabilă), descrie o soluţie alternativă, ecologică, la forma clasică de exploatare a resurselor pe bază de carbon sau de radioactivitate. Biomasa este ansamblul materiilor organice nonfosile, în care se înscriu: lemnul, pleava, uleiurile și deșeurile vegetale din sectorul forestier, agricol și industrial, dar și cerealele și fructele, din care se poate face etanol. Rezervele de biomasă sunt în special deșeurile de lemn, deșeurile agricole, gunoiul menajer și

culturile energetice. Dacă ne raportăm la definiția cuprinsă în Hotărârea nr. 1844 din 2055 privind promovarea utilizării biocarburanților și a altor carburanți regenerabili pentru transport, acesta este partea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură,

inclusiv substanțe vegetale și animale, silvicultură și industriile conexe, precum și partea biodegradabilă a deșeurilor industriale și urbane. Compoziția chimică a biomasei se poate diferenția în două principale categorii de substanțe conținute de plante: 25% lignină și 75% glucide (celuloză și hemiceluloză) sau zaharide. Natura utilizează moleculele polimerice lungi de celuloză la formarea țesuturilor, care asigură integritatea plantelor. Lignina apare în plante ca ceva de genul lipiciului, care leagă moleculele celulozice între ele

Bioxidul de carbon din atmosferă și apa din sol participă în procesul obținerii glucidelor (zaharidelor), care formează „blocurile de construcție” a biomasei. Astfel, energia solară, utilizată la fotosinteză, își păstrează forma chimică în structura biomasei. Dacă ardem efectiv biomasa (extragem energia chimică), atunci oxigenul din atmosferă și carbonul din plante reacționează formând dioxid de carbon și apă (fig.2). Acest proces este ciclic, deoarece bioxidul de carbon poate participa din nou la procesul de formare a biomasei.

Formele de valorificare energetică a biomasei (biocarburanți) sunt:

– arderea directă cu generare de energie termică.

– arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2).

– fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul fermentării

produșilor zaharați; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu benzina, poate

fi utilizat în motoarele cu combustie internă.

– transformarea chimică a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool și generare de

esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) și glicerol. În etapa următoare, biodieselul purificat

se poate arde în motoarele diesel.

– degradarea enzimatică a biomasei cu obținere de etanol sau biodiesel. Celuloza poate fi

degradată enzimatic la monomerii săi, derivați glucidici, care pot fi ulterior fermentați la etanol.

Combustibili obţinuţi din biomasă se pot clasifica în două categorii:

– biocombustibili convenționali, sau prima generație de biocombustibili: ulei vegetal pur,

biodiesel, bioetanol

– biocombustibili avansaţi, sau a doua generatie de biocombustibili: combustibil (Diesel) Fischer – Tropsch, bioetanol (din biomasa lignocelulozica), ulei de piroliză, hidrogen, biometanol, bio-DME, bio-SNG (prin gazeificarea biomasei), biohidrogen (prin gazeificarea biomasei), biometan, biobutanol

2.4.5. Previziuni

Mixurile energetice europene sunt supuse unui control din ce în ce mai atent, cel mai recent raport IPCC și războiul Rusia-Ucraina stimulând cursa pentru surse regenerabile. Având în vedere necesitatea de a întrerupe legăturile cu cărbunele, petrolul și gazul în general - și în special conductele Rusiei - au existat o serie de anunțuri pozitive în ultimele luni

Volumul anual de electricitate produsa din puterea fotvoltaică în UE din 2012 în 2022 în gigawatt oră

La nivelul Uniunii Europene, conform previziunilor, în anul 2021 s-a înregistrat o creștere semnificativă a cererii pentru energie solară. La nivelul celor 27 de state membre au fost instalate facilități de producție energie din surse solare reprezentând aproximativ 25,9 GW reprezentând o creștere de 34% față de capacitățile reprezentând 19,3 GW instalate în anul 2020 la nivelul Uniunii Europene. Capacitățile instalate în anul 2021 reprezintă un record de capacități de producție instalate într-un singur an, depășind recordul prealabil de 21,4 GW din anul 2014.

La nivel european, cele mai performante state din punct de vedere al capacităților de  producție energie din surse solare instalate raportate la numărul de locuitori sunt Olanda cu 765

W/capita, Germania cu 715 W/capita și Belgia cu 596 W/ capita. Topul este completat de state

precum Malta, Danemarca, Grecia sau Spania, România aflându-se la coada acestui clasament

indicând o nevoie acută pentru accelerarea investițiilor în instalarea de noi capacități de

producție.

Scenariu și predicții pentru perioada 2023-2026 în sectorul fotovoltaic.

La nivel european, România se află la coada clasamentului privind facilitățile de producție de energie din surse solare instalate. Astfel în anul 2021 în România existau facilități de producție de energie solară reprezentând doar 1.398 MW, însă cel mai îngrijorător aspect este legat de faptul că în perioada 2013 – 2021 în România au fost instalate capacități de producție energie solară de doar 105 MW, înregistrându-se în perioada 2013 – 2021 o creștere de doar 8,12% pe întreg orizontul de operare în condițiile în care media Uniunii Europene este de 11% pe același interval de analiză.

2.4.6. Noi direcții în materie de politică energetică

Contextul politic pentru relocarea producției solare în Europa s-a schimbat dramatic în 2022. Există acum o conștientizare politică puternică cu privire la necesitatea unor strategii industriale cu tehnologie curată. Ulterior, au loc discuții mai deschise privind regulile de concurenț  ale Europei și politica privind ajutorul de stat. Actul de reducere a inflației din SUA (IRA), care a fost semnat în august, a fost catalizatorul acestei schimbări în abordare. IRA este cea mai recentă – și probabil cea mai de impact – dintr-o serie de strategii industriale asertive privind producția solară care proliferează în întreaga lume, în urma evoluțiilor din India, Turcia și, desigur, cel mai de succes exemplu, China.

Ca răspuns, Comisia Europeană a lansat Platforma Clean Tech Europe în decembrie

2022 pentru a evalua provocările cu care se confruntă industria europeană a tehnologiei curate.

Solarul este una dintre cele cinci tehnologii cheie pentru un „continent decarbonizat și în mare

măsură electrificat până în 2050”, care este prioritizat în cadrul platformei. În decembrie 2022, UE a lansat Alianța europeană pentru industria fotovoltaică solară (ESIA) ca o pâlnie pentru finanțarea producției solare. Această alianță va promova investițiile în fabrici la scară largă, vizând producția de 30 GW pentru fiecare componentă solară cheie, anual, până în 2025 – de peste șase ori capacitatea medie actuală de aproximativ 4,5 GW. ESIA reunește Comisia, BancaEuropeană de Investiții și toate industriile solare relevante de-a lungul lanțului valoric. Declarația comună a ESIA include angajamentul de a acorda prioritate mobilizării finanțelor publice și private pentru fotovoltaice solare europene pentru extinderea proiectelor europene de producție solară fotovoltaică pe termen scurt. Alianța va analiza, de asemenea, implementarea rapidă a cerințelor de proiectare ecologică pentru sistemele fotovoltaice, promovând noi reguli pentru achizițiile publice ecologice de energie fotovoltaică solară, pe lângă crearea unei Academii fotovoltaice europene pentru competențe de producție

SolarPower Europe este implicat îndeaproape în toate aceste inițiative și face parte din Comitetul de conducere al ESIA. Într-o scrisoare comună a CEO-ului din octombrie 2022, SolarPower Europe a îndemnat Comisia Europeană să ia măsuri îndrăznețe pentru a stimula investițiile în baza industrială solară fotovoltaică a Europei, pentru a consolida ambițiile Comisiei privind implementarea solară și securitatea energetică. Scrisoarea salută recenta REPowerEU și strategia solară a UE, subliniind în același timp măsuri internaționale, cum ar fi US IRA, care accelerează competiția globală pentru lanțurile valorice solare fotovoltaice în afara Europei. Pentru a asigura participarea competitivă a Europei într-un lanț de aprovizionare solar diversificat la nivel global, semnatarii au solicitat Comisiei să reproducă succesul Legii Chips-ului UE pentru tehnologia solară fotovoltaică critică și să promoveze producția solară fotovoltaică în planurile naționale.

2.4.7. Concluzii

Până în 2026, piața solară din UE este de așteptat să se dubleze față de cea de astăzi – 85,2 GW față de 41,4 GW. Având în vedere obiectivele sale ambițioase pe termen lung, Germania va folosi în continuare mai multă energie solară decât orice alt stat membru al UE; ponderea sa va fi ceva mai mare decât în 2022 – 23% față de 19%. În ediția anterioară a EU Market Outlook, am presupus că ponderea Germaniei va fi de 31% în 2025. Diferențele observate demonstrează creșterea piețelor mai mici din UE care rămân în afara primelor 10, a căror cotă va crește de la 13% la 18. %. Primele 3 piețe vor păstra aceeași cotă de piață în 2022 și 2026, la 49%, dar cu o schimbare notabilă: extinderea mare a Italiei o propulsează de pe locul 6 în 2022 pe locul 3 în 2026, retrogradând Polonia pe locul 4. Aceste patru țări plus Franța vor alcătui primele 5 în 2026, reflectând relevanța crescută a energiei solare la scară de utilitate în țările mai mari. Pentru primele 5, cota anuală de piață va scădea doar marginal de la 65% la 63%, în timp ce cota de piață de top 10 se va reduce de la 87% la 82%, indicând o diversificare a cererii solare în mai multe state membre ale UE.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare (Directiva ETS) și se derulează conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru modernizare care sprijină investițiile în vederea modernizării sistemelor energetice și a îmbunătățirii eficienței energetice a anumitor state membre, cu modificările și completările ulterioare.

Programul  vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie regenerabilă  şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, atingerii țintelor stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, privind utilizarea energiei din surse regenerabile,  prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie solară.

Obiectivul general al proiectului il constituie realizarea si punerea in functiune a unor instalatii noi de producere a energiei electrice din surse solare si capacitati de stocare a energiei  integrate pentru autoconsum.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii:

- in contextul combaterii schimbarilor climatice - prin captarea energiei verzi solare;

- in concordanta cu politicile nationale si europene privind valorificarea potentialului energiilor regenerabile.

Obiectivele specifice sunt:

  - Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice cu capacitatea de 350 kW si stocare cu 8 acumulatori de 100kW fiecare si capacitatea de stocare a fiecarui acumulator   de 314 Ah -  pentru Spitalul   Judetean de Urgenta  Pitesti; La acest sistem se adauga sistemul fotovoltaic existent, montat pe terasa  corpului de extindere Ambulatoriu integrat, care are o capacitate instalata de 20.2 kW, fara sistem de stocare . Montarea sistemului se va realiza pe carpoduri in zona parcarilor interioare.

  - Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice la sol de 397.8 kw si kW si stocare cu 8 acumulatori de 100kW fiecare si capacitatea de stocare a fiecarui acumulator   de 314 Ah-  pentru SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI;

  - Dezvoltarea unei centrale fotovoltaice la sol cu o capacitate instalata de 397,215 kWh si si stocare cu 8 acumulatori de 100kW fiecare si capacitatea de stocare a fiecarui acumulator   de 314 Ah  pentru Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului

  - Creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul total de energie, prin investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile deenergie, corelat cu eliminarea cărbunelui din mixul energetic până în 2032.

  - Creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de producție și reducerea dependenței de importuri.

  - Instalarea de sisteme de pompe de caldura aer-apa pentru producerea de agent termic si apa calda menajera

Scopul proiectului consta in reducerea consumului de energie din SEN si reducerea emisiilor cu efecte de sera si astfel realizarea combaterii schimbarilor climatice.

Cresterea implicarii firmelor locale si a fortei de munca locale in constructia si implementarea proiectului - crearea unor noi locuri de munca echivalent norma intreaga pe perioada de implementare;

Indicatorii urmăriți prin proiect vor consta în:

Indicatorul I.1 = Capacitatea nou instalată pentru energia din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul mecanismului și care este operațională (și anume, conectată la rețea, complet pregătită să producă energie sau care produce deja energie).

În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, acest indicator reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii din invertoare (puterea în curent alternativ). În situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul indicatorului și ajutorului de stat solicitat. În acest sens, în cadrul studiului de fezabilitate, este obligatoriu să fie menționate numarul și puterea nominala a invertoarelor, precum și numarul și puterea nominala a panourilor fotovoltaice, care vor fi instalate în cadrul proiectului.

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile, exprimată în MW.

Indicatorul I.2 = Estimarea totală a scăderii anuale a cantității de emisii de gaze cu efect de seră la sfârșitul perioadei ca urmare a înlocuirii producției de energie care nu este din surse regenerabile cu producția de energie din surse regenerabile.

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, redusă ca urmare a instalării capacității noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerată neutră din punct de vedere a emisiilor de gaze cu efect de seră, în echivalent tone de CO2.

Se calculează parcurgând următorii pași:

1. Se calculează producția anuală medie de energie electrică = capacitatea ce urmează a fi instalată din surse regenerabile x perioada de utilizare anuală (care să nu fie mai mică decât 1000 h/an pentru energie solară, 2100 h/an pentru energie eoliană, 2400 h/an pentru energie hidro);

2. Se calculează cantitatea de emisii redusă: producția anuală medie de energie electrică se înmulțește cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național pentru surse fosile calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021. Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh.

Indicatorul I.3 = Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile

Metodologie de calcul: Producția de energie din surse regenerabile conform capacității instalate, calculată cu programe de specialitate, monitorizată prin rapoartele anuale ale operatorilor înregistrați și statistici oficiale.

Indicatorul I.4 = Producția totală de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință Formula de calcul: Producția anuală medie de energie electrică * durata de analiză (20 de ani).

Indicatorul I.5 = Factorul de capacitate al centralei

Formula de calcul: Producţia medie anuală de energie din surse regenerabile / (Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100. (Indicatorul I.3 / (Indicatorul I.1 *8760 h) * 100. Energia produsă de capacitatea nou instalată finanțată în cadrul prezentului apel poate fi utilizată pentru pentru comercializare și/sau consumul propriu.

Indicatorul I.6 = Capacitate nou instalată de stocarea energiei din surse regenerabile solar

Formula de calcul: Capacitate nou instalată de stocare a energiei electrice, exprimată în MWh

Indicatorul I.7 = Capacitate nou instalată de stocarea energiei din surse regenerabile solar

Formula de calcul: Capacitatea nou instalată pentru pompe de căldură, exprimată în kW

In cadrul proiectului propus se vor utiliza doar echipamente produse in state membre  UE si NATO

Panouri Fotovoltaice (Echivalent 585W) - Model: RECOM Panther (Franța/Grecia) /FuturaSun Silk Nova (Italia)/ REGITEC RMHT72/590S2 (Cehia)  sau similar

Invertoare - SMA Sunny Tripower CORE1 (50 kW) (Germania)/ Deye SUN-60/75/80K-SG02HP3 (Cehia)./Fronius Austria

Sisteme de Stocare Prime Batteries (România) /Tesvolt TS HV 70 (Germania) / StoraXe® Industrial & Infrastructure PowerBooster sau similar

Pompa de Căldură model CLIVET WISAN-YEE1 (Italia) sau similar

Indicatorii de realizare urmăriți prin proiect  in perioada de monitorizare vor consta în justificarea gradului de autoconsum

I – C <= 0

unde:

I = Cantitatea anuală de energie electrică injectată în rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele.

C = Cantitatea anuală de energie electrică consumată din rețea, având la bază ca document justificativ facturile emise de furnizor sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există facturi sau altele.

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ OPȚIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Tehnologiile în domeniul solar au o piață foarte vastă în ceea ce privește tipul de panouri

fotovoltaice și tipul de invertoare.

În ceea ce privește invertoarele solare, s-a optat pentru soluția optimă necesară proiectului.

Invertoarele string sunt cea mai populară opțiune de invertor pentru centralele fotovoltaice.

Invertoarele grupează panourile solare în stringuri „șiruri”, de unde au obținut și denumirea de “invertoare string”. Se pot conecta mai multe șiruri de panouri la un singur invertor centralizat, care transformă electricitatea CC produsă de panouri în electricitate CA utilizabilă

Este o tehnologie fiabilă, dar ca și în cazul celorlalte opțiuni de tehnologie cu invertor, poate să nu fie potrivită pentru anumite tipuri de instalații. Deși tehnologia modernă a invertoarelor

solare și a panourilor permite panourilor individuale să continue să producă energie chiar dacă o parte a acestuia este umbrită, fără electronică de putere la nivel de modul, invertoarele string pot optimiza puterea de ieșire doar la nivel de șir, nu la nivel de panou individual. Acest lucru înseamnă că sistemele cu invertoare de șir nu sunt întotdeauna cea mai bună soluție pentru locațiile care sunt predispuse la umbrire pe tot parcursul zilei. Unul dintre principalele motive pentru care panourile solare produc mai puțină energie – este umbra. Dacă terenul este predispus la umbrire pe tot parcursul zilei sau în anumite anotimpuri, este necesar să se îndepărteze sursa de umbrire, dacă este posibil, sau se poate opta pentru un alt tip de invertor. În acest caz, proiectul de față nu se află în zone cu umbriri mari, astfel că această soluțiecu invertor string este cea mai potrivită

Atasam prezentului studiu fisele tehnice  pentru echipamentele care au stat la baza evaluarilor economice si a avizelor de racordare emise. Se pot achizitiona echipamente compatibile cu caracteristici de performata similare sau superioare  care sa respecte cerintele din ghid.

( Proiectele care implică producători de echipamente (panouri, invertoare, baterii sau componente esențiale ale acestora) care  sunt înregistrați într-un stat membru al Uniunii Europene și în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO));

- Panouri Fotovoltaice: Modelul REGITEC RMHT72/590S2 (590W) este de tip Bifacial TOPCon, o tehnologie de ultimă generație care permite un câștig suplimentar de putere de până la 30% pe partea posterioară (p. 7). Aceasta justifică producția ridicată estimată pentru locația din Argeș.

- Invertoare: Seria Deye SUN-60/75/80K-SG02HP3 este potrivită pentru baterii de înaltă tensiune (High Voltage), oferind o eficiență europeană de 97,0%

- Stocare: Modulele Deye BOS-G (p. 3) utilizează celule LiFePO4 (Litiu-Fier-Fosfat), recunoscute pentru siguranță și o durată de viață de peste 6.000 de cicluri

3.1. Particularităţi ale amplasamentului:

- descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietaţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zona de utilitate publica, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, dupa caz);

#### Amplasamentul :Spitalul Județean de Urgență Pitești

Amplasamentul analizat este situat în Municipiul Pitești, strada Aleea Spitalului nr. 36, județul Argeș, în incinta Spitalului Județean de Urgență Pitești, conform documentațiilor cadastrale și de carte funciară.

Din punct de vedere cadastral și juridic, terenul este individualizat prin numărul cadastral 107704, fiind înscris în Cartea Funciară nr. 107704 Pitești, administrată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș. Imobilul este înregistrat ca teren intravilan, cu o suprafață totală de 31.763 mp, conform extras de carte funciara nr. 9679/10.02.2026, configurată într-un perimetru compact, parțial ocupat de construcții cu funcțiune medicală și tehnică.

Regimul juridic al terenului este de domeniu public al Județului Argeș, imobilul aflându-se în administrarea Spitalului Județean de Urgență Pitești, unitate sanitară de interes județean și regional. Dreptul de proprietate este intabulat în mod legal, fără sarcini sau restricții care să împiedice realizarea obiectivului de investiții propus.

Terenul este înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, fiind liber de sarcini incompatibile cu realizarea obiectivului de investiții propus.

- REGIMUL JURIDIC:

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Pitești, județul Argeș, pe strada Aleea Spitalului nr. 36, identificat prin nr. cadastral 107704, având o suprafață totală de 31.763 mp, din care o suprafață disponibilă pentru realizarea investiției de aproximativ 4.270 mp.

Din punct de vedere juridic, terenul face parte din domeniul public al Județului Argeș, conform H.G. nr. 640/2002, fiind dat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Pitești, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș. Dreptul de proprietate este clar și neafectat de litigii, iar investiția propusă nu necesită modificări ale regimului juridic.

Nu sunt identificate servituți de utilitate publică restrictive, drepturi de preempțiune sau interdicții temporare ori definitive de construire care să afecteze realizarea investiției. Conform documentațiilor de urbanism aprobate (PUG Municipiul Pitești), amplasamentul este situat într-o zonă cu funcțiune instituțională – sanitară, investiția propusă fiind compatibilă ca dotare tehnico-edilitară energetică.

- REGIMUL ECONOMIC:

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Pitești, județul Argeș, identificat prin nr. cadastral 107704, conform cărții funciare.

Terenul face parte din domeniul public al Județului Argeș și este dat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Pitești, unitate sanitară publică aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș. Dreptul de proprietate este legal constituit, înscris în cartea funciară, neafectat de litigii sau sarcini.

Amplasamentul este încadrat ca zonă de utilitate publică – funcțiune sanitară, nefiind identificate servituți, drepturi de preempțiune sau alte constrângeri juridice care să limiteze realizarea investiției.

Imobilul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice si nu este inscris in Lista Monumentelor Istorice 2015, redactata de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii si Cultelor si nu este situat la mai puţin de 100 m faţa de imobilele cuprinse in lista.

Terenul este destinat instituțiilor și serviciilor publice, cu funcțiune sanitară de importanță municipală și supramunicipală. Utilizarea terenului este stabilită prin PUG, fără posibilitatea schimbării destinației în scop rezidențial, comercial sau industrial.

Investiția propusă – realizarea parcului fotovoltaic cu capacități de stocare pentru autoconsum – reprezintă o echipare tehnico-edilitară aferentă funcțiunii existente, fără caracter productiv-comercial, fără exploatare economică în sens imobiliar și fără generarea de venituri din vânzarea energiei.

Prin natura sa, investiția nu modifică regimul economic al terenului, nu conduce la valorificare imobiliară, nu implică schimbarea funcțiunii zonei și nu creează presiuni suplimentare asupra infrastructurii urbane.

- REGIMUL TEHNIC:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Pitești, amplasamentul este încadrat în Zona pentru Instituții și Servicii (IS1s).

Indicatorii urbanistici maxim admişi sunt:

- POT maxim = 70 %

- CUT maxim = 2,8

Regimul de înălțime admis este cel specific funcțiunilor publice sanitare, cu respectarea normelor de siguranță, protecție la incendiu și accesibilitate. Pentru intervenții care nu modifică volumetria clădirilor existente și nu afectează retragerile sau spațiile verzi, nu este necesară elaborarea unui PUZ, fiind suficientă autorizarea directă.

- Restricții și condiționări urbanistice specifice zonei IS1

- Interdicția funcțiunilor poluante sau incompatibile
– industrie, depozitare grea, comerț en-gros.

- Respectarea zonelor de protecție sanitară
– conform normativelor DSP și legislației sanitare.

- Regim de retrageri

- min. 5,00 m față de limitele laterale/posterioare (unde nu există calcan),

- retrageri majorate pentru corpuri înalte (conform studiilor de însorire).

- Spații verzi

- minim 20–30% din suprafața terenului,

- obligatoriu amenajate (aliniamente, grădini terapeutice).

- Echipamente energetice (relevant pentru proiectul FV)

- permise pe sol sau pe clădiri,

condiționate de:

- integrare funcțională,

- neafectarea fluxurilor medicale,

- respectarea regimului de siguranță și acces.

- Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de roprietate, drepturi reale de garanţie si sarcini:

Nu sunt.

- Interdicţii de construire:

Nu sunt.

- relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Nord (N):

Limita nordică a amplasamentului este definită de strada Aleea Spitalului, drum public urban, care constituie principala relație funcțională și de acces a incintei.
În vecinătate se află imobile intravilane cu funcțiuni urbane mixte (administrative și rezidențiale), identificate prin nr. cadastrale 97235, 95857, 87215.

Sud (S):

Amplasamentul se învecinează cu proprietăți intravilane identificate prin nr. cadastrale 86170, 91327, 83696, 103021, 106218, zona fiind caracterizată de construcții existente și circulații secundare.Accesul secundar se realizează din strada George Stephănescu (Aleea George Stephănescu), conform înscrierilor din CF.

Est (E):

Vecinătățile estice sunt formate din parcele intravilane cu construcții existente, identificate prin nr. cadastrale 91563, 87739, 106218, fără conflicte funcționale cu activitatea spitalicească.

Vest (V):

La vest, amplasamentul se învecinează cu proprietăți intravilane identificate prin nr. cadastrale 81426, 85817, 91552, ocupate de construcții și curți aferente.

Accese existente:

Acces principal auto și pietonal (N):

Realizat din str. Aleea Spitalului, acces amenajat, asfaltat, dimensionat pentru trafic greu și ușor, utilizat de ambulanțe, autospeciale de intervenție, aprovizionare și trafic public.

Accese secundare auto (S):

Accese tehnice interne utilizate pentru:

- aprovizionare logistică;

- acces personal;

- intervenții de mentenanță și situații de urgență.

Accese pietonale (N și S):

Accese separate pentru pacienți, vizitatori și personal, conectate la trotuarele străzii Aleea Spitalului și la aleile pietonale din interiorul incintei.

Căi de acces posibile pentru investiția propusă

Accesul utilajelor și echipamentelor necesare realizării investiției se va realiza exclusiv prin accesul principal din vest (Aleea Spitalului), utilizând rețeaua de circulații interne existente.

Nu sunt necesare:

    - realizarea unor drumuri noi;

    - instituirea de servituți;

    - modificări ale infrastructurii rutiere publice.

Organizarea de șantier se poate realiza în interiorul incintei, în zonele tehnice sau neconstruite, fără afectarea fluxurilor medicale.

- orientari propuse faţa de punctele cardinale si faţa de punctele de interes naturale sau construite;

Amplasamentul are o dezvoltare preponderentă pe direcția EST–VEST, cu următoarele caracteristici:

- Frontul principal al incintei este orientat către NORD, către strada Aleea Spitalului, asigurând relația directă cu rețeaua stradală urbană și accesul principal în incintă;

- Zona sudică a amplasamentului este orientată către strada George Stephănescu, constituind latura de acces secundar și zonă de circulații tehnice;

- Laturile estică și vestică sunt orientate către proprietăți intravilane învecinate, ocupate de construcții și curți aferente.

### Orientarea investiției propuse (parc fotovoltaic)

Structurile fotovoltaice propuse (tip carport fotovoltaic) sunt orientate predominant către SUD – SUD-EST, conform principiilor de optimizare a captării radiației solare la latitudinea municipiului Pitești, cu:

- înclinare a panourilor de aproximativ 20°, optimizată pentru producția anuală de energie;

- amplasare în zonele libere ale incintei, în special deasupra parcărilor existente, fără a afecta corpurile construite existente;

- evitare a zonelor umbrite generate de clădirile înalte ale spitalului (corp C1 – S+D+P+8E).

Această orientare asigură un randament energetic ridicat, fără interferențe cu funcționarea ansamblului spitalicesc.

- surse de poluare existente în zona;

Nu este cazul

Zona în care este amplasat Spitalul Județean de Urgență Pitești se caracterizează printr-un profil urban predominant instituțional și rezidențial, fără prezența unor surse majore de poluare industrială. Sursele potențiale de poluare identificate sunt specifice mediului urban .

Implementarea investiției propuse (parc fotovoltaic cu stocare) va contribui la reducerea emisiilor indirecte, prin diminuarea consumului de energie electrică din surse convenționale.

Se vor utiliza materiale preponderent reciclabile si se vor utiliza  pe perioada de constructie utilaje cu norme de poluare redusa.

Se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor in timpul executiei.

- date climatice si particularitaţi de relief;

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul municipiului Pitești, într-un areal urban stabilizat, reprezentativ pentru Depresiunea Getică, unitate geografică ce funcționează ca zonă de tranziție între Subcarpații Meridionali și Platforma Valahă. Această poziționare conferă zonei un climat temperat-continental moderat, cu nuanțe subcarpatice, caracterizat printr-un echilibru relativ între regimul termic, pluviometric și eolian.

Din punct de vedere climatic, zona se remarcă printr-o dinamică atmosferică moderată, fără manifestări extreme frecvente, fapt ce o face favorabilă atât pentru funcțiuni urbane complexe, cât și pentru exploatarea instalațiilor energetice din surse regenerabile.

Regimul termic al zonei studiate este marcat de variații sezoniere bine definite, dar lipsite de amplitudini excesive:

- temperatura medie anuală: ≈ +10°C, indicând un climat blând, echilibrat;

- temperatura medie a lunii ianuarie: –2 … –3°C, cu episoade de îngheț temporar;

- temperatura medie a lunii iulie: +21 … +22°C, cu zile calde, dar rareori caniculare;

- extreme termice absolute:

- minim absolut: ≈ –25°C;

- maxim absolut: ≈ +38…+39°C.

Aceste valori impun condiții normale de proiectare pentru structuri, fără necesitatea unor măsuri speciale de protecție împotriva temperaturilor extreme, fiind favorabile atât construcțiilor existente, cât și investiției propuse.

Parametri climatici anual 2025

Parametri climatici multianuali (1991–2025)

| Indicator climatic | Valoare multianuală (1991–2025) | Observații tehnice / utilizare în proiectare |
| --- | --- | --- |
| Temperatura medie anuală a aerului | ≈ 10,5 °C | Ușoară creștere față de 1991–2020 |
| Temperatura medie lunară minimă (ianuarie) | ≈ –2,0 °C | Ierni mai blânde în ultimii ani |
| Temperatura medie lunară maximă (iulie) | ≈ +22,0 °C | Creștere a mediei estivale |
| Temperatura minimă absolută | ≈ –25 °C | Valoare istorică de referință |
| Temperatura maximă absolută | ≈ +39…+40 °C | Episoade caniculare recente |
| Număr mediu zile cu îngheț/an | 85–95 zile | Tendință de reducere |
| Număr mediu zile cu T ≥ 30 °C/an | 22–28 zile | Creștere față de perioada 1991–2020 |

Valorile aferente intervalului 1991–2025 includ actualizarea tendințelor climatice recente (2021–2025), marcate de creșterea temperaturilor medii și a frecvenței episoadelor caniculare, fără modificarea parametrilor normativi de proiectare (zăpadă, vânt, îngheț), care rămân cei reglementați de codurile tehnice în vigoare.

Regimul termic al zonei municipiului Pitești, în special al amplasamentului Spitalului Județean de Urgență, este caracterizat de variații sezoniere moderate și previzibile, specifice climatului temperat-continental. Temperaturile medii lunare indică ierni relativ blânde și veri calde, fără excese termice frecvente, cu o temperatură medie anuală de aproximativ 10–10,5°C. Aceste condiții asigură un cadru climatic favorabil exploatării construcțiilor și instalațiilor tehnice, fără a impune măsuri speciale de adaptare la temperaturi extreme.

Precipitațiile în zona Pitești se înscriu într-un regim moderate cantitativ, cu o distribuție relativ uniformă pe parcursul anului:

- cantitatea medie anuală de precipitații: ≈ 550–560 mm/an;

- maximele pluviometrice se înregistrează în lunile mai–iunie, ca urmare a instabilității atmosferice de primăvară;

- precipitațiile solide (zăpadă) apar, în mod obișnuit, în intervalul decembrie–februarie, fără acumulări persistente pe termen lung.

Precipitatii anuale 2025

Precipitații atmosferice multianuali (1991–2025)

| Indicator climatic | Valoare multianuală (1991–2020) | Observații / Relevanță tehnică |
| --- | --- | --- |
| Precipitații medii anuale | 550–570 mm/an | Regim pluviometric moderat |
| Număr mediu zile cu precipitații/an | 120–130 zile | Distribuție relativ uniformă |
| Durata medie strat de zăpadă | 25–35 zile/an | Fără acumulări persistente |
| Grosime medie strat de zăpadă | 10–20 cm | Zăpadă moderată |
| Încărcare caracteristică din zăpadă | s₀ = 2,0 kN/m² | Conform CR 1-3/2012 |
| Adâncimea normată de îngheț a solului | 90–100 cm | Conform STAS 6054/77 |

- durata medie anuală a stratului de zăpadă: 25–35 zile;

- grosimea medie a stratului de zăpadă: 10–20 cm;

- încadrarea în zona de zăpadă:

- încărcare caracteristică s₀ = 2,0 kN/m², conform CR 1-3/2012.

Aceste valori nu generează constrângeri majore pentru structurile ușoare și instalațiile fotovoltaice, atunci când sunt respectate normativele de proiectare.

- adâncimea normată de îngheț: 90–100 cm, conform STAS 6054/77;

- condițiile de îngheț–dezgheț sunt previzibile, fără cicluri agresive care să afecteze stabilitatea fundațiilor.

Zonarea valorilor caracteristice ale încarcarii din zapada pe sol sk, kN/m2, pentru altitudini A  1000 m

Conform STAS 6054/77 „Teren de fundare – Adâncimi maxime de îngheț – Zonarea teritoriului României”, în amplasamentul studiat adâncimea maxima de îngheț este de 90-100 cm.

### Regimul eolian

Regimul vântului este unul moderat, specific zonelor depresionare intracarpatice:

- viteza medie multianuală a vântului: 2,5–3,0 m/s;

- direcția predominantă: N–V și V;

- viteza maximă de calcul: 35 m/s;

- presiunea de referință a vântului: 0,50 kN/m², conform CR 1-1-4/2012;

- pondere ridicată a calmului atmosferic: ≈ 30%.

Acest regim limitează solicitările dinamice asupra construcțiilor și structurilor metalice.

Viteza vantului in 2025

Valori multianuala 1991-2025

| Indicator climatic | Valoare multianuală (1991–2025) | Observații tehnice / utilizare în proiectare |
| --- | --- | --- |
| Viteza medie multianuală a vântului | 2,5–3,2 m/s | Regim eolian moderat |
| Direcția predominantă a vântului | N–V / V | Stabilă multianual |
| Viteza de calcul a vântului | 35 m/s | Conform CR 1-1-4/2012 |
| Presiunea de referință a vântului | 0,50 kN/m² | Dimensionare structuri |

Frecvența maximă apare în februarie–martie (≈ 5–6 zile/lună).

- Minimul se înregistrează în iulie–august (≈ 1 zi/lună).

- Regimul indică o variabilitate sezonieră normală, fără caracter extrem.

### Insolație

Amplasamentul analizat este în intravilanul municipiului Pitești, cu un ansamblu construit dens (clădire principală cu regim înalt + corpuri anexe/tehnice).

Acest context urban-spitalicesc are o consecință directă asupra “insolației utile”: nu doar cât soare “există” climatic, ci cât soare ajunge efectiv pe suprafețele de montaj, fără umbre persistente (clădiri înalte, turnuri tehnice, coșuri, coronamente, arbori maturi).

Pentru zona municipiului Pitești, radiația solară globală medie anuală se situează în intervalul 1.300–1.450 kWh/m²/an, valoare care confirmă un potențial energetic favorabil în context național.

### Riscurile climatice specifice

| Categorie risc climatic | Descriere fenomen | Probabilitate (local) | Impact potențial asupra investiției | Nivel risc | Măsuri de prevenire / adaptare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valuri de căldură | Episoade estivale cu T ≥ 35°C, frecvență în creștere | Medie | Scădere randament FV, solicitare echipamente electrice | Moderat | Ventilație naturală module, echipamente certificate pentru temperaturi ridicate, spațiere adecvată |
| Ger sever | Episoade scurte cu T < –15°C | Scăzută | Contractări materiale, solicitări fundații | Scăzut | Respectare adâncime îngheț (90–100 cm), protecție cabluri și tablouri |
| Precipitații torențiale | Averse convective intense de vară | Medie | Suprasolicitare drenaj, acumulări locale de apă | Moderat | Sistem eficient de colectare ape pluviale, rigole și pante corecte |
| Ninsori abundente | Strat temporar consistent de zăpadă | Scăzut–mediu | Încărcare structurală suplimentară, reducere temporară producție | Scăzut | Dimensionare conform CR 1-3/2012 (s₀ = 2,0 kN/m²), unghi optim al panourilor |
| Vânt puternic (>10 m/s) | Intensificări temporare la treceri fronturi | Medie | Solicitări dinamice structuri metalice | Moderat | Dimensionare conform CR 1-1-4/2012, ancorare certificată |
| Furtuni cu descărcări electrice | Fenomene convective estivale | Medie | Risc pentru echipamente electrice | Moderat | Paratrăsnet, SPD-uri (protecții supratensiune), împământare conform normativ |
| Secetă prelungită | Reducerea precipitațiilor în sezon cald | Medie | Creșterea temperaturii modulelor, depuneri de praf | Scăzut–moderat | Program periodic de curățare module, monitorizare temperatură |
| Nebulozitate crescută sezon rece | Cer acoperit prelungit | Ridicată (sezonier) | Reducere producție FV în lunile de iarnă | Scăzut | Dimensionare realistă pe producție anuală, integrare stocare |
| Efect insulă de căldură urbană | Suprafețe betonate extinse | Medie | Temperatură locală crescută | Moderat | Amplasare ventilată, eventual integrare zone verzi |
| Schimbări climatice pe termen lung | Creștere graduală temperaturi și variabilitate | Ridicată (trend) | Necesitate adaptare proiectare pe termen lung | Moderat | Proiectare rezilientă, marjă de siguranță în dimensionare |

Zona studiată din municipiul Pitești nu este expusă unor hazarduri climatice majore (cutremurele fiind analizate separat, în cadrul riscurilor seismice). Riscurile climatice identificate sunt specifice mediului urban din sudul României, cu intensitate redusă spre moderată și cu caracter gestionabil prin respectarea normativelor tehnice în vigoare.

Prin adoptarea unor soluții de proiectare adaptate condițiilor locale, investiția propusă poate asigura un nivel ridicat de reziliență climatică și durabilitate pe termen lung.

Particularitaţi de relief:

Amplasamentul analizat este situat în partea central-sudică a României, în cadrul unității geomorfologice a Depresiunii Getice, la contactul dintre Subcarpații Meridionali și Platforma Valahă. Din punct de vedere morfologic, zona municipiului Pitești aparține domeniului colinar cu relief domol, caracterizat prin interfluvii largi și versanți slab înclinați.

Relieful are o geneză predominant sedimentară, fiind modelat în timp prin procese de eroziune și acumulare asociate rețelei hidrografice locale (în principal râul Argeș).

Zona studiată prezintă:

- altitudine medie: 290–310 m față de nivelul mării;

- pante naturale reduse, în general sub 5%;

- relief ușor ondulat, fără rupturi de pantă accentuate.

Amplasamentul concret al Spitalului Județean de Urgență este situat pe o suprafață relativ plană, adaptată dezvoltării urbane, fără diferențe altimetrice semnificative care să impună lucrări majore de terasamente.

Riscuri geomorfologice asociate zonei studiate

| Nr. crt. | Tip risc geomorfologic | Descriere fenomen | Probabilitate locală | Impact potențial asupra investiției | Nivel risc | Măsuri de prevenire / control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alunecări de teren | Deplasări gravitaționale ale maselor de sol pe versanți | Foarte scăzută | Nesemnificativ (teren plan, urbanizat) | Scăzut | Monitorizare geotehnică standard; fără lucrări speciale necesare |
| 2 | Eroziune de suprafață | Spălări locale ale solului în urma precipitațiilor intense | Scăzută | Posibile afectări punctuale ale zonelor neamenajate | Scăzut | Amenajare corectă a pantei și a drenajului pluvial |
| 3 | Inundații locale prin acumulare pluvială | Acumulări temporare de apă pe platforme impermeabile | Medie (sezonier) | Afectare temporară a circulațiilor sau echipamentelor la nivelul solului | Moderat | Sistem eficient de colectare și evacuare ape pluviale |
| 4 | Tasări diferențiate | Deformări locale ale terenului în zone de umplutură | Scăzută | Posibile fisuri în structuri ușoare | Scăzut–moderat | Investigare geotehnică, compactare controlată a umpluturilor |
| 5 | Instabilitate taluzuri artificiale | Cedări locale ale taluzurilor rezultate din amenajări | Scăzută | Impact minor asupra zonelor perimetrale | Scăzut | Taluzare corectă, eventuale sprijiniri locale |
| 6 | Procese de colmatare a drenajului | Depuneri de aluviuni sau materiale în rețeaua pluvială | Medie | Reducerea capacității de evacuare a apelor | Moderat | Întreținere periodică a rețelelor de drenaj |

- existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în masura în care pot fi identificate:

Spitalul Județean de Urgență Pitești este alimentat exclusiv din rețeaua publică de distribuție, având:

- 3 puncte de consum (POD-uri) distincte;

- alimentare preponderent la medie tensiune (MT);

- distribuție internă JT către consumatori finali.

### Consum anual estimat pentru locul de consum 594010200000358015371673508 este

de  12839389 kWh/an, cel mai ridicat dintre toate amplasamentele analizate în proiect.

- capacități proprii de producere a energiei electrice . Pe terasa corpului Abulatoriu Integrat sunt montate 40 buc de panouri TRINA de 0.505 kW avand puterea totala instalata de 20.2 kW;

- sisteme de stocare – nu exista

- mecanisme de reducere a vârfurilor de sarcină- nu exista

Rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare – conform planului de situatie sunt figurate relele de medie tensiune care trebuiesc protejate

Conform avizelor obtinute de la retelele edilitare nu sunt alte retele pe amplasament care sa necesite protectie sau relocare

-posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata: existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protectie

Imobilul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice si nu este inscris in Lista Monumentelor Istorice 2015, redactata de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice al Ministerului Culturii si Cultelor si nu este situat la mai puţin de 100 m faţa de imobilele cuprinse in lista.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

- nu este cazul

- caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismica;

| Parametru | Simbol | Valoare | Observații / utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Accelerația de vârf a terenului | ag | 0,25 g | Parametru principal de zonare seismică |
| Perioada de control (colț) | Tc | 0,7 s | Definește forma spectrului de răspuns elastic |

Aciunea seismic orizontal pentru proiectarea cladirilor este descris prin doua componente ortogonale ale miscarii seismice considerate independente între ele; în proiectare, spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute se consider acelasi pentru cele 2 componente.

Spectrul de raspuns elastic al acceleratiilor absolute pentru componentele orizontale ale miscarii terenului în amplasament, Se(T) (în m/s2), este definit astfel:

unde valoarea ag este în m/s2, iar β(T) este spectrul normalizat de raspuns elastic al alacceleratiilor absolute.

ag=0.25g m/s2

valoarea acceleratiei gravitationale g se considera 9,81 m/s2.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform investigațiilor geotehnice (6 foraje la adâncimea de 4,00 m), succesiunea litologică este următoarea:

Stratul I (0,00 ÷ -0,25 / -0,30 m)

- Pământ vegetal, strat de beton și nisip cu pietriș;

- Strat neadecvat fundării directe; se impune îndepărtarea acestuia.

Stratul II (-0,25 / -0,30 m ÷ -2,50 / -3,00 m)

- Argile prăfoase și argile prăfoase nisipoase, cafenii;

- Plastic consistente la vârtoase;

- Plasticitate mare (Ip ≈ 29%);

- Greutate volumică γ ≈ 19,5 kN/m³;

- Unghi de frecare internă φ ≈ 16°;

- Coeziune c ≈ 40 kPa;

- Modul de deformație E ≈ 22.000 kPa.

Acest strat constituie terenul bun de fundare, conform NP 074/2022, încadrat în categoria „terenuri bune”.

Stratul III (-2,50 / -3,00 m ÷ -4,00 m)

- Pietriș și bolovăniș în matrice argiloasă prăfoasă;

- Strat cu capacitate portantă superioară, dar situat sub nivelul obișnuit de fundare pentru structuri ușoare.

### Presiunea convențională de calcul

Conform NP 112/2014 – Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață, pentru Stratul II (complex argilos prăfos consistent la vârtos) s-a adoptat următoarea valoare :

pconv=200 kPa

Valoarea este valabilă pentru:

- adâncimea de fundare D = 2,00 m

- lățimea tălpii fundației B = 1,00 m

Pentru alte dimensiuni, presiunea convențională se va corecta conform prevederilor NP 112/2014 (corecție de adâncime și lățime).

Conform studiului geotehnic:

„Nivelul apei subterane nu a fost interceptat în forajele executate pe amplasament până la adâncimea de investigare (4,00 m).”

Prin urmare:

- nivelul maxim al apei freatice este situat sub -4,00 m față de cota terenului natural;

- nu sunt necesare lucrări de epuismente pentru fundațiile superficiale;

- influența hidrostatică asupra capacității portante este neglijabilă la adâncimile uzuale de fundare.

(iii)date geologice generale, daca sunt disponibile in aceasta etapa

Structura geologică a amplasamentului

| Strat | Interval orientativ de adâncime (m) | Litologie | Proprietăți geotehnice caracteristice | Implicații constructive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I – Strat superficial antropizat | 0,00 ÷ -0,25 / -0,30 | Pământ vegetal, umpluturi, beton, nisip cu pietriș | Neomogen, capacitate portantă redusă, compresibilitate variabilă | Se decopertează integral; neadecvat fundării directe |
| II – Complex argilos prăfos (teren bun de fundare) | -0,25 / -0,30 ÷ -2,50 / -3,00 | Argile prăfoase și argile prăfoase nisipoase, plastic consistente–vârtoase | γ ≈ 19,5 kN/m³; φ ≈ 16°; c ≈ 40 kPa; E ≈ 22.000 kPa; plasticitate mare (Ip ≈ 29%) | Permite fundații superficiale; presiune convențională adoptată ≈ 200 kPa; fundare sub adâncimea de îngheț |
| III – Orizont aluvionar grosier | -2,50 / -3,00 ÷ -4,00 | Pietriș și bolovăniș în matrice argiloasă prăfoasă | Capacitate portantă ridicată; permeabilitate mai mare | Favorabil pentru fundații mai adânci; nu este necesar pentru structuri ușoare |
| Nivel freatic | > -4,00 m (neinterceptat) | Apă subterană adâncă | Fără influență hidrostatică la cota uzuală de fundare | Nu sunt necesare epuismente sau măsuri speciale de drenaj subteran |

Parametri de calcul pentru verificarea capacității portante

Stratul II – teren de fundare (argile prăfoase / argile prăfoase nisipoase, plastic consistente–vârtoase)

| Parametru | Simbol | Valoare orientativă | Unitate | Utilizare în calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Greutate volumică | γ | 19,5 | kN/m³ | Termen în formula presiunii portante (sarcini geostatice) |
| Unghi de frecare internă | φ | 16 | ° | Determină coeficienții Nq, Nc, Nγ (capacitate portantă) |
| Coeziune efectivă (nedrenată / drenată conform ipotezei) | c | 40 | kPa | Termen principal la terenuri coezive |
| Modul de deformație | E | 22.000 | kPa | Verificări de tasare / deformabilitate |
| Indice de plasticitate | Ip | 29 | % | Clasificare, sensibilitate la variații de umiditate |
| Categoria geotehnică | — | 2 | — | Nivel de investigație și control |
| Nivel apă freatică | z_w | > 4,0 (neinterceptat) | m | Corecții (nu se impun la D uzual) |

  - date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harţi de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Situațiile de proiectare geotehnica si starile limita care trebuie avute în vedere pentru fundațiile de suprafața sunt precizate în SR EN 1997-1, Secțiunile 2 si 6, cu erata si Anexa Naționala asociate. Conform NP 112/2014, pentru proiectarea geotehnica a fundațiilor de suprafața trebuie luate în considerare mai multe situații care pot conduce la stari limita aplicabile prezentului proiect, sunt:

- Pierderea stabilitații generale;

- Cedarea combinata în teren si în structura;

- Tasarile excesive.

Baza geotehnică a soluției de fundare se întemeiază pe 6 foraje executate la 4,00 m, corelate cu determinări de laborator complete (granulometrie, plasticitate, consistență, γ, w), neinterceptarea nivelului freatic la adâncimea investigată și recomandarea de fundare directă în complexul argilos (Stratul II), cu p̄conv de bază 200 kPa.

| Componentă cerută în SF | Document / anexă disponibilă | Conținut relevant pentru proiect |
| --- | --- | --- |
| Planuri cu amplasamentul forajelor | Anexa 1 – Plan de situație cu încadrarea forajelor și Anexa 2 – Plan de situație cu amplasarea forajelor | Confirmă existența planșelor dedicate poziționării forajelor pe amplasament. |
| Investigații geotehnice de teren (foraje) | Capitol 4.1 | Au fost executate 6 foraje geotehnice, fiecare la adâncimea de 4,00 m, cu recoltare de probe pentru caracterizare geologică/geotehnică/hidrogeologică. |
| Fișe complexe / rezultate laborator | Capitol 4.2 + Anexa 4 / Anexa 5 | În laborator s-au realizat determinări de identificare: granulometrie (cernere și cernere+sedimentare), plasticitate, consistență, greutate volumică, umiditate; rezultatele sunt în anexele dedicate. |
| Situația apei subterane (nivel, observații hidrogeologice) | Capitol 5 | Apa subterană nu a fost interceptată în foraje până la adâncimea de investigare (4,0 m), ceea ce indică lipsa condițiilor de epuizment în zona de fundare analizată la nivelul studiului. |
| Analiza apei subterane | — | Întrucât nivelul freatic nu a fost interceptat în foraje până la 4,0 m, nu rezultă (din SG4) necesitatea / efectuarea unei analize chimice a apei subterane pentru amplasamentul investigat la acest nivel de adâncime. |
| Raport geotehnic + recomandări pentru fundare și consolidări | Capitol 7–8 | Se recomandă fundare directă (fundații continue sau izolate cu grinzi de echilibrare), în Stratul II; presiune convențională de bază p̄conv = 200 kPa (D=2,00 m; B=1,00 m), cu corecții NP112/2014 la alte dimensiuni. |
| Zonări / încadrări geotehnice / arhive accesibile | Capitol 4.3 + încadrări | Sunt menționate explicit investigații de birou: documentare geomorfologică/geologică și consultarea lucrărilor geotehnice anterioare din zonă (arhive/antecedente), plus interpretarea analizelor. |

  - încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare;

### 1. Risc seismic

Conform reglementărilor tehnice în vigoare:

- Cod de proiectare seismică P100-1/2013

- SR 11100/1-93 – Zonare seismică

- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea V – Zone de risc natural

Municipiul Pitești este încadrat în zona cu:

- accelerația de vârf a terenului: ag = 0,25 g

- perioada de control (colț): Tc = 0,7 s

- intensitate macroseismică: grad VII (MSK)

Zona este influențată predominant de seismitatea intermediară vrânceană.

### Implicații asupra investiției:

- proiectarea structurală se va realiza conform P100-1/2013;

- se vor verifica stabilitatea la răsturnare și deplasările orizontale pentru structurile metalice tip carport;

- se vor dimensiona fundațiile și ancorajele pentru preluarea eforturilor seismice combinate.

### 2. Risc de alunecări de teren

Conform Legii nr. 575/2001 și documentațiilor de specialitate, municipiul Pitești este menționat în categoria unităților administrativ-teritoriale cu potențial de alunecări de teren.

Cu toate acestea, amplasamentul analizat:

- este situat în intravilan, pe o platformă urbană stabilizată;

- prezintă pante reduse (<5%);

- nu se află pe versanți abrupți;

- nu sunt identificate fenomene active de instabilitate.

### Concluzie locală:

La scara amplasamentului studiat, riscul geomorfologic de alunecare este scăzut, fiind gestionabil prin:

- asigurarea drenajului apelor pluviale;

- evitarea infiltrațiilor concentrate la baza fundațiilor;

- respectarea recomandărilor din studiul geotehnic.

### 3. Risc de inundații

Conform prevederilor Legii nr. 575/2001 și consultării documentațiilor teritoriale:

- amplasamentul nu este situat în zona inundabilă a râului Argeș;

- nu este localizat în luncă joasă;

- terenul este situat pe interfluviu colinar stabil;

- zona este deservită de rețea de canalizare pluvială urbană.

Nu au fost identificate elemente care să indice încadrarea amplasamentului în zonă de risc ridicat la inundații.

### Măsuri preventive prevăzute:

- colectarea și evacuarea controlată a apelor meteorice;

- menținerea sistemului de drenaj funcțional;

- evitarea impermeabilizării excesive fără soluții compensatorii.

## Concluzie generală

Amplasamentul situat în municipiul Pitești, Aleea Spitalului nr. 36, se încadrează:

- în zonă seismică semnificativă (ag = 0,25 g) – risc controlabil prin proiectare conform P100;

- în zonă cu potențial general de alunecări, însă fără manifestări locale active;

- în zonă fără risc major de inundații la nivel de amplasament.

Nu sunt identificate restricții majore de natură geologică sau geomorfologică care să împiedice realizarea investiției propuse, cu condiția respectării normativelor tehnice în vigoare.

  - caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

### 1. Încadrare hidrogeologică generală

Amplasamentul este situat în cadrul Depresiunii Getice, într-o zonă colinară stabilă, caracterizată prin depozite sedimentare cuaternare argilo-prăfoase, cu intercalări locale de pietrișuri și bolovănișuri.

Din punct de vedere hidrogeologic, zona se caracterizează prin:

- permeabilitate redusă în stratul superior (argile prăfoase consistente);

- circulație lentă a apelor subterane;

- lipsa unor formațiuni acvifere superficiale semnificative la cota uzuală de fundare.

### 2. Nivelul apei subterane

Conform investigațiilor geotehnice realizate pe amplasament:

- nivelul apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea de investigare de 4,00 m;

- nu au fost identificate infiltrații sau zone cu saturație permanentă în stratul de fundare;

- nu s-au constatat presiuni hidrostatice active la nivelul fundațiilor proiectate.

- Prin urmare:

- nivelul maxim estimat al apei freatice este situat sub -4,00 m față de cota terenului natural;

- nu sunt necesare lucrări de epuisment pentru realizarea fundațiilor superficiale.

### 3. Permeabilitatea terenului

Structura litologică locală determină următoarele caracteristici:

- stratul argilos prăfos (Stratul II) prezintă permeabilitate redusă;

- infiltrațiile naturale sunt limitate și difuze;

- stratul grosier inferior (pietriș și bolovăniș) poate permite o permeabilitate mai mare, însă este situat sub nivelul uzual de fundare.

Aceste caracteristici indică un comportament hidrogeologic stabil, fără riscuri de migrare rapidă a apei în zona de fundare.

### 4. Relația cu apele de suprafață

- Amplasamentul nu este situat în lunca râului Argeș;

- Nu se află în zonă inundabilă identificată prin documentațiile teritoriale;

- Terenul este integrat într-un sistem urban de canalizare pluvială.

Riscul de influență directă a apelor de suprafață asupra fundațiilor este considerat scăzut.

### 5. Implicații pentru investiția propusă

Din punct de vedere hidrogeologic:

- condițiile sunt favorabile realizării fundațiilor superficiale;

- nu sunt necesare lucrări speciale de drenaj subteran;

- se recomandă asigurarea unei evacuări controlate a apelor meteorice de la nivelul platformelor și fundațiilor;

- se va evita concentrarea infiltrațiilor în zona elementelor de fundare.

## Concluzie

Amplasamentul analizat prezintă condiții hidrogeologice favorabile, caracterizate prin absența nivelului freatic în zona investigată, permeabilitate redusă a stratului de fundare și lipsa riscului de inundație locală.

Nu sunt identificate restricții hidrogeologice care să afecteze realizarea investiției propuse, cu respectarea măsurilor uzuale de colectare și evacuare a apelor meteorice.

VALEA IASULUI - SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE “SF . ANDREI”

- descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietaţii sau titlul de proprietate,servituţi,drept de preempţiune, zona de utilitate publica, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, dupa caz);

#### Amplasamentul : Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului judetul Arges

- Identificarea amplasamentului și date cadastrale

#### Amplasamentul aferent Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” este situat în intravilanul comunei Valea Iașului, județul Argeș, localitatea Ungureni, pe strada Armand Călinescu nr. 5. Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 80297 Valea Iașului, având  categoria de folosință teren in travilan.

#### Suprafața totală a terenului este de 27.627 mp, terenul fiind împrejmuit parțial și aparținând domeniului public al Județului Argeș, aflat în administrarea unității sanitare.

Pe terenul identificat cu nr. cadastral 80297 sunt edificate mai multe construcții permanente, înscrise în cartea funciară, după cum urmează:

- C1 – clădire parter, edificată în anul 1971, cu suprafață construită la sol de 100 mp, utilizată ca spațiu auxiliar;

- C2 – corp principal de spital, regim de înălțime D+P+4E, edificat în anul 1982, cu:

    - suprafață construită la sol: 1.723 mp

    - suprafață construită desfășurată: 9.054 mp;

- C3 – C9 – construcții anexe (magazii, pivnițe, garaje, copertine), cu regim de înălțime parter, suprafețe construite individuale cuprinse între 17 mp și 175 mp, edificate în anul 1982.

Toate construcțiile sunt înscrise ca existente, autorizate și funcționale, neexistând mențiuni privind litigii, sarcini sau restricții care să afecteze regimul juridic al imobilului.

Din punct de vedere juridic, amplasamentul îndeplinește integral condițiile de eligibilitate pentru realizarea investițiilor publice finanțate din Fondul pentru Modernizare, nefiind grevat de servituți, ipoteci sau alte drepturi reale restrictive

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul UAT Valea Iașului, județul Argeș, în localitatea Ungureni, str. Armand Călinescu nr. 5, în incinta Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului.

Terenul este înscris în CF nr. 80297 Valea Iașului ,cu nr. cadastral 80297 și face parte din domeniul public al județului (inalienabil, imprescriptibil și insesizabil).

Terenul are o suprafață totală de 27.627 mp, fiind ocupat parțial de construcții medicale, anexe tehnice și zone circulabile.

Terenul are configurație adaptată unei unități sanitare existente, cu accese rutiere din str. Armand Călinescu și spații verzi interioare.

- Regimul juridic

Din punct de vedere juridic, terenul aparține domeniului public al Județului Argeș, fiind dat în administrarea Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului.

Regimul juridic al domeniului public conferă imobilului caracter de inalienabilitate, imprescriptibilitate și insesizabilitate, în conformitate cu prevederile constituționale și cu dispozițiile Codului Administrativ.

Folosința actuală a terenului este „curți-construcții”, corespunzătoare unei funcțiuni de utilitate publică – unitate sanitară. Nu sunt instituite asupra imobilului servituți, sarcini sau interdicții de construire care să împiedice realizarea investiției propuse.

Amplasamentul nu se află în:

- zone naturale protejate,

- zone construite protejate,

- perimetre de protecție a patrimoniului cultural,

- arii supuse interdicțiilor temporare sau definitive de construire.

- Regimul economic

Categoria de folosință a terenului este „curți-construcții”, iar funcțiunea dominantă este cea de infrastructură medicală publică

Investiția propusă — parc fotovoltaic cu capacitate de stocare integrată — are caracter auxiliar funcțiunii principale, fiind destinată exclusiv producerii de energie electrică pentru consum propriu (autoconsum), fără scop comercial și fără modificarea destinației terenului.

Implementarea investiției nu implică:

- schimbarea categoriei de folosință,

- dezmembrare cadastrală,

- concesionare sau transmiterea dreptului real,

- exproprieri sau operațiuni de restructurare a proprietății.

Din punct de vedere economic, proiectul are rolul de:

- reducere a cheltuielilor operaționale aferente consumului energetic;

- stabilizare a costurilor bugetare ale instituției;

- creștere a gradului de independență energetică;

- eficientizare a utilizării resurselor financiare publice.

- Regimulul tehnic

Terenul are o suprafață totală de 27.627 mp, iar situația existentă se caracterizează prin:

- Suprafață construită la sol existentă: 2.337 mp

- Suprafață desfășurată existentă: 9.799 mp

- P.O.T. existent = 8,46%

- C.U.T. existent = 0,35

Prin realizarea investiției propuse:

- Suprafață ocupată de panouri și platformă baterii: aproximativ 2.200 mp

- Suprafață construită totală rezultată: 4.537 mp

- P.O.T. propus = 16,42%

- C.U.T. propus = 0,43

Valorile rezultate se mențin într-un procent moderat de ocupare, păstrând peste 60% din suprafața terenului ca spațiu verde și zone neconstruite, ceea ce conferă amplasamentului un caracter echilibrat din punct de vedere urbanistic.

Regimul de înălțime pentru structurile propuse nu este unul specific clădirilor, ci constă în structuri metalice joase pentru susținerea panourilor fotovoltaice, cu înclinare de 20°, ancorate în sol, fără impact volumetric semnificativ asupra ansamblului construit

- Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de roprietate, drepturi reale de garanţie si sarcini:

Nu sunt.

- Interdicţii de construire:

Nu sunt.

Amplasamentul analizat nu este afectat de interdicții de construire permanente sau temporare.Investiția propusă — parc fotovoltaic cu capacitate de stocare integrată pentru autoconsum — se încadrează în reglementările urbanistice aplicabile zonei, respectă destinația terenului și nu generează incompatibilități funcționale sau juridice.

În consecință, din perspectiva regimului de construire, amplasamentul este apt pentru autorizarea și realizarea obiectivului de investiții propus.

### b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

### Vecinătăți (cadastrale):

- Nord – imobil nr. cad. 82106 – teren cu destinație pădure

- Sud – nr. cad. 82116 – teren pădure

- Vest – nr. cad. 82106 – teren pădure

- Est – nr. cad. 80943 – Strada Armand Călinescu (drum public)

Această poziționare conferă amplasamentului următoarele caracteristici:

- absența vecinătăților rezidențiale imediate;

- lipsa conflictelor funcționale generate de zgomot, umbrire sau impact vizual;

- integrarea naturală a instalației fotovoltaice într-un cadru vegetal dominant.

Funcțiunea principală a amplasamentului este cea sanitară, iar investiția propusă (parc fotovoltaic pentru autoconsum) are caracter auxiliar acesteia.

Prin urmare:

- nu generează trafic suplimentar semnificativ;

- nu introduce activități comerciale sau industriale;

- nu modifică fluxurile de circulație existente;

- nu afectează accesul autospecialelor de intervenție (ambulanță, pompieri).

Amplasarea panourilor se realizează în interiorul incintei existente, fără a altera organizarea generală a ansamblului spitalicesc

### Accesuri existente

Accesul principal auto și pietonal la amplasament se realizează din:

DN73C – Strada Armand Călinescu, situată pe latura estică a proprietății

Accesul în incintă este deja amenajat și utilizat pentru funcționarea unității sanitare, fiind dimensionat pentru:

- trafic auto curent;

- ambulanțe;

- autovehicule de aprovizionare;

- autospeciale de intervenție.

Nu sunt necesare:

- drumuri noi de acces;

- lărgiri de platforme;

- intervenții asupra domeniului public.

În perioada de execuție a lucrărilor, accesul utilajelor și al materialelor se va realiza pe traseul existent, utilizând infrastructura rutieră actuală.

### c)orientari propuse faţa de punctele cardinale si faţa de punctele de interes naturale sau construite;

### Orientare tehnică propusă:

- Orientarea panourilor: Sud (±10°), pentru maximizarea producției anuale de energie;

- Înclinarea panourilor: aproximativ 20° (conform soluției tehnice)

- Dispunerea rândurilor: Est–Vest, astfel încât suprafața activă a panourilor să fie orientată spre Sud.

Această orientare:

- optimizează captarea radiației solare pe parcursul întregului an;

- reduce pierderile prin umbrire proprie;

- asigură echilibru între producția de vară și cea de iarnă;

- corespunde condițiilor climatice locale (nebulozitate moderată, regim solar favorabil).

### Orientarea faţă de elementele naturale

### Zone împădurite (Nord, Sud, Vest)

Amplasamentul este mărginit preponderent de terenuri cu destinație pădure.

Dispunerea panourilor:

- evită proximitatea directă față de limitele nordice împădurite;

- este amplasată în zona liberă a incintei, astfel încât umbrele proiectate în sezonul rece să nu afecteze semnificativ randamentul sistemului;

- menține distanțe corespunzătoare față de arbori și limitele de proprietate.

Orientarea sudică valorifică expunerea solară favorabilă și minimizează interferențele cu vegetația perimetrală.

### Orientarea faţă de elementele construite

### Clădirea principală a spitalului (C2 – D+P+4E)

Structura fotovoltaică este poziționată astfel încât:

- să nu genereze umbrire asupra clădirilor existente;

- să nu afecteze iluminarea naturală a spațiilor medicale;

- să nu interfereze cu circulațiile interne sau accesele de urgență.

Datorită înălțimii reduse a panourilor (structură joasă, montaj pe sol), impactul vizual și volumetric asupra ansamblului construit este minim.

### Post trafo existent (C10)

Amplasarea sistemului de producere și stocare a energiei este realizată în proximitatea infrastructurii electrice existente, pentru:

- reducerea pierderilor pe traseele de cablu;

- simplificarea racordării la rețeaua internă de joasă tensiune (0,4 kV)

- optimizarea costurilor de execuție.

  - surse de poluare existente în zona;

Nu este cazul

Investitia propusa prin solutia tehnica proiectata si executata nu este producatoare de poluare.Se vor utiliza materiale preponderent reciclabile si se vor folosi  in perioada de constructie utilaje cu norme de poluare redusa.

Se va amenaja un spatiu pentru colectarea selectiva a deseurilor pe perioada executiei.

  - date climatice si particularitaţi de relief;

- Particularități de relief

Amplasamentul situat în intravilanul localității Valea Iașului,se înscrie din punct de vedere geomorfologic în unitatea Subcarpaților Getici, sectorul aferent Depresiunii Getice, caracterizat prin relief colinar modelat structural și litologic.

Zona Valea Iașului aparține compartimentului sudic al Carpaților Meridionali, fiind situată în zona de contact dintre:

- fundamentul cristalin carpatic (în nord),

- depozitele sedimentare neogene și cuaternare ale Depresiunii Getice (spre sud).

Relieful are caracter:

- colinar–subcarpatic,

- cu interfluvii largi și versanți domoli,

- modelat prin procese de eroziune fluvio-denudațională.

Structura geologică este alcătuită din alternanțe de argile, marne, nisipuri și intercalații de pietrișuri, specifice formațiunilor cuaternare ,ceea ce generează un relief relativ uniform, fără abrupturi sau rupturi de pantă majore.

La scară locală, terenul aferent incintei spitalului prezintă:

- platforme amenajate antropizat pentru funcțiunea sanitară;

- pante ușoare, cu declivități reduse;

- diferențe de nivel moderate, integrate prin sistematizare verticală existentă.

Caracteristicile topografice pot fi sintetizate astfel:

- pante medii reduse, favorabile montajului structurilor metalice fără lucrări ample de terasament;

- absența taluzurilor instabile;

- lipsa fragmentării excesive a terenului;

- orientare generală a pantelor către sud–sud-est, favorabilă captării radiației solare.

Cota terenului este relativ constantă în zona propusă pentru amplasarea panourilor, ceea ce permite:

- distribuirea uniformă a structurilor;

- minimizarea lucrărilor de modelare a terenului;

- optimizarea drenajului natural.

Din analiza morfologică și a caracteristicilor geologice locale , se constată:

- absența fenomenelor active de alunecare;

- lipsa ravenării sau a eroziunii accelerate;

- stabilitate generală bună a stratului de fundare.

Depozitele deluviale și proluviale, deși caracteristice zonei subcarpatice, sunt în acest caz stabilizate prin:

- vegetație perimetrală (zone împădurite la nord, vest și sud);

- amenajări antropice consolidate în timp (incinta spitalului fiind edificată începând cu anii 1970–1980).

Nu sunt semnalate:

- zone cu risc de prăbușire,

- cavități sau goluri subterane,

- fenomene de subsidență.+-

- Regimul termic

Regimul termic anual reflectă o distribuție echilibrată a temperaturilor, cu diferențieri sezoniere specifice sudului României.

### Parametri caracteristici:

- Temperatura medie anuală: ≈ +10°C

- Temperatura maximă absolută: ≈ +39°C

- Temperatura minimă absolută: ≈ –25°C

### Caracterizare sezonieră:

- Iarna: temperaturi medii între –2°C și +1°C; episoade scurte de ger; strat de zăpadă temporar.

- Primăvara: variații moderate, creștere progresivă a radiației solare.

- Vara: temperaturi medii de 20–23°C; episoade de caniculă limitate ca durată.

- Toamna: regim termic stabil, favorabil producției fotovoltaice până în luna octombrie.

Parametri termici anul 2025

Parametri climatici multianuali (1991–2025)

| Nr. crt. | Parametru climatic | Valoare medie multianuală | Observații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura medie anuală | 10,2 °C | Tendință ușor crescătoare post-2005 |
| 2 | Temperatura medie ianuarie | –1,5 °C | Episoade minime până la –25 °C |
| 3 | Temperatura medie iulie | 21,8 °C | Maxime absolute până la +39 °C |
| 4 | Temperatura maximă absolută | +39…+40 °C | Valori extreme izolate |
| 5 | Temperatura minimă absolută | –24…–26 °C | Episoade rare, durată scurtă |
| 6 | Amplitudine termică anuală | ~23 °C | Specific climat temperat-continental |

Valorile aferente intervalului 1991–2025 includ actualizarea tendințelor climatice recente (2021–2025), marcate de creșterea temperaturilor medii și a frecvenței episoadelor caniculare, fără modificarea parametrilor normativi de proiectare (zăpadă, vânt, îngheț), care rămân cei reglementați de codurile tehnice în vigoare.

Regimul termic al amplasamentului din Valea Iașului se înscrie în tiparul climatului temperat-continental moderat, specific zonei subcarpatice argeșene, caracterizat prin variații sezoniere echilibrate și amplitudini termice normale pentru latitudinea de aproximativ 45° N.

Temperatura medie anuală, situată în jurul valorii de 10°C, indică un climat relativ blând, cu ierni moderate și veri calde, dar fără excese persistente. Episoadele de temperaturi extreme (sub –25°C sau peste +39°C) sunt rare și de scurtă durată, neavând caracter de permanență climatică.

Distribuția lunară a temperaturilor evidențiază o perioadă favorabilă funcționării eficiente a sistemelor fotovoltaice pe durata a aproximativ 8–9 luni pe an, cu condiții optime în intervalul aprilie–octombrie. Amplitudinea termică anuală se încadrează în parametrii operaționali standard ai echipamentelor energetice propuse, fără a impune măsuri speciale de protecție climatică.

În ansamblu, regimul termic al zonei nu constituie un factor restrictiv pentru realizarea și exploatarea investiției, ci dimpotrivă, oferă un cadru climatic favorabil funcționării eficiente și durabile a instalației fotovoltaice cu stocare integrată.

- regimul precipitațiilor

Regimul pluviometric al amplasamentului din Valea Iașului se încadrează în specificul climatic al zonei subcarpatice argeșene, fiind caracterizat printr-un nivel moderat al cantităților anuale și o distribuție relativ echilibrată pe parcursul anului.

| Nr. crt. | Parametru climatic | Valoare medie multianuală | Observații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Precipitații medii anuale | 540–580 mm/an | Medie calculată pe 30 ani |
| 2 | Maxim pluviometric | Mai–Iunie | Averse convective |
| 3 | Minim pluviometric | Februarie | Lună relativ secetoasă |
| 4 | Număr mediu zile cu precipitații | 110–125 zile/an | Intensitate variabilă |
| 5 | Număr mediu zile cu ninsoare | 20–30 zile/an | Strat persistent limitat |
| 6 | Încărcare caracteristică zăpadă | 2,0 kN/m² | Conform CR 1-3/2012 |
| 7 | Adâncime de îngheț | 90–100 cm | STAS 6054-77 |

Cantitatea medie multianuală a precipitațiilor se situează în intervalul 540–580 mm/an, cu un maxim sezonier în lunile mai–iunie, când predomină aversele convective de scurtă durată, dar cu intensitate mai ridicată. Minimele pluviometrice se înregistrează, de regulă, în lunile de iarnă târzie (februarie) și început de toamnă.

Precipitațiile solide (ninsoare) au caracter sezonier, cu un număr mediu de 20–30 zile/an, stratul de zăpadă fiind temporar și variabil ca grosime. Încărcarea caracteristică din zăpadă, conform normativelor aplicabile zonei, este de 2,0 kN/m², valoare care se încadrează în limitele obișnuite pentru zona II de calcul și este compatibilă cu soluția structurală propusă.

Din punct de vedere hidrologic și al drenajului, regimul precipitațiilor nu generează riscuri semnificative de inundație sau băltire pe amplasament, terenul beneficiind de o pantă naturală ușoară care facilitează scurgerea gravitațională a apelor meteorice.

- Vanturi-directie ,intensitate,impact

Analiza climatică regională indică:

- Direcții dominante: Nord-Vest (NV) și Vest (V);

- Direcții secundare: Est și Sud-Est, în perioadele de tranziție sezonieră.

Aceste direcții sunt generate de pătrunderea maselor de aer oceanic dinspre vest și de circulația ciclonală moderată în sezonul rece.

Relieful colinar-subcarpatic atenuează canalizarea excesivă a curenților de aer, iar prezența zonelor împădurite în proximitatea amplasamentului contribuie la disiparea vitezei vântului la nivel local.

Structura metalică ușoară a sistemului fotovoltaic este dimensionată în conformitate cu valorile de calcul ale acțiunii vântului.

Înclinarea panourilor (≈20°) și sistemul de ancorare în sol asigură:

- stabilitate la acțiuni dinamice moderate;

- reducerea efectelor de sucțiune;

- comportare elastică adecvată la rafale.

Zona nu impune măsuri speciale de protecție suplimentară față de cele prevăzute în proiectarea standard.

Conform normativului CR 1-1-4/2012 – Acțiunea vântului, aplicabil zonei:

- Presiunea de referință a vântului: 0,50 kN/m²

- Viteza de calcul a vântului: aproximativ 35 m/s (perioadă de revenire 50 ani)

06_Memoriu General Valea Iasului

Regimul eolian anual este caracterizat prin:

- frecvență ridicată a calmului atmosferic (≈ 29% din an);

- episoade de intensificare temporară în sezonul rece și primăvara;

- absența fenomenelor extreme recurente (tornade, furtuni de mare intensitate).

În general, viteza medie anuală a vântului în zona subcarpatică argeșeană este moderată, situându-se sub valorile caracteristice zonelor de câmpie deschisă.

- Insolație – caracterizare climatică și relevanță energetică

Durată medie anuală de strălucire a soarelui:

- ≈ 2.000–2.100 ore/an

Distribuția sezonieră evidențiază:

- Maxim solar: iunie–august (220–260 ore/lună)

- Minim solar: decembrie–ianuarie (70–90 ore/lună)

Perioada aprilie–septembrie concentrează peste 65% din totalul anual de radiație utilă, interval optim pentru producția fotovoltaică.

Radiația solară globală anuală la nivelul zonei se situează în intervalul:

1.250 – 1.350 kWh/m²/an

Această valoare poziționează amplasamentul în categoria zonelor cu potențial solar bun la nivel național, adecvat implementării sistemelor fotovoltaice cu randament optim.

- Riscurile climatice specifice in comuna Valea Iasului

Zona Valea Iașului se caracterizează prin riscuri climatice moderate, tipice regiunii subcarpatice.

Nu sunt identificate fenomene climatice extreme recurente (uragane, tornade, inundații majore, instabilități climatice severe).

Prin respectarea normativelor de proiectare (vânt, zăpadă, seism) și integrarea sistemului de stocare în container protejat, investiția prezintă grad redus de vulnerabilitate climatică.

| Nr. crt. | Tip risc climatic | Caracterizare locală | Frecvență estimată | Impact potențial asupra investiției | Nivel de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatură scăzută extremă | Episoade până la –25°C | Rar, ierni severe | Solicitare termică asupra bateriilor și echipamentelor | Scăzut |
| 2 | Temperatură ridicată (caniculă) | +35…+39°C | Episodic, vara | Reducere temporară a randamentului panourilor | Scăzut–Moderat |
| 3 | Vânt puternic (>10 m/s) | Direcții dominante NV–V | 40–50 zile/an | Solicitări structurale asupra sistemului de montaj | Moderat (controlabil) |
| 4 | Rafale extreme (≈35 m/s) | Evenimente rare | Interval mare de revenire | Necesită dimensionare conform CR 1-1-4/2012 | Scăzut |
| 5 | Precipitații torențiale | Averse convective mai–iunie | Sezonier | Posibile scurgeri superficiale | Scăzut |
| 6 | Ninsoare abundentă | Încărcare 2,0 kN/m² | Iarna | Acumulări temporare pe panouri | Scăzut |
| 7 | Polei / îngheț | Alternanțe îngheț-dezgheț | Sezon rece | Necesită protecția echipamentelor | Scăzut |
| 8 | Secetă prelungită | Perioade estivale | Ocazional | Fără impact structural; posibil impact pe vegetație | Nesemnificativ |
| 9 | Intensificare fenomene extreme (schimbări climatice) | Tendință creștere temperatură | Gradual | Necesită soluții tehnice robuste | Scăzut–Moderat |

- Parametri topografici si morfologici

Analiza parametrilor topografici și morfologici ai amplasamentului evidențiază un cadru fizico-geografic favorabil realizării investiției, caracterizat prin relief colinar moderat, stabilitate structurală bună și absența constrângerilor geomorfologice majore.

| Parametru | Caracterizare pentru amplasament | Observații tehnice |
| --- | --- | --- |
| Încadrare topografică | Zonă colinară subcarpatică | Subcarpații Getici |
| Altitudine medie | ~350–450 m (interval zonal) | Specific arealului Curtea de Argeș |
| Configurație teren | Platformă ușor înclinată | Sistemare verticală existentă |
| Pantă medie locală | 2–8% | Favorabil montaj panouri |
| Diferențe de nivel | Moderate, uniforme | Fără rupturi de pantă |
| Fragmentare relief | Redusă la nivelul incintei | Adaptată funcțiunii existente |
| Orientare generală | Sud–Sud-Est | Favorabilă insolației |

Din punct de vedere geologic, terenul aparține Depresiunii Getice, fiind constituit din:

- argile și marne plastic-vârtoase;

- nisipuri cu intercalații de pietrișuri;

- depozite deluviale și proluviale cuaternare

Aceste formațiuni conferă:

- capacitate portantă adecvată pentru structuri ușoare;

- comportare predictibilă la solicitări dinamice;

- condiții favorabile pentru ancorarea sistemelor metalice în sol.

- Riscuri geomorfologice asociate

| Nr. crt. | Tip risc geomorfologic | Cauze potențiale | Situația la amplasament | Impact posibil asupra investiției | Nivel de risc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alunecări de teren | Substrat argilo-marnos, infiltrații | Nu sunt identificate alunecări active; pante reduse (≈2–8%) | Posibile instabilități locale în lipsa drenajului | Scăzut |
| 2 | Eroziune de suprafață | Precipitații torențiale, pante înclinate | Teren sistematizat; pantă ușoară; vegetație perimetrală | Eroziune superficială limitată | Scăzut |
| 3 | Ravenare / torenți | Concentrarea scurgerilor de apă | Amplasamentul nu este situat în talveg activ | Fără impact direct | Nesemnificativ |
| 4 | Tasări diferențiale | Variabilitate litologică; cicluri umed–uscat | Depozite argiloase stabile; structuri ușoare propuse | Necesită dimensionare adecvată a ancorajelor | Scăzut–moderat (controlabil) |
| 5 | Instabilitate taluzuri | Versanți abrupți | Nu există taluzuri abrupte în zona propusă | Fără impact relevant | Nesemnificativ |
| 6 | Inundații locale | Poziționare în luncă sau zonă joasă | Amplasamentul nu este situat în luncă activă; drenaj natural favorabil | Fără impact structural | Scăzut |
| 7 | Eroziune regresivă | Apropiere de cursuri de apă | Nu sunt cursuri de apă în proximitate imediată | Fără impact | Nesemnificativ |

f)existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în masura în care pot fi identificate:

Alimentarea cu energie electrică a Spitalului de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului se realizează în prezent exclusiv din rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, prin infrastructura existentă.

#### Structura locurilor de consum

Conform documentațiilor tehnice și situației existente, unitatea sanitară este deservită prin trei locuri de consum distincte, fiecare fiind asociat unui Punct de Delimitare și Măsurare (POD), corespunzător diferitelor corpuri și funcțiuni din incinta spitalului. Această structurare permite contorizarea separată a consumurilor și gestionarea diferențiată a sarcinilor electrice.

Nivelul de tensiune la care este realizată alimentarea este joasă tensiune (JT), respectiv medie tensiune (MT), în funcție de locul de consum, urmând ca valorile exacte și condițiile tehnice să fie confirmate prin Avizul Tehnic de Racordare (ATR) emis de operatorul de distribuție.

#### Caracteristicile consumului de energie electrică

Consumul de energie electrică al spitalului este caracteristic unei unități sanitare cu funcționare continuă, 24/7, incluzând:

- consum pentru echipamente medicale de diagnostic și tratament;

- consum pentru instalații de climatizare, ventilație și tratare a aerului;

- consum pentru iluminat interior și exterior;

- consum pentru echipamente IT, administrative și auxiliare.

Pe baza facturilor de consum atasate pentru locul de consum 5940102000038544070221963, valoarea  consumului este de 186671 kWh, valoare care reflectă atât necesarul energetic constant, cât și vârfurile de consum specifice activităților medicale sezoniere.

#### Infrastructura electrică existentă

Instalațiile electrice interioare și punctele de racord sunt dimensionate conform normativelor aplicabile la momentul realizării și modernizărilor succesive ale clădirilor. Deși infrastructura este funcțională și asigură alimentarea necesarului actual, aceasta este dependentă integral de rețeaua publică, fără:

- surse proprii de producere a energiei electrice;

- capacități de stocare a energiei;

- sisteme de rezervă capabile să acopere integral necesarul în cazul unor întreruperi de durată.

Conform avizelor obtinute de la retelele edilitare nu exista retele pe amplasament

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinata; existenţa condiţionarilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Imobilul nu este nominalizat ca monument istoric si nu se afla în raza de protecţie a niciunui monument istoric sau sit arheologic.

- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

  - caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismica;

Zonarea seismică a amplasamentului este stabilită conform P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică, în vigoare la data elaborării documentației.

Comuna Valea Iașului se încadrează în zona de hazard seismic corespunzătoare sudului României, influențată predominant de sursa seismică Vrancea.

Pentru amplasamentul analizat sunt aplicabile următorii parametri:

- Accelerația seismică de proiectare pentru teren ag = 0,25 g m/s2

- Perioada de colț Tc = 0,70 s

Acești parametri corespund unui nivel de hazard seismic mediu–ridicat, specific județului Argeș.

Conform HG nr. 766/1997 și P100-1/2013:

- Construcțiile propuse se încadrează în clasa de importanță IV

- Categoria de importanță: D

Pentru instalația fotovoltaică propusă, având caracter tehnic auxiliar și regim redus de înălțime, se aplică cerințele corespunzătoare clasei de importanță IV.

Date privind zonarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR 1-1-4/2012

Conform CR 1-1-4/2012, teritoriul României este împărțit în zone de vânt caracterizate prin presiunea de referință a vântului q_ref, corespunzătoare unei perioade de revenire de 50 ani.

Amplasamentul din Valea Iașului se încadrează în zona pentru care:

- Presiunea de referință a vântului q_ref = 0,50 kN/m²

- Viteza de referință a vântului v_ref ≈ 35 m/s

Aceste valori sunt specifice zonei sud-centrale a României și se aplică pentru construcții curente.

Pentru structura fotovoltaică montată pe sol:

- elementele metalice vor fi dimensionate pentru presiunea de 0,50 kN/m²;

- sistemul de ancorare va fi verificat la răsturnare și alunecare;

- se vor considera efectele de sucțiune pe suprafețele înclinate (panouri la ≈20°).

Date privind zonarea actiunii zapezii asupra constructiilor Indicativ CR 1-1-3/2012;

Conform CR 1-3/2012, teritoriul României este împărțit în zone caracterizate prin valoarea încărcării caracteristice a zăpezii la sol sk, corespunzătoare unei perioade medii de revenire de 50 ani.

Amplasamentul din Valea Iașului se încadrează în zona pentru care:

Încărcarea caracteristică a zăpezii la sol:
s_k = 2,0 kN/m²

Această valoare este specifică zonei subcarpatice și se aplică construcțiilor obișnuite din județul Argeș.

Determinarea încărcării de calcul a zăpezii pe acoperiș sau pe suprafețe înclinate se face prin aplicarea relației:

s=μi⋅Ce⋅Ct⋅sk

unde:

- μi– coeficient de formă (în funcție de înclinarea suprafeței);

- Ce– coeficient de expunere;

- Ct– coeficient termic;

- sk– încărcarea caracteristică la sol (2,0 kN/m²).

Pentru structurile fotovoltaice înclinate la aproximativ 20°, coeficientul de formă este inferior celui aferent acoperișurilor plane, favorizând alunecarea naturală a zăpezii.

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform investigațiilor geotehnice efectuate (6 foraje mecanizate la adâncimea de 4,00 m), succesiunea litologică identificată în amplasament este următoarea:

| Strat | Interval adâncime | Descriere litologică | Caracterizare geotehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| I | ±0,00 – -0,40 m | Strat vegetal | Se îndepărtează integral la fundare |
| II | -0,40 m – -2,10…-2,50 m | Argile prăfoase nisipoase cafenii | Plastic consistente, plasticitate mare |
| III | -2,10…-2,50 m – -4,00 m | Nisip argilos cafeniu | Consistent |

Stratul II reprezintă terenul de fundare recomandat, fiind constituit din argile prăfoase nisipoase, plastic consistente, cu consolidare normală și comportare stabilă la solicitări statice.

Categoria geotehnică:

Categoria geotehnică 2 – risc geotehnic moderat

Valorile caracteristice determinate statistic conform NP 122/2010 sunt:

| Parametru | Valoare caracteristică |
| --- | --- |
| Umiditate naturală (w) | 23,8 % |
| Indice plasticitate (Ip) | 29,3 % |
| Indice consistență (Ic) | 0,71 |
| Greutate volumică (γ) | 19,1 kN/m³ |
| Unghi frecare (φ) | 14° |
| Coeziune (c) | 34 kPa |
| Modul de deformație (E) | 19.000 kPa |

Conform NP 112/2014 – „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață”, pentru:

- adâncime de fundare D = 2,00 m

- lățime talpă fundație B = 1,00 m

valoarea de bază a presiunii convenționale este:

p̅conv = 180 kPa

Pentru alte dimensiuni ale fundației, presiunea convențională se va corecta conform prevederilor NP 112/2014

Această valoare este compatibilă cu soluția de fundare directă propusă pentru structurile fotovoltaice.

Apa subterană a fost interceptată în forajele executate la adâncimea:

-3,80 m ÷ -4,00 m

Nu au fost semnalate:

- presiuni arteziene;

- nivel hidrostatic la mică adâncime;

- necesitatea epuizmentelor în condiții normale.

Nivelul apei freatice se situează sub cota uzuală de fundare, neinfluențând soluția tehnică propusă

Adancimea de inghet

Pentru amplasamentul situat în comuna Valea Iașului, județul Argeș, adâncimea de îngheț a terenului se consideră, conform reglementărilor tehnice aplicabile (STAS 6054/77 – „Adâncimea de îngheț” și practica curentă de proiectare):

h_î = 0,90 – 1,00 m

Această valoare reprezintă pragul climatic la care solul poate fi afectat de ciclurile îngheț–dezgheț și constituie limita minimă de amplasare a elementelor de fundare pentru evitarea ridicărilor/fisurărilor prin îngheț.

Implicații pentru proiect:

fundațiile (blocuri izolate / ancoraje / platforme echipamente) se vor dispune sub adâncimea de îngheț, respectiv la cote ≥ 1,00 m, sau se vor adopta soluții constructive echivalente (ex. ancoraje înșurubate dimensionate corespunzător), astfel încât să se elimine riscul de pierdere a stabilității prin acțiunea înghețului;

Se recomandă compactarea stratului de fundare și realizarea unui drenaj superficial adecvat, pentru limitarea acumulărilor de apă în zona de îngheț.

(iii)date geologice generale;

Amplasamentul analizat se situează în cadrul unității geostructurale a Depresiunii Getice, sectorul Subcarpaților Getici, zonă caracterizată prin depozite sedimentare neogene și cuaternare dezvoltate la contactul cu versantul sudic al Carpaților Meridionali.

Din punct de vedere tectono-structural, arealul aparține domeniului sedimentar al bazinului getic, alcătuit din:

- formațiuni miocene și pliocene (marne, argile, nisipuri);

- depozite cuaternare deluviale și proluviale;

- intercalații nisipoase și pietroase cu caracter local.

Structura geologică reflectă procesele de sedimentare continentală și fluvio-lacustră, dezvoltate în contextul evoluției Depresiunii Getice.

Investigațiile geotehnice efectuate în amplasament evidențiază o succesiune sedimentară tipică zonei subcarpatice:

- strat vegetal superficial;

- argile prăfoase nisipoase, plastic consistente;

- alternanțe de argile marnoase și nisipuri argiloase la adâncimi mai mari

Depozitele sunt:

- predominant coezive;

- relativ omogene la scară locală;

- fără discontinuități structurale majore.

Nu au fost identificate formațiuni stâncoase la adâncimi reduse.

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harţi de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Datele obținute prin foraje, încercări de laborator și analiza condițiilor hidrogeologice indică un teren de fundare stabil, cu parametri geotehnici favorabili realizării investiției.

- Presiune convențională adecvată: 180 kPa;

- Nivel freatic situat sub cota uzuală de fundare;

- Fără necesitatea lucrărilor de consolidare;

- Risc geotehnic redus și controlabil.

În consecință, condițiile geotehnice ale amplasamentului din Valea Iașului sunt favorabile implementării parcului fotovoltaic cu montaj pe sol și a sistemului de stocare asociat.

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare;

|  | Tip risc | Reglementare tehnică aplicabilă | Parametri de zonare | Probabilitate | Impact potențial asupra investiției | Nivel de risc | Măsuri de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cutremur | P100-1/2013 | ag = 0,25 g; Tc = 0,70 s | Medie | Solicitări dinamice asupra structurilor și containerului | Moderat (controlabil) | Dimensionare conform P100; ancorare verificată la alunecare/răsturnare |
| 2 | Alunecări de teren | NP 074/2014; Eurocod 7 | Categoria geotehnică 2; teren coeziv stabil | Scăzută | Instabilitate locală în caz de infiltrații excesive | Scăzut | Drenaj superficial; respectarea recomandărilor geotehnice |
| 3 | Inundații | Legislație gospodărirea apelor; hărți de hazard | Nivel freatic la -3,80…-4,00 m | Scăzută | Posibile acumulări temporare de ape pluviale | Scăzut | Rigole perimetrale; sistematizare verticală |
| 4 | Eroziune de suprafață | Norme tehnice de stabilitate teren | Pante reduse 2–8% | Scăzută | Eroziune superficială punctuală | Nesemnificativ | Menținerea pantelor și vegetației limitrofe |
| 5 | Tasări diferențiale | NP 112/2014 | p̅conv = 180 kPa | Scăzută | Deformări locale la încărcări neuniforme | Scăzut | Fundare directă pe strat competent |

Sinteză evaluativă

| Hazard major | Încadrare | Observație sintetică |
| --- | --- | --- |
| Seismic | Zonă cu hazard mediu–ridicat | Necesită proiectare conform P100 |
| Geomorfologic | Stabilitate bună | Fără alunecări active |
| Hidrologic | Risc redus | Amplasament în afara luncilor active |

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Comuna Valea Iașului se află în bazinul hidrografic al râului Argeș, în sectorul subcarpatic nord-vestic al județului. Rețeaua hidrografică locală este constituită din:

- cursuri de apă secundare și pâraie cu regim permanent sau temporar;

- scurgeri torențiale sezoniere în perioadele cu precipitații intense;

- văi colinare cu secțiuni înguste.

Amplasamentul analizat nu este situat în lunca activă a unui curs de apă și nu intersectează albia minoră sau majoră a vreunui râu.

Relieful colinar moderat și pantele reduse (≈2–8%) favorizează scurgerea gravitațională a apelor meteorice.

Zona Valea Iașului înregistrează un regim pluviometric moderat (≈540–580 mm/an), cu maxime în lunile mai–iunie.

Caracteristici relevante:

- averse convective de scurtă durată;

- episoade pluviale intense, dar limitate temporal;

- distribuție relativ uniformă anual.

Aceste condiții pot genera scurgeri superficiale temporare, însă fără potențial major de inundare a amplasamentului, datorită poziției topografice și drenajului natural.

Conform studiului geotehnic :

- nivelul apei freatice a fost interceptat la -3,80 m ÷ -4,00 m;

- nu există nivel hidrostatic permanent la mică adâncime;

- regimul apelor subterane este dependent de precipitațiile sezoniere.

Prin urmare:

- nu sunt anticipate presiuni hidrostatice asupra fundațiilor;

- nu sunt necesare lucrări de epuizment permanent;

- nu există risc de ascensiune capilară semnificativă.

CALINESTI - Spitalului de Boli Cronice Călinești „Dr. ION CRACIUN”

- descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietaţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zona de utilitate publica, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, dupa caz);

Amplasamentul aferent Spitalului de Boli Cronice Călinești este situat în comuna Călinești, județul Argeș, pe strada Dr. Ion Crăciun nr. 484, într-o zonă cu funcțiune preponderent instituțională și de servicii publice, caracterizată prin existența unor unități sanitare și sociale aflate în administrarea autorităților publice județene.

Din punct de vedere cadastral, imobilul este clar identificat și înscris în evidențele de carte funciară, fiind înregistrat în Cartea Funciară nr. 86166 a UAT Călinești, sub numărul cadastral 86166. Terenul are o suprafață totală de 36.538 mp, fiind încadrat la categoria de folosință teren intravilan, cu împrejmuire parțială și limite de proprietate bine definite.

Regimul juridic al terenului este unul stabil și neechivoc, acesta aparținând domeniului public al Județului Argeș, cu drept de proprietate intabulat în cotă de 1/1. Administrarea imobilului este asigurată de Spitalul de Boli Cronice Călinești, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș, ceea ce asigură compatibilitatea deplină între destinația terenului și obiectul investiției propuse. Conform extrasului de carte funciară, asupra imobilului nu sunt înscrise sarcini, servituți sau litigii care să limiteze sau să condiționeze realizarea investiției.

Amplasamentul este situat în intravilanul comunei Călinești, sat Călinești, str. Dr. Ion Crăciun nr. 484, județul Argeș. Imobilul este identificat prin Cartea Funciară nr. 86166 Călinești, având nr. cadastral 86166

Terenul face parte din incinta unității sanitare Spitalul de Boli Cronice Călinești, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș.

Suprafața totală a imobilului este de 36.538 mp, conform extrasului de carte funciară

Terenul este compact, cu acces direct din str. Dr. Ion Crăciun, configurat planimetric favorabil amplasării structurilor fotovoltaice la sol. Incinta este împrejmuită parțial, iar organizarea actuală include construcțiile spitalului și zone libere ce permit integrarea investiției fără afectarea funcționării activității medicale.

REGIMUL JURIDIC:

Imobilul este înscris în proprietatea JUDEȚULUI ARGEȘ – Domeniul Public, drept dobândit în baza actelor normative de transfer și inventariere a bunurilor aparținând domeniului public județean, conform înscrierilor din Partea a II-a a Cărții Funciare

În conformitate cu:

- Art. 136 alin. (3) din Constituția României

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

bunurile din domeniul public sunt:

- inalienabile

- imprescriptibile

- insesizabile

Terenul face parte din patrimoniul public județean și este afectat unei funcțiuni de utilitate publică – unitate sanitară.

Imobilul este dat în administrarea Spitalului de Boli Cronice Călinești, instituție publică aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș.

Dreptul de administrare conferă titularului:

- posesia,

- folosința,

- dreptul de a realiza investiții necesare desfășurării activității specifice,

cu respectarea destinației bunului și a regimului juridic de domeniu public.

Din analiza înscrierilor din Cartea Funciară rezultă că:

- nu sunt evidențiate ipoteci;

- nu sunt înscrise interdicții de înstrăinare incompatibile cu realizarea investiției;

- nu există litigii notate care să afecteze disponibilitatea juridică a terenului.

- REGIMUL ECONOMIC:

Conform înscrierilor din Partea I a Cărții Funciare

- Terenul este încadrat la categoria curți-construcții;

- Amplasamentul este ocupat de corpuri de clădire cu funcțiune medicală;

- Imobilul este utilizat pentru desfășurarea activităților de asistență medicală spitalicească.

Destinația economică actuală este una de serviciu public de interes județean, finanțat din bugetul Consiliului Județean Argeș și din fonduri aferente sistemului național de sănătate.

Destinația stabilita conform PUG: UTR 1- zona centrala 1A, zona de Instituții Publice si Servicii.

Conform H.C.L. nr. 106/09.11.2015 teren situat in zona C

Din perspectiva investiției propuse (instalație fotovoltaică pentru autoconsum):

- utilizarea terenului nu implică schimbarea destinației economice;

- nu generează activitate comercială distinctă;

- energia produsă este destinată exclusiv autoconsumului instituției publice.

Investiția are caracter de:

- optimizare a costurilor operaționale;

- creștere a eficienței energetice;

- reducere a cheltuielilor bugetare cu utilitățile.

Astfel, regimul economic rămâne unul de utilitate publică, fără conversie în exploatare economică în sens comercial.

- REGIMUL TEHNIC:

Amplasamentul este situat în intravilanul comunei Călinești, în cadrul UTR 1 – Zona Centrală 1A, subzona funcțională destinată Instituțiilor Publice și Serviciilor (IS)

Caracterul urbanistic al zonei este unul instituțional, cu predominanță a dotărilor publice – sanitare, administrative, educaționale și culturale – într-un țesut construit consolidat, cu accesibilitate directă din rețeaua de circulație locală.

Funcțiunea principală admisă este cea de instituție publică, în deplină concordanță cu utilizarea actuală a imobilului – unitate sanitară cu profil medical. Funcțiunile complementare includ spații verzi, accese pietonale și carosabile, platforme tehnice și echipamente edilitare aferente funcțiunii dominante.

Prin natura sa, investiția propusă – instalație fotovoltaică pentru autoconsum – se încadrează în categoria dotărilor tehnico-edilitare compatibile cu funcțiunea instituțională a amplasamentului.

Conform reglementărilor menționate în certificatul de urbanism

- P.O.T. maxim admis pentru instituții publice și servicii: 80–85%;

- C.U.T.: se stabilește în funcție de regimul de înălțime caracteristic zonei și de specificul activității desfășurate.

Instalațiile fotovoltaice propuse, având regim de înălțime redus și caracter tehnologic auxiliar, nu modifică parametrii esențiali de ocupare ai parcelei și nu afectează echilibrul volumetric al incintei.

- Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanţie si sarcini:

- Nu sunt.

- Interdicţii de construire:

- Nu sunt.

Investiția propusă – instalație fotovoltaică pentru autoconsum – nu intră în categoria utilizărilor interzise, întrucât are caracter nepoluant, tehnico-edilitar și este subsumată funcțiunii principale de instituție publică sanitară, fiind admisibilă în condițiile respectării cadrului normativ aplicabil.

- relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul analizat este situat în intravilanul comunei Călinești, sat Călinești, str. Dr. Ion Crăciun nr. 484, fiind identificat prin nr. cadastral 86166 și înscris în CF 86166

Terenul are o suprafață de 36.538 mp și este integrat într-o zonă cu caracter predominant instituțional și rezidențial.

- Nord: proprietăți private cu funcțiune preponderent rezidențială și terenuri intravilane;

- Est: aliniament la drumul comunal 84852, care asigură legătura cu rețeaua rutieră locală;

- Sud: terenuri intravilane și construcții cu funcțiuni mixte (locuințe și servicii);

- Vest: limite de proprietate învecinate cu parcele construite și terenuri curți–construcții.

Accesuri existente

Accesul principal la incintă se realizează din drumul comunal 84852, conform mențiunilor din Certificatul de Urbanism

Caracteristici relevante:

- acces carosabil existent, dimensionat pentru trafic auto și autospeciale;

- acces pietonal organizat;

- circulație internă configurată prin alei și platforme betonate/asfaltate;

- posibilitatea accesului autospecialelor de intervenție (ISU, ambulanță, mentenanță tehnică).

Rețeaua internă de circulație permite deservirea tuturor corpurilor de clădire existente și asigură conectivitatea cu zona propusă pentru amplasarea instalației fotovoltaice.

Pentru realizarea și exploatarea centralei fotovoltaice:

- se utilizează accesul existent din DC 84852;

- nu este necesară crearea unui nou acces la drum public;

- transportul echipamentelor poate fi realizat pe infrastructura rutieră existentă;

- platformele interne permit manevrarea utilajelor de montaj și întreținere.

În faza de exploatare, accesul tehnic va fi ocazional și limitat la operațiuni de mentenanță, fără impact asupra fluxurilor curente ale unității sanitare.

- orientari propuse faţa de punctele cardinale si faţa de punctele de interes naturale sau construite;

Pentru maximizarea randamentului energetic, orientarea propusă a panourilor fotovoltaice este:

- expunere principală către Sud,

- cu o înclinare optimizată pentru latitudinea amplasamentului (~30–35°),

- cu alinierea rândurilor pe direcția Est–Vest, pentru a evita umbririle reciproce.

Această configurație asigură captarea optimă a radiației solare pe durata ciclului anual, în concordanță cu bunele practici de proiectare a sistemelor fotovoltaice la sol.

Platforma fotovoltaică este amplasată în zona liberă a incintei, la distanță față de corpurile principale de clădire (C1–C18), astfel încât:

- să nu afecteze iluminarea naturală a spațiilor medicale;

- să nu genereze umbre asupra fațadelor existente;

- să nu perturbe fluxurile funcționale interne (circulații pacienți, personal, aprovizionare).

Orientarea și dispunerea modulelor respectă retragerile impuse față de limitele de proprietate și mențin culoare de acces pentru intervenții și mentenanță.

- instalația este amplasată în interiorul incintei, la distanță față de aliniament;

- nu afectează vizibilitatea rutieră;

- nu interferează cu accesul principal în unitatea sanitară.

Astfel, orientarea investiției păstrează frontul construit și caracterul instituțional al incintei.

- surse de poluare existente în zona;

Zona este caracterizată printr-un profil preponderent instituțional și rezidențial, fără prezența unor activități industriale sau productive cu potențial poluant major.

Zona nu este expusă unui trafic greu intens și nu se află în proximitatea unor artere rutiere naționale sau căi ferate.

Nu sunt identificate:

- depozite necontrolate de deșeuri;

- activități industriale cu risc de contaminare a solului;

- surse de poluare accidentală a apelor de suprafață.

Gestionarea deșeurilor medicale se realizează în regim controlat, conform legislației sanitare și de mediu aplicabile unităților medicale.

Rețelele electrice existente în zonă sunt specifice unei localități rurale dezvoltate, fără existența unor stații de transformare de mare capacitate sau linii electrice de foarte înaltă tensiune în imediata vecinătate.

- date climatice si particularitaţi de relief;

- particularitaţi de relief

Amplasamentul este situat în partea sud-estică a comunei Călinești, în zona de contact dintre Piemontul Cândești (parte a Piemontului Getic) și Câmpia Piteștiului, în proximitatea confluenței râului Doamnei cu râul Argeș.

Din punct de vedere morfostructural, zona aparține Depresiunii Getice, caracterizată prin:

  - relief piemontan colinar în partea nordică și centrală;

  - relief de luncă și terasă joasă în partea sudică;

  - structură monoclinală slab înclinată NV–SE;

  - alternanță între interfluvii domoale și versanți cu înclinare moderată.

Conform concluziilor studiului geotehnic

  - suprafața terenului este aproximativ plan orizontală;

  - nu sunt evidențiate diferențe semnificative de nivel;

  - nu sunt prezente rupturi de pantă, ravene active sau instabilități de versant;

  - amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să pericliteze stabilitatea generală.

Se poate aprecia că terenul prezintă o înclinare naturală redusă, specifică teraselor piemontane superioare, cu pantă generală orientată NV–SE, conform structurii geomorfologice regionale

Relieful regional este modelat preponderent de:

  - procese de eroziune fluvială;

  - procese torențiale pe versanții colinari;

  - acumulări deluviale și proluviale în zonele joase.

În perimetrul strict al amplasamentului:

  - nu au fost identificate alunecări active;

  - nu sunt prezente procese de instabilitate de tip tasare diferențiată naturală;

  - terenul nu se încadrează într-o zonă de risc geomorfologic major

Amplasamentul prezintă un relief specific zonei piemontane înalte, cu caracter preponderent plan, stabil și favorabil intervențiilor constructive.

Absența discontinuităților morfologice majore și a fenomenelor de instabilitate conferă terenului o aptitudine geomorfologică bună pentru realizarea investiției, cu intervenții minime asupra modelării terenului natural.

- Regimul termic

Localitatea Călinești se încadrează într-un climat temperat-continental moderat, caracterizat prin:

  - veri calde, cu episoade de încălzire accentuată;

  - ierni relativ reci, fără caracter extrem persistent;

  - amplitudine termică anuală moderată.

Temperatura medie anuală se situează în intervalul 9–10°C

Parametri termici anul 2025

Conform datelor climatice regionale :

  - temperatura medie în luna ianuarie: aprox. –0,3°C ÷ –2,6°C;

  - temperatura medie în luna iulie: aprox. 20–21,5°C;

  - perioada cu temperaturi medii >15°C: mai – septembrie;

  - perioada cu temperaturi medii sub 0°C: în general decembrie – februarie.

Aceste valori indică un sezon cald favorabil producției fotovoltaice, cu durată extinsă de iradiere eficientă.

Regimul termic multianual (1991–2025)

| Indicator climatic |  | Valoare multianuală (1991–2025) | Observații tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura medie anuală |  | 9,8 – 10,4 °C | Specific climat temperat-continental moderat |  |
| Temperatura medie ianuarie |  | –2,5 ÷ –0,5 °C | Lună cu minim termic |  |
| Temperatura medie iulie |  | 20,5 – 22,0 °C | Lună cu maxim termic |  |
| Temperatura maximă absolută |  | 39 – 40 °C | Valori extreme estivale |  |
| Temperatura minimă absolută |  | –25 ÷ –27 °C | Valori extreme hivernale |  |
| Amplitudine termică anuală |  | 23 – 26 °C | Diferență medie iulie–ianuarie |  |
| Zile/an cu T > 30 °C |  | 15 – 30 zile | Impact asupra randamentului PV |  |
| Zile/an cu îngheț |  | 70 – 90 zile | Relevant pentru fundații și cabluri |  |
| Încărcare din zăpadă | 2,0 kN/m² |  |  | Perioadă de revenire 50 ani |
| Zile/an cu strat de zăpadă | 25 – 40 zile |  |  | Variabilitate anuală |
| Durată strat continuu | 15 – 25 zile |  |  | Ierni moderate |
| Adâncime maximă de îngheț | 0,80 – 0,90 m |  |  | Conform STAS 6054/77 |

Valorile aferente intervalului 1991–2025 includ actualizarea tendințelor climatice recente (2021–2025), marcate de creșterea temperaturilor medii și a frecvenței episoadelor caniculare, fără modificarea parametrilor normativi de proiectare (zăpadă, vânt, îngheț), care rămân cei reglementați de codurile tehnice în vigoare.

Regimul termic al amplasamentului se înscrie în tipologia climatului temperat-continental moderat specific zonei piemontane sudice, caracterizat prin variații sezoniere echilibrate și absența extremelor climatice persistente.

Temperatura medie anuală, situată în jurul valorii de 10°C, reflectă un fond termic stabil, cu veri calde, favorabile producției energetice solare, și ierni reci, dar fără episoade de severitate climatică de lungă durată. Amplitudinea termică anuală moderată indică un regim climatic previzibil, cu impact controlabil asupra comportării materialelor și echipamentelor.

Valorile extreme absolute (aprox. –25°C iarna și +39°C vara) impun adoptarea soluțiilor constructive conforme normativelor privind dilatațiile termice, rezistența la cicluri îngheț–dezgheț și protecția echipamentelor electrice, însă nu constituie factori limitativi pentru implementarea investiției.

- regimul precipitațiilor

Regimul precipitațiilor din zona amplasamentului este specific climatului temperat-continental al Piemontului Getic, caracterizat printr-o distribuție relativ uniformă în cursul anului, cu un maxim pluviometric în sezonul cald și un minim în perioada hivernală.

Cantitatea medie multianuală a precipitațiilor se situează în intervalul 520–600 mm/an, valori compatibile cu media regiunii sudice a României. Distribuția sezonieră evidențiază:

  - maxim pluviometric în lunile mai–iunie, determinat preponderent de precipitații convective, cu caracter torențial local;

  - minim pluviometric în luna februarie, corespunzător perioadei de stabilitate atmosferică specifică sezonului rece;

  - un număr mediu de 100–120 zile/an cu precipitații măsurabile.

Precipitațiile din sezonul cald pot avea caracter de aversă de scurtă durată, cu intensități crescute, însă fără a genera, în mod curent, fenomene de risc hidrologic major în perimetrul analizat.

| Indicator | Valoare multianuală | Observații |
| --- | --- | --- |
| Precipitații medii anuale | 520 – 600 mm/an | Distribuție relativ uniformă |
| Maxim pluviometric | Mai – Iunie | Caracter convectiv |
| Minim pluviometric | Februarie | Lună secetoasă |
| Zile/an cu precipitații | 100 – 120 zile | Preponderent ploi moderate |

Din punct de vedere tehnic, regimul pluviometric:

  - nu impune măsuri speciale de drenaj de amploare, dar necesită asigurarea colectării și dispersiei controlate a apelor meteorice;

  - nu afectează stabilitatea generală a terenului, conform studiului geotehnic, care nu evidențiază fenomene active de eroziune sau instabilitate;

  - este favorabil exploatării instalațiilor fotovoltaice, întrucât precipitațiile contribuie indirect la curățarea naturală a suprafețelor active ale panourilor.

În ansamblu, regimul precipitațiilor prezintă un caracter moderat, fără manifestări climatice extreme recurente, fiind compatibil cu realizarea și exploatarea investiției propuse.

- Vanturi-directie ,intensitate,impact

Analiza climatică regională indică:

  - direcții dominante ale vântului: Nord-Vest (NV) și Vest (V);

  - direcții secundare: Est și Sud-Est, cu frecvență redusă;

  - frecvență relativ ridicată a situațiilor de calm atmosferic (aprox. 25–30% din intervalul anual).

Orientarea generală a reliefului piemontan (NV–SE) favorizează canalizarea curenților din sectorul vestic.

  - Viteza medie anuală: 2,5 – 3,5 m/s

  - Episoade cu viteze > 10 m/s: ocazionale, în special în sezonul rece

  - Presiune dinamică de calcul (CR 1-1-4/2012): 0,50 kN/m²

Zona nu este caracterizată de fenomene de tip foehn, vijelii frecvente sau tornade recurente.

| Indicator | Valoare | Observații |
| --- | --- | --- |
| Direcții dominante | NV – V | Circulație regională |
| Viteză medie anuală | 2,5 – 3,5 m/s | Dinamică moderată |
| Situații de calm | 25 – 30 % | Frecvență ridicată |
| Presiune dinamică de calcul | 0,50 kN/m² | Conform CR 1-1-4/2012 |

Din punct de vedere constructiv și funcțional:

  - încărcările eoliene se încadrează în valorile medii pentru sudul României;

  - nu sunt identificate efecte de amplificare locală semnificativă (relief aproape plan);

  - nu există culoare de vânt generate de morfologie abruptă sau diferențe majore de nivel.

Pentru instalația fotovoltaică:

  - structurile metalice de susținere vor fi dimensionate la presiunea dinamică normată;

  - ancorarea în teren va ține cont de combinațiile de acțiuni vânt–zăpadă;

  - dispunerea rândurilor de panouri va limita efectele de aspirație și turbulență.

Vitezele medii moderate pot avea chiar un efect benefic prin ventilarea naturală a panourilor, contribuind la menținerea unui randament termic optim.

- Insolație – caracterizare climatică și relevanță energetică

Regimul de radiație solară este favorabil exploatării energiei solare fotovoltaice, zona beneficiind de un potențial solar peste media națională pentru regiunea de sud a României.

Pe baza atlaselor climatice naționale și a bazelor de date europene (PVGIS – zona sud Muntenia), pentru amplasamentul Călinești se pot considera următorii indicatori medii multianuali:

- Radiație solară globală pe plan orizontal:
1.350 – 1.420 kWh/m²/an

- Număr mediu anual de ore de strălucire a soarelui:
2.100 – 2.200 ore/an

- Iradiație medie zilnică anuală:
3,7 – 3,9 kWh/m²/zi

Distribuția anuală a energiei solare este caracterizată printr-o concentrare pronunțată în sezonul cald:

| Sezon | Pondere estimată din total anual | Relevanță energetică |
| --- | --- | --- |
| Primăvara | ~30% | Creștere accelerată a producției |
| Vara | ~42–45% | Maxim anual – randament optim |
| Toamna | ~18–20% | Scădere graduală |
| Iarna | ~10–12% | Producție redusă |

Graficul de mai sus prezintă durata medie lunară a insolației pentru perioada multianuală 1991–2025, estimată pentru zona Călinești, județul Argeș, pe baza climatologiei regionale sud-Muntenia.

Valoare anuală cumulată rezultată:

≈ 2.065 – 2.150 ore/an, corespunzător potențialului solar specific zonei.

- Riscurile climatice specifice

| Nr. crt. | Tip risc climatic | Caracteristici locale (Călinești) | Impact potențial asupra parcului FV | Nivel risc | Măsuri tehnice de prevenire / adaptare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valuri de căldură | Tmax estivale 35–38°C; episoade 3–7 zile | Scădere temporară randament module; solicitare termică invertoare/baterii | Moderat | Ventilare naturală panouri; invertoare cu protecție termică; baterii cu climatizare controlată |
| 2 | Secetă prelungită | Deficit pluviometric estival periodic | Depuneri praf pe panouri; reducere randament 2–5% | Redus | Plan mentenanță și spălare periodică; înclinare optimă 25–35° |
| 3 | Furtuni / vijelii | Rafale 70–90 km/h; fenomene convective vara | Solicitări structurale; risc desprindere elemente | Moderat | Dimensionare conform CR 1-1-4/2012; ancorare fundații; verificare coeficienti presiune vânt |
| 4 | Grindină | Episoade sporadice; intensitate variabilă | Posibil impact mecanic asupra modulelor | Redus–Moderat | Panouri certificate IEC 61215 (test grindină); sticlă securizată 3,2–4 mm |
| 5 | Ninsori | Strat mediu 10–25 cm; episoade peste 40 cm rare | Încărcare suplimentară pe structură; producție redusă iarna | Redus | Calcul încărcare conform CR 1-1-3/2012; unghi înclinare favorabil auto-curățării |
| 6 | Îngheț / cicluri îngheț-dezgheț | Tmin absolute -20…-24°C (rar); îngheț sezonier | Dilatații materiale; solicitare fundații | Redus | Fundații sub adâncime îngheț (~0,80–0,90 m); materiale galvanizate |
| 7 | Ploi torențiale | Precipitații intense de scurtă durată | Băltiri locale; eroziune teren | Scăzut | Drenaj perimetral; sistem colectare ape; stabilizare sol |
| 8 | Schimbări climatice (tendință) | Creștere temperatură +1,5…+2,5°C până 2050 | Intensificare episoade extreme | Moderat (pe termen lung) | Proiectare rezilientă; integrare sistem stocare; monitorizare climatică |

Analiza riscurilor climatice pentru comuna Călinești indică un nivel general redus spre moderat, specific zonei colinare din sudul județului Argeș. Fenomenele potențial relevante (valuri de căldură, furtuni convective, episoade de grindină sau ninsori) nu depășesc parametrii normativi de proiectare și pot fi gestionate integral prin dimensionare structurală adecvată și selecția echipamentelor certificate.

Din perspectiva rezilienței climatice, amplasamentul este favorabil implementării centralei fotovoltaice, fără existența unor vulnerabilități majore care să afecteze sustenabilitatea investiției pe termen lung.

- Unitati morfologice principale

Teritoriul comunei Călinești se încadrează în sectorul sudic al Piemontului Getic, unitate geomorfologică de tranziție între Subcarpații Getici și Câmpia Română. Din punct de vedere morfologic, zona prezintă următoarele unități principale:

| Nr. crt. | Unitate morfologică | Caracteristici principale | Relevanță pentru amplasament |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interfluvii piemontane largi | Suprafețe ușor ondulate, pante reduse (2–5%), altitudini 280–320 m | Favorabile amplasării construcțiilor și structurilor FV |
| 2 | Versanți domoli | Înclinări moderate, modelare prin eroziune de suprafață | Necesită verificare drenaj și stabilitate locală |
| 3 | Văi secundare și microdepresiuni | Rețea hidrografică locală slab adâncită | Posibil risc punctual de băltire în zonele joase |
| 4 | Terase joase locale | Suprafețe relativ plane asociate cursurilor de apă | Potențial favorabile amplasării dacă sunt în afara zonelor inundabile |

- Parametri topografici si morfologici

| Nr. crt. | Parametru | Valori caracteristice pentru zona Călinești | Observații tehnice |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Altitudine absolută | 280 – 320 m | Specific relief piemontan |
| 2 | Diferență de nivel locală | 5 – 20 m (pe amplasamente tipice intravilane) | Relief slab ondulat |
| 3 | Pante medii | 2% – 8% | Favorabile construcțiilor fără terasări majore |
| 4 | Expoziție versanți | Variabilă; predominant sud–sud-est în zonele deschise | Favorabilă captării energiei solare |
| 5 | Grad de fragmentare | Redus | Interfluvii largi, versanți domoli |
| 6 | Rețea hidrografică locală | Văi secundare slab adâncite | Posibile acumulări temporare de apă |
| Nr. crt. | Element morfologic | Caracterizare | Relevanță pentru investiție |
| 1 | Tip relief | Piemontan colinar | Stabil, fără abrupturi |
| 2 | Morfodinamică | Procese lente de eroziune de suprafață | Fără instabilități majore cunoscute |
| 3 | Stabilitate versanți | Bună, în lipsa intervențiilor antropice | Necesită confirmare prin studiu geotehnic |
| 4 | Microrelief | Ușor ondulat | Permite amplasare structuri modulare |
| 5 | Capacitate naturală de drenaj | Bună pe interfluvii | Se recomandă drenaj perimetral |

Parametrii topografici și morfologici ai comunei Călinești indică un teren stabil, slab fragmentat și favorabil amplasării investiției, fără constrângeri geomorfologice semnificative. Condițiile naturale susțin realizarea centralei fotovoltaice în condiții optime de siguranță și eficiență energetică.

- Riscuri geomorfologice asociate

| Nr. crt. | Tip risc geomorfologic | Caracterizare locală | Nivel de risc | Impact potențial asupra investiției | Măsuri de prevenire / control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alunecări de teren | Posibile punctual pe versanți cu pante >8–10%, în zone argiloase | Redus | Instabilitate locală a terenului | Studiu geotehnic; evitarea zonelor cu istoric de instabilitate |
| 2 | Eroziune de suprafață | Eroziune pluvială pe versanți slab înclinați | Redus | Degradarea solului, expunerea fundațiilor | Stabilizare sol, drenaj, înierbare |
| 3 | Ravinare locală | Formare torenți temporari în urma ploilor intense | Redus | Spălări locale ale terenului | Sistem de colectare ape pluviale |
| 4 | Tasări diferențiale | Posibile în cazul terenurilor cu umiditate variabilă | Redus–Moderat | Fisuri fundații/structuri | Dimensionare fundații conform studiului geotehnic |
| 5 | Băltiri temporare | Microdepresiuni slab drenate | Scăzut | Afectarea echipamentelor la sol | Ridicarea cotei echipamentelor; drenaj perimetral |

- Zona nu este clasificată ca areal major de alunecări active la nivel județean;

- Nu este amplasată într-un sector cu instabilitate geomorfologică severă;

- Nu sunt identificate abrupturi structurale sau zone cu risc ridicat de prăbușiri.

- existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în masura în care pot fi identificate:

Alimentarea cu energie electrică a Spitalului de Boli Cronice Călinești, județul Argeș, se realizează în prezent exclusiv din rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, printr-un punct de racord existent, legal constituit și aflat în exploatare permanentă, corespunzător statutului de consumator instituțional cu funcțiune sanitară.

Unitatea sanitară este racordată la rețeaua de joasă tensiune (JT), printr-un punct de delimitare clar identificat, având următoarele caracteristici:

- Nivel de tensiune: Joasă tensiune (JT);

- Putere avizată pentru sistemul fotovoltaic conform ATR Nr. 001500065439 din 10.03.2026 : aprox. 397.8kW;

- Tip consumator: instituțional – unitate sanitară cu funcționare continuă.

Racordul este dimensionat pentru a acoperi necesarul de energie electrică aferent clădirii principale a spitalului și construcțiilor anexe, asigurând alimentarea instalațiilor medicale, tehnice și administrative.

Consumul de energie electrică

Analiza documentelor de furnizare și a proceselor-verbale de consum indică un consum anual semnificativ de energie electrică, specific unităților sanitare cu regim de funcționare 24/7.

Conform datelor istorice disponibile:

- consumul anual conform facturilor aferente perioadei 2024-2025 pentru locul de consum 59401020000001945870161480 aferent  Spitalului de Boli Cronice Călinești este

166522 kWh

- consumul este relativ constant pe parcursul anului, cu variații sezoniere moderate, generate de:

    - funcționarea instalațiilor de climatizare și ventilare;

    - necesarul de iluminat;

    - utilizarea continuă a echipamentelor medicale și auxiliare.

Profilul de consum este caracterizat prin:

- sarcină de bază permanentă, inclusiv în intervalele nocturne;

- vârfuri de consum în intervalele de activitate medicală intensă;

- consum semnificativ de energie reactivă, specific echipamentelor electromecanice și medicale.

Instalații electrice existente

Distribuția energiei electrice în incinta spitalului se realizează prin:

- tabloul general de distribuție și tablouri secundare;

- circuite dedicate pentru echipamente medicale, iluminat, prize, instalații HVAC și sisteme IT;

- instalații de iluminat interior și exterior.

Instalațiile sunt funcționale, însă reflectă parțial nivelul tehnic al perioadei de edificare a clădirii, fiind supuse unui grad de uzură corespunzător duratei de exploatare.

In zona exista retele de medie tensiue Amplasarea propusa respecta distantele de siguranta si astfel nu este necesara relocarea acestora

Conform avizelor obtinute de la retelele edilitare nu exista alte retele pe amplasament care sa influenteze investitia

-posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinata; existenţa condiţionarilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Imobilul se încadreaza în categoria "teren curti-constructii", iar din punct de vedere al regimului juridic de protecţie nu este nominalizat ca monument istoric si nu se afla în raza de protecţie a niciunui monument istoric sau sit arheologic.

-terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare,ordine publica si siguranta nationala

Nu este cazul

- caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismica;

Conform Codului de proiectare seismică P100-1/2013 (actualizat), parametrii de hazard seismic pentru zona județului Argeș (sector central-sudic) sunt:

| Parametru | Valoare caracteristică |
| --- | --- |
| Accelerația seismică de proiectare pentru teren ag = | 0,25 g m/s2 |
| Perioada de control (colț) Tc = | 0,7 s |
| Interval mediu de recurență (IMR) | 225 ani |
| Clasa de importanță construcții obișnuite | III (în funcție de funcțiune) |

Parcul fotovoltaic propus pentru comuna Călinești se încadrează în Clasa III de importanță seismică, iar dimensionarea structurală se va realiza conform P100-1/2013 pentru această categorie.

Conform hărților de macrozonare seismică:

Intensitatea seismică echivalentă: VII–VIII (MSK)

Zona este considerată cu hazard seismic mediu–ridicat, specific sudului României.

Parcul fotovoltaic propus în comuna Călinești se încadrează în Categoria C – construcții de importanță normală, conform HG 766/1997. Această încadrare este coerentă cu funcțiunea tehnică a obiectivului și cu nivelul de risc asociat.

Date privind zonarea actiunii vantului asupra constructiilor Indicativ CR 1-1-4/2012

| Parametru | Valoare caracteristică |
| --- | --- |
| Viteza de referință a vântului vb,0 | 27 m/s |
| Interval mediu de recurență | 50 ani |
| Presiunea dinamică de referință qb,0 | ≈ 0,45 kN/m² |

Amplasamentul din comuna Călinești se află într-o zonă cu viteza de referință a vântului vb = 27 m/s, conform CR 1-1-4/2012. Nivelul acțiunii vântului este specific zonei de podiș din sudul țării și nu constituie o restricție pentru realizarea investiției, cu condiția dimensionării structurale corespunzătoare.

Date privind zonarea actiunii zapezii asupra constructiilor Indicativ CR 1-1-3/2012;

| Parametru | Valoare caracteristică |
| --- | --- |
| Încărcarea caracteristică a zăpezii la sol, sk | 2,0 kN/m² |
| Interval mediu de recurență | 50 ani |
| Altitudine amplasament | ~280–320 m |

Încărcarea pe construcție se determină conform relației:

s=μi⋅Ce⋅Ct⋅sk

unde:

- μi = coeficient de formă (în funcție de înclinarea panourilor);

- Ce = coeficient de expunere;

- Ct = coeficient termic;

- sk = 2,0 kN/m².

Pentru panouri FV înclinate 25–35°:

- Coeficient de formă μi ≈ 0,8 – 0,6

- Favorizează alunecarea naturală a zăpezii;

- Reduce încărcarea efectivă față de acoperișuri plane.

Pentru structuri la sol:

- Se verifică încărcarea combinată zăpadă + vânt;

- Se verifică stabilitatea fundațiilor și eforturile în profilele metalice.

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţionala si nivelul maxim al apelor freatice;

Investigațiile geotehnice (8 foraje la adâncimea de 4,00 m) au evidențiat următoarea succesiune litologică:

| Strat | Interval adâncime | Descriere litologică | Caracterizare geotehnică |
| --- | --- | --- | --- |
| Stratul I | ±0,00 – 0,70 m ÷ 2,00 m | Strat vegetal și umplutură antropică din prafuri nisipoase argiloase și argile prăfoase nisipoase, consistente, cu rar pietriș | Plasticitate mijlocie; consistență plastic consistentă |
| Stratul II | 0,70 m ÷ 2,00 m – 4,00 m | Argile prăfoase nisipoase și argile prăfoase cafenii, plastic consistente la vârtoase | Plasticitate mare; consistență plastic consistentă |

Terenul de fundare recomandat pentru realizarea fundațiilor este Stratul II – complex argilos prăfos nisipos cafeniu, considerat adecvat pentru fundare directă.

Conform NP 074/2022, terenul se încadrează în categoria:

- Terenuri medii de fundare

Riscul geotehnic este apreciat ca fiind moderat, corespunzător Categoriei geotehnice 2

Parametri geotehnici caracteristici (Stratul II)

| Parametru | Valoare caracteristică |
| --- | --- |
| Umiditate naturală w | ≈ 23 % |
| Indice de plasticitate Ip | ≈ 28 % |
| Greutate volumică γ | ≈ 19,2 kN/m³ |
| Coeziune c (CU) | ≈ 36 kPa |
| Unghi de frecare φ (CU) | ≈ 14° |
| Modul de deformație E | ≈ 20.000 kPa |

Conform NP 112/2014 – „Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață”:

Presiunea convențională de bază:

p̅conv = 180 kPa

Valabilă pentru:

- Adâncime de fundare: D = 2,00 m

- Lățime talpă fundație:  B = 1,00 m

Pentru alte dimensiuni, valoarea se va corecta conform prevederilor NP 112/2014

Conform forajelor executate:

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat până la adâncimea de 4,00 m.

Zona nu necesită lucrări de epuisment în condiții normale de exploatare

Din datele hidrogeologice generale ale zonei:

- Nivelul freatic poate varia sezonier;

- În sectorul colinar piemontan, adâncimea apei subterane este în general > 4,00 m.

Conform STAS 6054/77 – „Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României”, pentru amplasamentul investigat din comuna Călinești:

- Adâncimea maximă de îngheț: 0,80 – 0,90 m

În recomandările studiului geotehnic se precizează că adâncimea de îngheț se consideră (în practică de proiectare) ca fiind:

- 0,90 – 1,00 m, măsurată de la nivelul terenului amenajat / umpluturii în jurul construcției, după caz.

Talpa fundațiilor și/sau elementele de ancorare (după soluția structurală) se vor poziționa astfel încât să fie asigurată protecția la îngheț-dezgheț, respectiv să se evite zona activă de îngheț, prin respectarea adâncimilor de fundare stabilite în proiect.

- date geologice generale;

Amplasamentul din comuna Călinești este situat într-un context geologic sedimentar, specific Piemontului Getic, alcătuit predominant din depozite argilo-nisipoase și formațiuni cuaternare. Structura geologică este favorabilă fundării directe, nefiind identificate discontinuități tectonice active sau formațiuni instabile la nivelul adâncimii investigate.

Substratul geologic regional este alcătuit din:

- Formațiuni mezozoice (Triasic–Jurasic–Cretacic) – calcare, marne, gresii și conglomerate, situate la mari adâncimi;

- Formațiuni terțiare (Miocen–Pliocen) – depozite de molasă argilo-nisipoase și conglomerate;

- Depozite cuaternare (Pleistocen–Holocen) – pietrișuri, nisipuri, argile nisipoase, depozite loessoide și aluviuni recente.

Depozitele piemontane (Pietrișurile de Cândești) au proveniență carpatică și prezintă caracter fluvio-deltaic.

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari, harţi de zonare geotehnica, arhive accesibile, dupa caz;

Datele geotehnice obținute prin foraje, analize de laborator și documentare de specialitate confirmă existența unui teren de fundare coeziv, cu comportare stabilă, încadrat în categoria geotehnică 2. Parametrii determinați permit fundarea directă a structurilor parcului fotovoltaic, fără necesitatea unor lucrări speciale de consolidare.

Concluzii principale:

- Categoria geotehnică: 2

- Risc geotehnic: moderat

- Teren de fundare: Stratul II – complex argilos prăfos nisipos

- Tip fundare recomandat: fundare directă (fundații izolate sau continue, în funcție de soluția structurală)

Presiune convențională de bază (NP 112/2014):

p̅conv = 180 kPa

pentru D = 2,00 m și B = 1,00 m

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare;

Conform Legii nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea a V-a: Zone de risc natural, la nivel național sunt identificate si reglementate trei categorii principale de riscuri naturale, considerate prioritare din punct de vedere al impactului asupra locuirii, infrastructurii si protecției populației– cutremure,inundații si alunecari de teren.

Încadrarea amplasamentului investiției în zone de risc natural este efectuata în conformitate cu urmatoarele acte normative:

- Legea nr. 575/2001 – privind Planul de Amenajare a Teritoriului Național, Secțiunea a V-a – Zone de Risc Natural

- P100‑1/2013 – Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri

- HG nr. 557/2016 – privind managementul tipurilor de risc

- Legea nr. 254/2003 – privind prevenirea si combaterea efectelor inundațiilor

- Planul de Management al Riscului la Inundații (PMRI 2021–2027) – Administrația Naționala Apele Române

- Planul de analiza si acoperire a riscurilor – județul Arges (PAAR Arges 2024) – IGSU

- Normativul GP 051-2012 si NP 074-2014 – în ceea ce priveste zonarea geotehnica si evaluarea riscurilor terenului

| Tip risc | Încadrare regională | Situație amplasament | Nivel risc local |
| --- | --- | --- | --- |
| Cutremur | Zonă ag = 0,25 g | Zonă seismică activă | Mediu (normativ gestionabil) |
| Alunecări | Potențial regional | Fără instabilitate locală | Redus |
| Inundații | Risc fluvial regional variabil | În afara zonelor inundabile | Scăzut |

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Conform:

- Planului de Management al Riscului la Inundații (PMRI 2021–2027) – Administrația Națională „Apele Române”;

- Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor – județul Argeș (PAAR Argeș 2024);

- Legii nr. 575/2001 – PATN, Secțiunea V – Zone de risc natural;

- Legii nr. 254/2003 privind prevenirea și combaterea efectelor inundațiilor;

rezultă că:

- amplasamentul nu este situat în zona inundabilă majoră a râului Argeș;

- nu este identificat ca obiectiv expus la risc semnificativ de inundații fluviale;

- pot apărea doar fenomene locale de scurgere torențială și acumulări temporare de apă în urma precipitațiilor intense.

Relieful ușor înclinat (2–8%) favorizează:

- scurgerea naturală a apelor meteorice;

- lipsa stagnării prelungite a apei la nivelul amplasamentului.

Se recomandă:

- asigurarea drenajului perimetral;

- modelarea terenului pentru evacuarea controlată a apelor pluviale.

Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

Soluțiile propuse către analiză descriu tipul de echipamente principale ale centralelor

Fotovoltaice propuse:

 Câmpul de panouri fotovoltaice;

 Invertoare de putere şi sistemul de monitorizare/operare al centralei;

 Structura metalică cu fixare pe sol sau de tip carpod;

 Cabluri electrice şi accesorii (DC şi AC), cabluri de comunicaţie, instalaţia de împământare;

În urma documentaţiei pusă la dispoziţie de către Judetul Arges , au fost

analizate terenul amplasamentelor  pentru instalarea panourilor fotovoltaice (conform simulării PVSOL):

Conform analizelor pentru amplasamentele propuse si eligibile  au rezultat urmatoarele propuneri de amplasare a sistemelor

Spitalului de Urgenta Judetean Pitesti – panouri montare pe sisteme tip carpod

Spitalului de Boli Cronice Călinești

Modul der amplasare final va in concordanta cu avizele de amplasament si zonele de siguranta prezentate in cadrul avizelor de amplasament

Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie “Sf.Andrei” - Valea Iașului

Schemele bloc ale sistemelor propuse

Spitalului de Boli Cronice Călinești

Spital  Judetean de urgenta Pitesti

Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului

Pornind de la aceste premise, și în conformitate cu cerințele H.G. 907/2016 privind documentațiile  tehnico - economice  aferente  obiectivelor  de  investiții  finanțate din fonduri publice, în cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate s-au identificat și propus 2 scenarii fezabile de implementare a obiectivului de investiții.

- Spitalul Județean Urgență Pitești

- Optiunea tehnico – economica 1 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 350.415 kw cu putere in invertoare de 350 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 700 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kW, 7;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 350.415 kw cu putere in invertoare de 350 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 599 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 25 kW, 14

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate.

In cadrul programului de  simulare s-au utilizat urmatoarele componente care respecta cerintele de eligibilitate impuse prin ghidul de finantare

| # | Tip | Numar de articol | Producator | Nume |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul fotovoltaic |  | FuturaSun | FU585MV Silk Nova |
| 2 | Invertor |  | Fronius International | Verto 25.0 – plus/ Verto 33.3 plus |
| 3 | Sistem de baterii |  | ads-tec GmbH | StoraXe SRS0112 (112,8 kWh) |

Modul fotovoltaic

Invertor

Sistem de acumulatori StoraXe SRS0112 (112,8 kWh)

Valabil in ambele scenarii

Centrala electrica fotovoltaica va indeplini urmatoarele functii principale:

1. captarea energiei solare;

2. transformarea energiei solare în energie electricã (curent continuu, tensiune si curent variabile);

3. regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard);

4. furnizarea energiei electrice in cadrul locului de consum;

5. surplus de energie fiind stocat avand ca scop utilizarea lui in momentul in care pretul energiei este ridicat in piata de energie.

Captarea energiei solare se realizează prin intermediul unor celule fotovoltaice. Acestea sunt fabricate din semiconductori, cel mai frecvent pe bază de siliciu – monocristalin, policristalin sau amorf. Acestea sunt în principiu diode sau joncţiuni P-N cu suprafaţă mare, care prin culoarea închisă a materialelor din componenţă, captează majoritatea energiei solare (fotonilor incidenţi). O celula fotovoltaica clasica, bazata pe siliciu monocristalin produce energie electrica cu o tensiune de aproximativ 0.5 V si un curent proportional cu iradianta, suprafata efectiva si eficienta celulei. Cantitatea de energie electrica produsa de o celula fotovoltaica poate fi influentata de o multitudine de alti factori: tensiunea de la borne, temperatura, etc. Un numar de celule fotovoltaice pot fi conectate in serie si paralel si montate intr-un sistem etans, in general, intre o foaie de sticla securizata si una de Tedlar montate intr-o rama din profil de aluminiu extrudat. O dimensiune populara este de aproximativ 2256mm x 1133mm, cu o suprafata de aproximativ 2,55 m2. Cu o efficienta obisnuita pentru tehnologia de constructie pe baza de siliciu monocristalin de aproximativ 20.9%.

Transformarea energiei solare în energie electrică se produce la nivelul jonctiunii P-N si se datorează fotonilor din radiaţia solară care ciocnesc electronii din banda energetică de valenţă (starea legată în structura cristalină), transferându-le îndeajuns de multă energie încât aceştia trec în banda energetică de conducţie promovând circulaţia electronilor în direcţia dictata de polaritatea joncţiunii. Acest fenomen, cunoscut în literatura de specialitate sub numele de Efect Fotovoltaic stă la baza fucţionării celulelor fotovoltaice. Celulele fotovoltaice sunt conectate în serie şi paralel sub formă de panouri pentru a realiza puteri ce pot fi folosite în aplicaţii multiple în funcţie de necesităţi. În cazul de faţă, panourile au o putere nominală (garantata de producator cu o anumita toleranta).

Conditiile normale de functionare nu pot fi similare cu cele standard decat foarte rar astfel ca instalatia poate produce la un moment dat mai mult (in conditii de temperatura scazuta, atmosfera uscata si lipsita de aerosoli, albedo apropiat de unitate, in conditii de margine de nor, etc) sau mai putin decat puterea instalata (in conditii opuse celor precedente). Energia electrică produsă de panourile de celule fotovoltaice este sub formă de curent continuu (DC) si este neregulata (tensiune si curent variabile), dificil de transportat şi folosit.

Transformarea energiei electrice într-o formă transportabilă şi folosibilă sau regularizarea energiei electrice. Regularizarea se realizează cu ajutorul invertoarelor ce transformă energia electrică generata sub forma de curent continuu (CC) în curent alternativ CA ce poate fi furnizata in Sistemul Energetic National (SEN). Regularizarea, are in total o eficienţă medie de 97.0% şi maximă de 98.4%. Eficienta mare se datoreaza in parte fuctionarii la tensiuni mari de pana la 1000V pe partea de CC care implica pierderi mici pe liniile de conectare si o ajustare permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking - MPPT) pe partea de CC, printr-o transformare foarte eficienta in CA si prin lipsa transformatoarelor intermediare ridicatoare de tensiune pe partea de CA. Energia electrica in curent alternativ pentru a putea fi generata in SEN are nevoie sa fie transportata prin cabluri de energie spre reteaua de 0,4 kV existenta. În această formă, energia electrică poate fi furnizata in (SEN) pe liniile de distributie joasa sau medie tensiune (20kV). Din acest moment, energia electrică furnizată poate fi utilizată virtual oriunde în SEN sau chiar în străinătate.

Optiunea tehnico-economica nr. 1

Optiunea tehnico-economica nr. I propune realizarea obiectivului de investitii „Centrala fotovoltaica cu capacitate de stocare” cu o putere instalata in panouri de 350,415 kWp (putere in invertoare 350 kW) si sistem de stocare a energiei electrice de 800 kWh.

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 700 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 500 Wp, un numar de 3 invertoare de 100 kw si un invertor de 50 kw, invertoare avand puterea unitara de 350 kW, structura fixa amplasata pe acoperis cladiri, orientare EST-VEST, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 700 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu o interfata RS 485 si cu sistem de afisare a parametrilor energiei electrice, si echipamente pentru monitorizare si control de la distanta prin fibra optica/GSM.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice, inclinatie 20°, orientare EST VEST, azimuth 90° pentru panourile montate pe VEST si azimuth -90° pentru panourile montate pe EST. Pentru ca impactul asupra mediului sa fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura de sustinere care nu necesita betonare. Dupa ce perioada de exploatare se va termina, structura de sustinere a panourilor fotovoltaice se va demonta. Pe structura metalica de sustinere se va monta patul de cabluri sau jgheabul metalic ce va sustine cablurile instalatiei de curent continuu. Inaintea pozitionarii stalpilor de sustinere a structurii, se va face o trasare topografica a locurilor fiecarui modul, tarus, rand. Montarea structurii metalice de sustinere se va face conform proiectului de structura sau conform specificatiilor producatorului.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container in proximitatea invertoarelor

Optiunea tehnico-economica nr. 2

Optiunea tehnico-economica nr. 2 propune realizarea obiectivului de investitii „Centrala fotovoltaica cu capacitate de stocare” cu o putere instalata in panouri de 350,415 kWp (putere in invertoare 350 kW) si sistem de stocare a energiei electrice de 800 kWh.

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 599 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 585 Wp, bifaciale un numar de 14 invertoare de 25kW, invertoare avand puterea unitara de 350 kW, structura fixa amplasata pe structura carpod-urilor, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 599 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu un master control ce poate fi accesat de la distanta centralizat prin conectivitate la internet.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe carpod uri, reducand semnificativ spatial utilizat si ofera utilitate spatiului. Montarea structurii metalice de sustinere se va face conform proiectului de structura sau conform specificatiilor producatorului.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container metalic IP65 cu temperatura si umiditate controlate pt a prelungi viata echipamentelor.

SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

- Optiunea tehnico – economica 1  Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 398 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 796 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kW, 8 buc

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

- Realizare lucrari de intarire retea conform ATR Nr. 001500065439 din 10.03.2026;

- Instalare  2 sisteme de pompe de caldura aer-apa tip CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW ( sau simiar) care vor functiona in paralel cu centralele termice existente pe amplasament. Pompa de caldura  va fi principala sursa de incalzire pana la atingerea la o temperatura exterioara de 5..-7 gr Celsius pentru maximizarea COP. La temperaturi mai joase va functiona in tandem cu centralele termice existente pe amplasament pentru maximirea eficientei energeticie si reducerea consumurilor. Dupa reabilitarea constructiei si refacerea instalatiei de distributie a agentului termic in interiorul spitalului pompa de caldura va putea furniza si sgent de racire, iar necesarul de agent termic se va reduce

Un sistem va fi format din:

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 2

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 2

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 2

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 1

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 1

ACUMULATOR CORDIVARI 1 WB 1000 buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

Al -doilea sistem va fi format din:

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 4

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 4

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 4

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 2

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 2

ACUMULATOR CORDIVARI 1500l buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

- Lucrari de realizare traseu agent termic de la pompele de caldura in spatiile tehnice aferente centralelor termice existente

- Legarea si automatizarea sistemului PDS la reteaua de distributie agent termic existenta

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 796 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 500 Wp, un numar de 8 invertoare de 50 kw, invertoare avand puterea unitara de 400 kW, structura fixa amplasata pe structura, orientare EST-VEST, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 796 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu o interfata RS 485 si cu sistem de afisare a parametrilor energiei electrice, si echipamente pentru monitorizare si control de la distanta prin fibra optica/GSM.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice, inclinatie 20°, orientare EST VEST, azimuth 90° pentru panourile montate pe VEST si azimuth -90° pentru panourile montate pe EST. Pentru ca impactul asupra mediului sa fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura de sustinere care nu necesita betonare. Dupa ce perioada de exploatare se va termina, structura de sustinere a panourilor fotovoltaice se va demonta. Pe structura metalica de sustinere se va monta patul de cabluri sau jgheabul metalic ce va sustine cablurile instalatiei de curent continuu. Inaintea pozitionarii stalpilor de sustinere a structurii, se va face o trasare topografica a locurilor fiecarui modul, tarus, rand. Montarea structurii metalice de sustinere se va face conform proiectului de structura sau conform specificatiilor producatorului.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container in proximitatea invertoarelor

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 397.80 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 680 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 33.3 kW, 12 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate.

- Realizare lucrari de intarire retea conform ATR Nr. 001500065439 din 10.03.2026;

- Instalare  unui  sistem de pompe de caldura aer-apa tip CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW    ( sau simiar)  , care vor functiona in paralel cu centralele termice existente pe amplasamentAcesta va  asigura agentul termic necesar incalziriii spitalului si prepararea apei calde menajere. Pompa de caldura  va fi principala sursa de incalzire pana la atingerea la o temperatura exterioara de 5..-7 gr Celsius pentru maximizarea COP. La temperaturi mai joase va functiona in tandem cu centralele termice existente pe amplasament pentru maximirea eficientei energeticie si reducerea consumurilor. Dupa reabilitarea constructiei si refacerea instalatiei de distributie a agentului termic in interiorul spitalului pompa de caldura va putea furniza si sgent de racire, iar necesarul de agent termic se va reduce .

Un sistem va fi format din:

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 2

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 2

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 2

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 1

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 1

ACUMULATOR CORDIVARI 1 WB 1000 buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

Al -doilea sistem va fi format din:

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 4

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 4

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 4

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 2

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 2

ACUMULATOR CORDIVARI 1500l buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

- Lucrari de realizare traseu agent termic de la pompele de caldura in spatiile tehnice aferente centralelor termice existente

- Legarea si automatizarea sistemului PDS la reteaua de distributie agent termic existenta

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 680 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 585 Wp, bifaciale un numar de 5 invertoare de 80 kw, invertoare avand puterea unitara de 400 kW, structura fixa amplasata pe sol, orientare SUD, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 599 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu un master control ce poate fi accesat de la distanta centralizat prin conectivitate la internet.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structura montata la sol avand orientare SUD.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container metalic IP65 cu temperatura si umiditate controlate pt a prelungi viata echipamentelor.

- Spitalul Valea Iasului

- Optiunea tehnico – economica 1 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 398 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 796 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kw – 8 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

- Instalare   sisteme pompa  de caldura aer-apa tip CLIVET WISAN-YEE1 80.4 250KW ( sau simiar)  , care vor functiona in paralel cu centralele termice existente pe amplasament Pompa de caldura  va fi principala sursa de incalzire pana la atingerea la o temperatura exterioara de 5..-7 gr Celsius pentru maximizarea COP. La temperaturi mai joase va functiona in tandem cu centralele termice existente pe amplasament pentru maximirea eficientei energeticie si reducerea consumurilor. Dupa reabilitarea constructiei si refacerea instalatiei de distributie a agentului termic in interiorul spitalului pompa de caldura va putea furniza si sgent de racire, iar necesarul de agent termic se va reduce

Sistemul pentru incalzire va fi format din

CLIVET WISAN-YEE1 80.4 250KW    buc 6

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 6

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 6

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 4000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 400L buc 2

Sistemul pentru preparare apa calda menajera va fi format din

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, BOILER buc 1

SCHIMBATOR DE CALDURA SWEP, B427Hx360/1P, 4xDN100C buc 1

VANA ROTATIVA CU 3 CAI HFE 3, Dn.125, PN 6, KVS 280  1 buc

ACUMULATOR ACM VASO STORAGE 2 2000 l buc 2

KIT SERP INFERIOARA INOX 6MP buc 2

KIT SERP INOX 8MP 2 buc

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, EVOPLUS SAN 120/220.32 230V buc 1

KIT CONTRAFLANSA DN.100 buc 4

Al -doilea sistem va fi format din

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 4

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 4

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 4

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 2

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 2

ACUMULATOR CORDIVARI 1500l buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

- Lucrari de realizare traseu agent termic de la pompele de caldura in spatiile tehnice aferente centralelor termice existente

- Legarea si automatizarea sistemului PDS la reteaua de distributie agent termic existenta

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 796 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 500 Wp, un numar de 8 invertoare de 50 kw, invertoare avand puterea unitara de 400 kW, structura fixa amplasata pe structura, orientare EST-VEST, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 796 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu o interfata RS 485 si cu sistem de afisare a parametrilor energiei electrice, si echipamente pentru monitorizare si control de la distanta prin fibra optica/GSM.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structuri metalice, inclinatie 20°, orientare EST VEST, azimuth 90° pentru panourile montate pe VEST si azimuth -90° pentru panourile montate pe EST. Pentru ca impactul asupra mediului sa fie minim, panourile fotovoltaice vor fi montate pe o structura de sustinere care nu necesita betonare. Dupa ce perioada de exploatare se va termina, structura de sustinere a panourilor fotovoltaice se va demonta. Pe structura metalica de sustinere se va monta patul de cabluri sau jgheabul metalic ce va sustine cablurile instalatiei de curent continuu. Inaintea pozitionarii stalpilor de sustinere a structurii, se va face o trasare topografica a locurilor fiecarui modul, tarus, rand. Montarea structurii metalice de sustinere se va face conform proiectului de structura sau conform specificatiilor producatorului.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container in proximitatea invertoarelor

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 397.80 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 680 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 33.3 kW, 12 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate.

Sistemul pentru incalzire va fi format din:

CLIVET WISAN-YEE1 80.4 250KW    buc 6

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 6

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 6

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 4000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 400L buc 2

Sistemul pentru preparare apa calda menajera va fi format din:

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, BOILER buc 1

SCHIMBATOR DE CALDURA SWEP, B427Hx360/1P, 4xDN100C buc 1

VANA ROTATIVA CU 3 CAI HFE 3, Dn.125, PN 6, KVS 280  1 buc

ACUMULATOR ACM VASO STORAGE 2 2000 l buc 2

KIT SERP INFERIOARA INOX 6MP buc 2

KIT SERP INOX 8MP 2 buc

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, EVOPLUS SAN 120/220.32 230V buc 1

KIT CONTRAFLANSA DN.100 buc 4

Al -doilea sistem va fi format din :

CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW   buc 4

MODUL HIDRULIC 1PMV POMPA INVERTER buc 4

SUPORTI ANTIVIBRANTI AVIBX buc 4

ACUMULATOR AG TERM BS GCF 2000L buc 2

VAS EXPANSIUNE PT INCALZIRE, VERTICAL, VAREM, 6 BAR 200L buc 2

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

SCHIMBATOR CALDURA buc 2

ACUMULATOR CORDIVARI 1500l buc 1

SERP. JOS ACUMULATOR ACM 1000L buc 1

Vana 3 cai, Danfoss, HFE 3 DN.65 buc 1

ACTUATOR AMB 182 15nm 2-point 60s 230V buc 1

KIT CONECTARE AMB LA HFE buc 1

POMPA ELECTRONICA DAB EVOPLUS, 80/180 SAN M buc 1

SENZOR PT PDC ECOHEAT BY MIDEA TBT, TW2, T1, BOILER buc 1

- Lucrari de realizare traseu agent termic de la pompele de caldura in spatiile tehnice aferente centralelor termice existente

- Legarea si automatizarea sistemului PDS la reteaua de distributie agent termic existenta

Realizare centrala electrica fotovoltaica - Centrala electrica fotovoltaica se va realiza cu un numar de 680 de panouri fotovoltaice monofaciale avand fiecare o putere instalata unitara de 585 Wp, bifaciale un numar de 12 invertoare de 33.3 kw, invertoare avand puterea unitara de 400 kW, structura fixa amplasata pe sol, orientare SUD, cabluri solare de curent continuu, cabluri de curent alternativ, cabluri de comunicatie RS485, tablou electric general CEF. Cele 599 de panouri fotovoltaice vor fi grupate in serie in stringuri si stringurile in paralel in invertoare pentru a obtine parametri electrici de intrare pentru invertoare.

Tablouri electrice invertoare - Tablourile electrice ale invertoarelor se vor realiza pentru fiecare invertor in parte si se vor amplasa pe terenul beneficiarului, pe structura metalica. Sistemul de monitorizare va fi compus dintr-o serie de echipamente care monitorizează sistemul fotovoltaic din punct de vedere al parametrilor electrici (releu de protecție împotriva insularizării, sursa de curent, contactor c.a., releu 24Vcc, siguranta 1P+N, fuzibil) pentru a preveni insularizarea sistemului, conform cerințelor ordinului ANRE 132/2020.

Cablarea electrica - Cablarea stringurilor se va realiza cu cablu solar (rosu (+) si negru (-)) cu sectiunea de 6 mmp, din cupru. Pentru urmarirea si reglarea parametrilor energiei electrice produse, invertoarele vor fi echipate cu un master control ce poate fi accesat de la distanta centralizat prin conectivitate la internet.

Din invertoare se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la tablourile electrice ale invertoarelor.

Din tablourile electrice ale invertoarelor se va pleca cu cabluri de curent alternativ tip ACYABY sau similar la posturilele de transformare

Structura de sustinere - Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe structura montata la sol avand orientare SUD.

Instalatie de priza de pamant si paratrasnet - Pentru a se asigura protectia la atingere a unor parti ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune si impotriva supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferica va fi realizata o priza de pamant pe conturul proprietatii la 0.5 m fata de gard folosind platbanda Ol-Zn 40x4 mm, precum si un sistem de protectie la supratensiuni de origine atmosferica (paratrasnet) realizat cu dipozitive de amorsare, stalpi din metal (catarg), realizat in urma unor calcule specifice la faza de PTE. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant va fi sub valoarea de 1 Ohm.

Realizare sistem de stocare a energiei electrice Se va realiza un sistem de stocare de 800 kw/h capabila sa efectueze stocarea energiei. Se vor monta baterii cu capacitatea de 800 kwh intr un container metalic IP65 cu temperatura si umiditate controlate pt a prelungi viata echipamentelor.

Pentru toate echipamentele mentionate  care indica un producator/model se va citi sau similar. Se va respecta cerinta din ghid privind producerea echipamentelor in tari din cadrul Uniunii europene si NATO.

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

a. Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investiție, întocmit la

faza studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele

de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiții, sunt prezentate în anexele proiectului

b. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE ȘI MENTENANȚĂ

Conform literaturii de specialitate, cheltuielile anuale cu operarea și mentenanța

centralei electrice fotovoltaice includ

| Nr | Activitate | Categorie de mentenanta | Frecventa | Instrument de masurare | Descriere | Cost estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inspecție generală module PV pentru fiecare locatie | planificată | Semestrial | Vizual camera termoviziune, pyrometer | Intervenția presupune de regulă inspecția vizuală a echipamentelor, în special a modulelor PV. Se caută punctele fierbinți care sunt vizibile cu ochiul liber dacă au fost provocate de excrementele de pasăre sau de spargerea sticlei unuia sau mai multor module (urmare a vandalizării sau unei ploi cu grindină), sau vizibile numai cu camera de termoviziune dacă au fost provocate de întreruperea conexiunii între celule, scurtcircuitarea unei diode de protecție din cutia de conexiuni a panoului, fisurarea unei celule PV sau mătuirea (uneori îngălbenirea) foliei de încapsulare | 46675 |
| 2 | Inspecție structură metalică | Planificata | Anual | cheie dinamică | Presupune verificarea strângerii panourilor pe structura metalică cu cheia dinamometrică în procent de 1% | 3650 |
| 3 | Inspecția și verificare a cablajelor și componen telor AC și DC | Planificata | Anual | voltmetre, ampermetre, ohmetre | Include verificarea cablurilor, cutiilor de joncțiune, cutiilor de conexiuni, comutatoarelor AC/DC, verificarea panourilor și a șirurilor de panouri (stringere). | 12750 |
| 4 | Inspecție generală invertoare | Planificata | La fiecare 6 luni | Display invertoare/aplica ție | Activitatea constă în curățarea filtrelor, analiza cu camera de termoviziune, mici reparații (înlocuirea unor componente interne) , verficarea periodică a erorilor pe displayul invertoarelor și a eficienței în aplicație | 6120 |
| 5 | Verificare a împământărilor la Structură și posturi trafo | Planificata | Anual | Multimetru | Verificarea împământărilor se face de către electrician autorizat de tip B | 7800 |
| 6 | Emiterea buletinelor Pram ptr împământări | Planificata | La 2 ani | Certificat PRAM | Certificatele PRAM vor fi emise de electrician atestat ANRE de tip A | 2700 |
| 7 | Stoc piese de schimb | Preventivă | Permanent | N/A | Presupune existența unui stoc de materiale,siguranțe, contactoare,conectori, cabluri, plăci cu circuite dacă este cazul, filtre, ventilatoare și module PV | 1000 |
| 8 | Alocarea unei persoane de contact operative | Planificata | permanent | NA | Desemnarea unei Persoane/ societati care va fi răspunzatoare de respectarea planului de mentenanță. | 0 |
| 9 | Spălarea periodică a panourilor fotovoltai ce | Planificata | La fiecare 6 luni | N/A | Presupune organizarea unor echipe care vor utiliza Apa demineralizată: Este obligatorie folosirea apei filtrate/osmozate pentru a nu lăsa depuneri de calcar (pete albe) care creează puncte fierbinți Spălarea se face dimineața devreme sau seara, când panourile sunt reci. Apa rece pe sticla încinsă la 60°C provoacă șoc termic și spargerea sticlei Se folosesc doar perii rotative moi, speciale pentru solar, și detergenți cu pH neutru | 10200 |

Costurile anuale de operare ale centralei electrice fotovoltaice, valabile pentru ambele opțiuni, nu sunt majore. Acestea sunt incluse în analiza tehnico-economică. Următorul tabel prezintă estimarea costurilor anuale de operare

|  | Scenariul 1 | Scenariul 2 |
| --- | --- | --- |
| Putere instalată (kWp) | 1.144 | 1.144 |
| Preț mentenență anuală (RON, fără TVA) | 90895 | 110050 |

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA ȘI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR, DUPĂ CAZ

Au fost necesare Studiul Topografic, respectiv Studiul Geotehnic. Acestea se regasesc in anexele la prezenta documentatie. Studiile au fost realizate pentru fiecare locatie in parte.

La momentul întocmirii prezentului Studiu de Fezabilitate, a fost realizat Studiul

Topografic si s-a obtinut viza OCPI Arges,  acesta putând fi consultat in  anexele prezentei documentatii.

La momentul întocmirii prezentului Studiu de Fezabilitate, a fost realizat  Studiul Geotehnic verificat la cerinta Af , acesta putând fi consultat în anexele prezentei documentatii.

Studiu de Stabilitate a Terenului

Nu este necesar.

Studiu de Rezistență Structurală

Nu este necesar.

– studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Nu este cazul

– studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul

– raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

NU este cazul

– studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi și peisajere;

NU este cazul

– studiu privind valoarea resursei culturale;

NU este cazul

– studii de specialitate necesare în functie de specificul investitiei

Nu este cazul

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

|  | „Înființare parcuri fotovoltaice cu capacități de stocare integrate pentru consumul propriu al Consiliului Județean Argeș și al partenerilor implicați” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Denumire activitate | Inceputul activitatii ( luni) | Durata totala a etapei [luni] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Achizitie publica Contractare ( Beneficiar ) | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizare servicii de realizare a proiectului tehnic si a documentatiilor pentru emiterea autorizatiilor de construire | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Management de proiect si Auditul financial | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Asistenta tehnica | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ordin de incepere lucrari | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Lucrari de organizare de santier, realizare, intretinere, demontare organizare | 10 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Procurare echipamente locatie Spital Calinesti ( panouri, invertoare, suporti, cabluri , tablouri, pompe de caldura si echipamente termice, tevi si fitinguri) | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Procurare echipamente locatie Spital Judetean de Urgenta Pitesti ( panouri, invertoare, suporti, cabluri , tablouri,) | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Procurare echipamente locatie Spital de Recuperate Valea Iasului ( panouri, invertoare, suporti, cabluri , tablouri, pompe de caldura si echipamente termice, tevi si fitinguri) | 11 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lucrari de intarire retea spital Calinesti | 12 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lucrari de amenajare a terenului Spital Valea Iasului | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lucrari de amenajare a terenului Spital Calinesti | 14 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lucrari de executie instalatie fotovoltaica Spital Valea Iasului ( include realizare fundatii, montare suporti, instalare panouri, instalare invertoare, instalare tablouri, cablarea circuitelor de curent continuu si de curent alternativ , sisteme de impamantare ) | 14 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lucrari instalatii termice si legare in centrala termica a pompelor de caldura | 15 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lucrari de executie instalatie fotovoltaica Spital Calinesti ( include realizare fundatii, montare suporti, instalare panouri, instalare invertoare, instalare tablouri, cablarea circuitelor de curent continuu si de curent alternativ , sisteme de impamantare ) | 16 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Lucrari instalatii termice si legare in centrala termica a pompelor de caldura la Spital Calinesti | 17 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Lucrari de fundatii si realizare Carpoduri Spital Judetean Pitesti | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Lucrari de executie instalatie fotovoltaica Spital Judetean de Urgenta Pitesti ( include realizare fundatii, montare suporti, instalare panouri, instalare invertoare, instalare tablouri, cablarea circuitelor de curent continuu si de curent alternativ , sisteme de impamantare ) | 15 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Lucrari de racordare a instalatiilor fotovoltaice in PTAB-uri/tablouri , racord la retele | 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Probe, teste, recepții, instruire utilizatori pentru invertoare, panouri, TCEF, racorduri, impamantare, instalatii termice | 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pregatirea personalului de exploatare | 23 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Receptie la teminarea lucararii | 24 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Plata comisioane taxe | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Activitati neprevazute | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Activitati de informare si publicitate | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/SOLUȚII TEHNICOECONOMIC(E)  PROPUSE(E)

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE

REFERINŢĂ ŞI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINŢĂ

Proiectul analizează 2 variante de implementare a unui proiect de producere a energiei electrice din surse regenerabile, sub forma unei centrale electrice fotovoltaice instalată pe sol, cu scopul de asigurare a autoconsumului, astfel:

SPITALUL JUDEȚEAN URGENȚĂ PITEȘTI

Optiunea tehnico – economica 1 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 350.415 kw cu putere in invertoare de 350 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 700 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kW, 7;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 350.415 kw cu putere in invertoare de 350 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 599 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 25Kw 14 BUC;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate

SPITALUL CALINESTI

Solutia de pompe de caldura este similara in ambele scenarii

- Optiunea tehnico – economica 1 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 398 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 796 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kW, 8 buc

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 397.80 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 680 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 33.3 kW, 12 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate.

SPITALUL VALEA IASULUI

In ambele variante solutia cu pompe de caldura sunt similare

- Optiunea tehnico – economica 1 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 398 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 500Wp, 796 buc.;

- Montare structura fix ape acoperis;

- orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 50 kw – 8 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare Sistem de stocare energie electrică – instalata la exterior.

Optiunea tehnico – economica 2 – Consta in realizarea unei centrale fotovoltaice cu putere instalata in panouri de 397.80 kw cu putere in invertoare de 400 kw si sistem de stocare de 800 kw:

- Montare panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 680 buc;

- Montare carpod cu  inclinatie de maxim 30°;

- Montare invertoare trifazate cu puterea de 33.3 kW, 12 buc;

- Montare Data Logger;

- Montare tablouri electrice invertoare;

- Realizare cablare electrica a tuturor echipamentelor;

- Realizare instalatie de priza de pamant;

- Realizare instalatie de protectie impotriva trasnetului;

- Realizare sistem de stocare energie electrică -  se realizeaza centralizat intr-un container cu temperatura si umiditate controlate.

Diferența față de varianta 1 constă în utilizarea unor module PV și invertoare cu puteri nominale mai mari cu orientare sud.

Alegerea finală a unei variante de implementare va respecta cerințele legislației specifice în vigoare (Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare, Ord. ANRE nr. 59/2013 cu modificările și completările ulterioare etc.).

Durata estimată de realizare a investiției este de 15 luni de la data aprobării cererii de

Finanțare si finalizarea procedurilor de licitatie, conform graficului fizic de realizare al investiției prezentat în capitolul 3. Se estimează că în cursul anului 2026 se vor obține toate aprobările necesare finanțării, termenul fiind influențat de obținerea tuturor avizelor, demararea procedurilor pentru faza PTE și obținerea Autorizației de Construire.

Scenariul de referință pentru investiția prezentată reprezintă varianta în care

beneficiarul își va susține operațiunile de bază prin obținerea unei ponderi cât mai mari din

necesarul anual de energie electrică. În această variantă nu există producție suplimentară netă

de energie electrică și nici alte costuri suplimentare celui de achiziție a e.e.

4.2. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI,

NATURALI INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Fiind o problema globală, schimbările climatice presupun o abordare responsabila si întreprinderea de activități concrete la nivel internațional, regional, național si local. Pentru a

putea aborda in mod realistic acest fenomen este nevoie de cooperarea tuturor parților implicate

in vederea identificării cailor de acțiune optime.

Modificările regimului climatic se refera in principal la acele variații si/sau diferențe

semnificative din punct de vedere statistic ale mediilor parametrilor climatici, mai ales datorita

modificărilor din interiorul sistemului climatic si a interacțiunii dintre componentele sale dar si

datorita acțiunii factorilor externi de natura antropica.

Un regim climatic este caracterizat de starea proprietăților mai multor componente, si

anume: atmosfera, hidrosfera, criosfera, litosfera si biosfera. Acestea se afla într-o

interconexiune intre ele si intre ele si factorii externi. Procesele fundamentale ce pun in mișcare

un sistem climatic sunt reprezentate de: încălzirea datorata radiațiilor solare de unda scurta,

răcirea datorata refracției in mediul cosmic a radiației terestre si a radiațiilor de unda lunga.

Fenomenele extreme reprezentative ale schimbărilor climaterice pot fi exemplificate

prin intermediul unor dezastre naturale de tipul: inundații, alunecări de teren, seceta, uragane,

cutremure etc, de o magnitudine mult amplificata.

Ca si răspuns la aceste schimbări, exista trei abordări diferite: atenuare, adaptare si

acceptare/reparare a daunelor inevitabile.

O evaluare completă a riscurilor va sta la baza pentru determinarea celor mai adecvate

măsuri de adaptare/atenuare legate de schimbările climatice.

Când se analizează schimbările climatice, cele mai frecvente și mai relevante fenomene

pentru România sunt seceta, inundațiile, vânturile extreme și valurile de căldură.

1. Analiza vulnerabilității

Analiza vulnerabilității este menită să identifice pericolele climatice relevante pentru proiect în locația planificată. Vulnerabilitatea proiectului este o combinație a sensibilității componentelor proiectului la pericolele climatice și probabilitatea ca aceste pericole să se materializeze pe durata de viață a investiției.

A. Analiza de sensibilitate

Sensibilitatea proiectului a fost determinată pe baza contextului actual și a prognozei

schimbărilor climatice și a efectelor sale primare și/sau secundare.

Sensibilitatea opțiunilor selectate în raport cu schimbările climatice și efectele adverse a fost

realizată separat, raportat la principalele componente ale proiectului: Intrări, Bunuri și Procese.

În context global, fenomenele extreme cauzate de schimbările climatice majore pot avea atât efecte directe, cât și indirecte, precum:

a. Consecințe primare - modificarea temperaturii medii, apariția temperaturilor extreme,

modificări ale ritmicității precipitațiilor și ale valorilor medii ale precipitațiilor, modificarea

considerabilă a vitezei medii a vântului, modificarea considerabilă a nivelului de umiditate.

b. Consecințe secundare - eroziune, secetă, inundații, alunecări de teren, cutremure, incendiu

În România fenomenele extreme care pot produce pagube semnificative sunt: inundații,

alunecări de teren, grindină, fulgere, îngheț, avalanșe, furtuni, viscol, secetă, valuri de căldură

extremă, valuri de frig extrem.

Conform datelor prezentate de Pool-ul de Asigurare pentru Dezastre Naturale(Componenta Programului Român de Asigurare pentru Dezastre, gestionat de Ministerul

Administrației și Internelor), în cazul țării noastre, expunerea care trebuie luată în considerare

este asociată cutremurelor, inundațiilor și alunecări de teren. În contextul schimbărilor climatice, în România, nu este de așteptat ca în viitorul apropiat să apară noi tipuri de fenomene extreme, dar cele existente le pot schimba caracteristicile, precum: frecvența și amplitudinea. Dar ținând cont de amplasarea geografică a României, de caracteristicile climatice, geomorfologice, geologice și hidrografice, țara noastră este predispusă la manifestarea a trei mari tipuri de fenomene extreme: geomorfologice, hidrologice și climatice. Aceste trei tipuri

de fenomene extreme pot fi influențate de schimbările climatice și se pot manifesta atât

individual, cât și în plus, să producă efecte generale și locale precum: eroziune, alunecări de

teren, inundații, exces de umiditate, secete.

În urma analizei datelor menționate mai sus putem concluziona că sensibilitatea zonei este

medie, condițiile climatice din zonă ar avea un impact minor asupra terenului studiat.

- sensibilitatea la inundații este medie.

- sensibilitatea la alunecări de teren este ridicată. Terenul amplasamentulor  nu se află în zonă cu risc ridicat de producere a alunecărilor de teren, conform Legii nr. 557/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național Secțiunea a V-a.

- sensibilitatea la cutremur este ridicată. Terenul amplasamentului se încadrează în macrozona de intensitate seismică “7”, conform SR 11100/1-93 “Zonare seismică – Macrozonarea

Teritoriului României”. Această valoare reprezintă o intensitate de valoare 7 pe scara MSK,

având o perioadă medie de revenire de 100 de ani.

Când vine vorba de precipitații extreme, zona șantierelor proiectului este foarte rar afectată de astfel de fenomene. Marea majoritate a precipitațiilor abundente apar sub formă de

furtuni de primăvară sau de toamnă care durează doar câteva zile sau furtuni de vară foarte

scurte (maximum câteva ore). Probabilitatea ca furtunile să capete avânt din cauza schimbărilor

climatice este moderată și nu este probabil să apară până în anul 2050. Cu toate acestea, în

cazul unor schimbări climatice majore și în viitorul apropiat, este puțin probabil ca zona sitului să fie afectată datorită sistemului de canalizare care este special conceput pentru a susține

cantități mari de apă pluvială.

Pentru evaluarea sensibilității proiectului la schimbările climatice s-a acordat un punctaj, conform clasificării Sensibilitate Scăzută/Mediu/Ridicată, rezultând astfel matricea de evaluare a sensibilității. Următorul tabel prezintă evaluarea sensibilității proiectului analizat:

| Risc Climatic | Intrări | Bunuri | Procese | Cel mai ridicatscor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consecinte primare ale Schimbarilor climatice |  |  |  |  |
| Modificarea temperaturii medii |  |  |  |  |
| Temperaturi extreme |  |  |  |  |
| Modificarea precipitatiilor medii |  |  |  |  |
| Precipitatii extreme |  |  |  |  |
| Viteza medie a vântului |  |  |  |  |
| Umiditate |  |  |  |  |
| Efecte secundare/fenomene extreme |  |  |  |  |
| Seceta |  |  |  |  |
| Inundatii |  |  |  |  |
| Alunecari de teren |  |  |  |  |
| Cutremure |  |  |  |  |
| Incendii |  |  |  |  |
|  | Nesemnificativ | Moderat | Accentuat |  |

Așa cum este identificat și în schema de mai sus proiectul supus analizei este sensibil în cazul

cutremurelor.

B. Analiza expunerii

Este foarte important să se identifice cât mai exact zonele proiectului analizat expuse

fenomenelor extreme, precum și modul în care aceste zone pot fi afectate pentru a concepe un

plan proactiv de acțiune preventivă.

În funcție de clasificarea globală a zonelor expuse fenomenelor extreme cauzate de

schimbările climatice, situl este situat într-o zonă în care:

- temperaturile extreme cele mai ridicate se înregistrează în lunile de vară, ceea ce duce la o

producție mai bună a centralei fotovoltaice

- viteza vântului – Diagrama de mai jos indică zilele dintr-o lună în care vântul atinge

o anumită viteză, cea mai mare viteză fiind iarna. Acest lucru nu afectează sistemul

fotovoltaic, deoarece acesta dispune de o structură de susținere rezistentă.

Seceta – riscul de secetă pentru zona din care parte terenul este minim.

- precipitațiile extreme din zona amplasamentului nu reprezintă un impact negativ asupra proiectului. Aceste precipitații fiind mai abundente în lunile de vară, nu restricționează funcționarea optimă a sistemului fotovoltaic.

Adaptarea este capacitatea sistemelor de a reacționa la efectele schimbărilor climatice,

inclusiv la cele legate de variabilitatea climei și evenimentele meteorologice, pe termen scurt

și lung, cu scopul de a reduce daunele probabilistice.

Prin urmare, există diferite tipuri de adaptare: anticipată și reactivă, privată și publică,

autonomă și programată. Acest proces complex de adaptare se datorează faptului că amploarea

efectelor și daunelor variază de la regiune la regiune, de la componentă la componentă, în

funcție de expunere, vulnerabilitate fizică, grad de dezvoltare, capacitatea de adaptare la

mecanismele de monitorizare a situațiilor extreme. fenomene şi inventarierea dezastrelor

naturale.

Principiile adaptării trebuie să ţină cont de rezistenţa tot mai mare a sistemelor analizate

în faţa efectelor evenimentelor extreme datorate schimbărilor climatice. Așadar, pentru

riscurile identificate în capitolele precedente, doar 7 dintre acestea au fost identificate ca având

un impact vizibil, previzibil cu efecte moderate spre severe și anume: Incendii, Inundații,

Temperaturi extreme, Cutremure și Precipitații extreme

Măsurile propuse necesare pentru atenuarea cauzelor sunt:

- Foc – În faze de construcții se vor folosi materiale cu rezistență mare la foc. Administratorul

va elabora și implementa un plan de stingere a incendiilor.

- Inundaţii - Proiectul este amplasat într-o zonă ferită de inundaţii. Sistemul de drenaj va fi

modernizat.

- Temperaturi extreme - Echipamentele care vor fi folosite pentru modernizare au specificații

din fabrică de rezistență la temperaturi ridicate. Astfel la alegerea echipamentului se vor acorda

puncte pentru rezistență la temperatură.

- Cutremure – Planul de management al situaţiei de criză prevede o serie de măsuri necesare în

caz de cutremure. Aceste prevederi vor fi respectate la alegerea materialelor și a

echipamentelor de operare.

- Precipitații extreme – Sistemul de drenaj va fi întreținut și curățat de mai multe ori în fiecare

an pentru a menține funcționarea deplină.

Impactul proiectului asupra mediului

În faze de proiectare la alegerea soluțiilor tehnologice s-a avut în vedere evaluarea

potențialului impact negativ al obiectivelor asupra mediului, în condiții de siguranță și eficiență

în toate fazele ciclului de viață proiectat: proiectare, execuție și exploatare pe tot parcursul

duratei de viață a instalației prin SR EN ISO 14001/2015 și reglementările în vigoare, în cadrul

sistemului integrat de calitate.

Ca urmare, echipamentele/sistemele tehnologice achiziționate, lucrările de execuție planificate, precum și funcționarea stației trebuie să asigure respectarea cerințelor de protecție a mediului în conformitate cu:

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu

modificările și completările ulterioare aplicabile;

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea pentru mediu cu referire la prevenirea și repararea

daunelor aduse mediului, cu modificările și completările ulterioare aplicabile;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului unor proiecte publice și private asupra

mediului;

- OG nr. 2/2021 - privind depozitarea deșeurilor;

- Regulament tehnic pentru construcția liniilor electrice aeriene cu tensiuni peste 1000 V - NTE

003/04/01;

- Legea nr. 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt

implicate substanțe periculoase;

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările aduse prin

OUG nr. 101/2017 și Legea nr. 144/2018;

- Comandă nr. 119/2014 a ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate

publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare

aplicabile;

- HGR nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei deșeurilor,

inclusiv a deșeurilor periculoase;

- OMMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea Normei tehnice privind depozitarea deșeurilor, cu

modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 1.230 / 2005 și Ordinul nr. 415/2018;

- Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu

modificările și completările aduse prin OUG nr. 38/2016 și Legea nr. 87/2018;

- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;

- HGR nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul

României;

- HGR nr. 210/2007 si OUG nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative

care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;

- OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările ș i

completările ulterioare aplicabile;

- Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare aplicabile;

- HGR nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de evacuare a apelor uzate

în mediul acvatic, cu modificările și completările aduse de HGR nr. 352/2005 și HGR

210/2007;

- Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia

atmosferei şi a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici,

cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului

ambiant;

- OMSP NR. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației

generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz;

- HGR nr. 124/2003 pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest,

completată de HGR nr. 210/2007 și modificată prin HGR nr. 734/2006.

Proiectul a oferit soluții tehnologice moderne pentru construcția unei noi capacități de

producere a energiei electrice care să conducă la reducerea potențialului impact negativ al

investiției asupra mediului. Astfel, pentru asigurarea protecției mediului, au fost prevăzute atât

măsuri directe, cuprinse tehnic și valoric la capitolul „Aranjamente de protecție a mediului”,

cât și măsuri indirecte, cuprinse în investiția de bază.

Măsurile directe și indirecte prevăzute în proiect sunt cuprinse în prevederile tehnice și

valorice pentru realizarea obiectelor care compun devizul lucrării și se referă la:

a) Reducerea impactului vizual

- Lucrările se desfășoară pe amplasamentele existente ale Beneficiarului, pe terenuri care în

prezent sunt neproductive, iar înălțimea echipamentelor ce se vor monta este redusă ceea ce duce la reducerea efectelor negative asupra mediului și evitarea deteriorării resurselor istorice,

arheologice și culturale.

b) Protecția aerului

- Nu sunt planificate lucrări majore de demolare care să provoace emisii de praf;

c) Reducerea impactului sonor

Nivelul de emisie de zgomot al echipamentelor utilizate în timpul execuției lucrărilor va

respecta cerințele HGR 1756/2006 privind limitarea emisiilor de zgomot în mediu produse de

echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

d) Gestionarea deşeurilor

- Prin efectuarea lucrărilor de montare și demontare nu se produc deșeuri periculoase;

- Antreprenorul va depozita selectiv deșeurile rezultate în urma eventualelor  lucrărilor de demolare și demontare (beton, metale feroase și neferoase, ceramică, ulei izolator etc.), urmând să le țină în custodie până la colectarea lor de către prestatorul cu care Beneficiarul are contract de ridicare și valorificare deseuri;

- Antreprenorul va ține evidența gestiunii deșeurilor pe care le recuperează sau le elimină,

conform HGR nr. 856/2002 si OUG nr. 92/2021;

- Antreprenorul va respecta cerințele OG nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor, din Ordinul 1230/2005 privind modificarea anexei la Ordinul MMGA nr. 757/2004 pentru aprobarea

Regulamentului tehnic privind depozitarea deșeurilor, al Ordinului MMP nr. 794/2012 privind

procedura de raportare a datelor privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;

- În cazul în care Furnizorul de Echipamente este o firmă din afara României, ambalajele

rezultate în urma lucrării vor fi predate Beneficiarului pe măsură ce acestea devin disponibile.

Furnizorul va fi responsabil ca subcontractanții săi de echipamente să includă în lista de

ambalare, pe lângă greutatea netă și brută, cantitățile de ambalaje pe tipuri de materiale (lemn,

hârtie, metal, plastic). Dacă Furnizorul este o firmă românească, ambalajul rezultat în urma

lucrării va fi gestionat de acesta;

- Deșeurile recuperabile, inclusiv uleiurile uzate, rămân în responsabilitatea Beneficiarului;

- Orice deșeu cu conținut sau urme de ulei este considerat deșeu periculos, inclusiv sol

contaminat și va fi gestionat, tratat și valorificat sau eliminat în conformitate cu prevederile

legislației privind deșeurile periculoase;

- Antreprenorul va elimina deșeurile nerecuperabile numai prin intermediul companiilor care

dețin autorizație de mediu. Antreprenorul va asigura trasabilitatea deșeurilor prin furnizarea contractelor încheiate pentru transportul și eliminarea deșeurilor precum și a autorizațiilor de

mediu;

- Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase se va face cu respectarea HG nr.1061/2008.

e) Protecția solului

- Panourile fotovoltaice și invertoarele folosite sunt izolate uscat și astfel nu implică nici un

risc pentru pământ.

f) Managementul substanţelor toxice şi periculoase

- Utilizarea platformelor existente din beton pentru depozitarea temporară a echipamentelor

reduce posibilitatea de poluare a solului și a apei.

- Materialele folosite la elementele de construcție și montaj nu conțin azbest.

- Demontarea echipamentelor de ulei nu este asigurată

- Evidența gestionării substanțelor toxice și periculoase se va face conform lit. d)

- Produsele chimice vor fi manipulate și depozitate în conformitate cu specificațiile din fișele

cu date de securitate

- Se vor furniza fișe cu date de securitate actualizate pentru toate substanțele chimice utilizate

(ulei, baterii, motorină și altele)

- În cazul poluării accidentale în timpul lucrărilor sau în perioada de garanție, executantul

răspunde de ecologizarea și readucerea mediului contaminat la starea inițială.

g) Protecția împotriva efectelor câmpului electromagnetic

- Echipamentul furnizat nu provoacă interferențe radio sau TV sau un câmp electromagnetic

care ar putea dăuna corpului uman.

h) Protecția apelor subterane

- Echipamentele prevăzute de această lucrare nu produc poluanți pentru apele subterane.

i) Protecție împotriva șocurilor electrice și a accidentelor electrice

- Respectarea distanțelor de siguranță și asigurarea că zonele de lucru reduc șansele de

accidente.

j) Protecția împotriva incendiilor

- Solutiile adoptate prevăd măsuri constructive împotriva producerii și răspândirii incendiilor

în noile containere, celule de medie tensiune, transformatoare, precum și în gospodăria de cablu (separări tehnologice, etanșări etc.).

4.3. SITUAŢIA UTILITĂŢILOR ŞI ANALIZA DE CONSUM: NECESARUL DE UTILITĂŢI ŞI DE

RELOCARE/PROTEJARE, DUPĂ CAZ; SOLUŢII PENTRU ASIGURAREA UTILITĂŢILOR

NECESARE

La implementarea proiectului se va amenaja o organizare de șantier, prin care vor fi asigurate utilitățile necesare implementării proiectului.

Necesarul de utilități și de relocare/ protejare

– nu este cazul. Prin proiect se mentin instalatiile existente

 Soluții pentru asigurarea utilităților necesare: Menționăm că analiza realizată în cadrul

acestui subcapitol corespunde ambelor scenarii luate în calcul pentru realizare investiției (atât scenariul 1 scenariul alternativ, cât și scenariul 2 - adică scenariul ales).

Locatie  - Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului

Energia electrica

Locul de consum amplasat în judeţul Arges municipiul/ oraşul/ comuna VALEA IASULUI, satul VALEA IASULUI (VALEA IASULUI AG), sectorul----, cod poştal 117795, str VALEA IASULUI, nr---­b>------, scara----, etaj----, ap.---- Nr. cadastral----, avand codul de identificare unic 59401020000385944070221963 are aprobata puterea maxima ce poate fi absorbita de 907,667 kVA  prin intermediul unui post de transformare in anvelopa de beton ce asigura si conectarea centralei fotovoltaice

Racordarea centralei fotovoltaice se va realiza in postul de transformare existent.

Pe parcursul zilelor însorite, consumatorii spitalului vor fi alimentați din energia produsă de panourile fotovoltaice, iar prin postur de transformare existent, energia produsă de panourile fotovoltaice va circula spre linia de medie tensiune. Pe timpul nopții, consumatorii anterior menționați, vor fi alimentați în sens invers, de la sistemul de stocare de 800kw  si  de la linia de medie tensiune diferenta

Gaz metan

Spitalul Sf Andrei este racordat la reteaua de gaz metan prin intermediul unei conducete PE 125 mm. Amplasamentul centralei fotovoltaice  si a pompelor de caldura nu interfereaza cu conducta de gaz metan. Nu se intervine la retaua de gaz metan

Alimentare cu apa si canalizare

Spitalul este racordat la retelele publice de canalizare si apa potabila. Investitia propusa nu afecteaza aceste retele la care nu se intervine.

Incalzire si apa calda menajera

Incalzirea spitalului si prepararea apei calde menajere  se realizeaza prin intermediul a 3 cazane de pardoseala fiecare avand  capacitatea de 500kW.

Se mentin cazanele existente

Se monteaza in cadrul investitiei pe o platforma de beton 6 pompe de caldura tip aer apa CLIVET WISAN-YEE1 80.4 250KW ( sau similar produs in stat membru UE si NATO).

Acestea vor functiona in paralel cu cazanele existente si vor asigura agentul termic la 55-60 º C pana la o temperatura exterioara de -10º C , moment in care se vor utiliza centralele termice care au unrandament superior la temperaturi foarte joase.

Tot pompele de caldura vor asigura si apa calda menajera pana la temperatura de -10º C prin intermediul unui schimbator de caldura SWEP, B427Hx360/1P, 4xDN100C ( sau similar produs in stat membru UE si NATO). Se vor monta 2 acumulatoare de Acm cu capacitatea de 3000l fiecare

Se vor monta conducte preizolate subterane de la pompele de caldura la camera centralei  termice existente de la subsol ( aproximativ 120ml )

Spitalul este racordat la retele de telecomunicatii la care nu se intervine

Locatie  - SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

Energia electrica

Spitalul este racordat la reteaua nationala de energie electrica prin intermediul unui PTAB - SPITAL CALINESTI PCZ amplasat în judeţul Arges, municipiul/ oraşul/ comuna

CALINESTI (AG), satul CALINESTI (CALINESTI AG), sectorul --------------, cod poştal 117195, str. DR. ION CRACIUN, LC: 0050200844

In prezent la locul de consum mai sus mentionat este asigurata o putere maxima absorbita de 101.111kVA ( 91kW) insuficienta pentru racordarea centralei fotovoltaice.

Pentru asigurarea racordarii centralei fotovoltaice conform AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE Nr. 001500065439/ 10.03.2026 se vor realiza urmatoarele lucrari:

NECESAR SPOR PUTERE SI DESFIINTARE BRANSAMENT EXISTENT. CIRCUIT TRIFAZAT SEPARAT,  RACORDAT DIN TDRI AFERENT PTCZ SPITAL CALINESTI, REALIZAT CU CABLU 2x ACYY 4x240mmp, LUNGIME DE 20m SI FDCS-1T 1000A (Ir=0,7xIn), ECHIPAT CU TC 750/5A.

FDCS-UL SE VA MONTA LANGA PTCZ. COD SAP DS-TS-117195-2003-LV1-01 In conformitate cu art.11, alin.7, litera e) din Legea 50/1991, actualizata cu Legea 7/2020, SE VA OBTINE ACORDUL/AUTORIZATIA ADMINISTRATORULUI DRUMULUI.In instalatia de utilizare se va monta o CEF formata din 680 panouri fotovoltaice cu Pipan=0,585 kw, 8 invertoare trifazate cu o putere Pn=50kw fiecare.

NECESAR INTARIRE RETEA CE CONSTA IN AMPLIFCARE TRAFO AL PTCZ SPITAL CALINESTI DE LA 250KVA LA 630KVA.

Gaz metan

Pe amplasament exista retea de gaz metan care alimenteaza centrale termice existente

Nu este afectata si nu se intervine la reteaua de gaz metan

Incalzire si prepapare apa calda menajera

In prezent spitalul este incalzit  pe tronsoane prin intermediul a doua camere tehnice – CT .

Unul dintre sisteme este format din

- 4 cazane murale în condensație marca Immergas, model Victrix PRO 120 2 Erp

Fiecare cazan are o putere termică utilă de 110 kW, rezultând o putere totală instalată de 440 kW Gaze naturale, cu evacuare prin tubulatură coaxială  mm individuală pentru fiecare cazan

Distribuție

- Corpuri de încălzire: Încălzirea spațiilor se realizează cu radiatoare din oțel tip panou, dotate cu robineți de reglaj

- Agent termic: Funcționează cu apă caldă la parametri de temperatură 80/60°C .

- Echilibrare: Sistemul include o butelie de egalizare (BEP) din oțel DN125 pentru egalizarea presiunilor între circuitul cazanelor și cel al radiatoarelor

Apă Caldă Menajeră (ACM)

- Prepararea ACM este asigurată de un boiler de 1000 litri cu două serpentine.

- Instalația de preparare a apei calde are prioritate în funcționarea centralei

Siguranță și Automatizare

- Vase de expansiune: Sunt prezente 2 vase de 200 litri pentru circuitul de încălzire și 1 vas de 80 litri pentru circuitul sanitar

- Centrala este dotată cu un detector de gaz cu prag de 2%, conectat la o electrovană exterioară, și un detector de fum cu semnalizare acustică și vizuală

- Umplerea instalației se face cu apă dedurizată printr-o stație de dedurizare proprie

Al doilea sistem  este format din:

- 2 cazane murale în condensație marca Immergas, model Victrix PRO 120 2 Erp

Fiecare cazan are o putere termică utilă de 120 kW, rezultând o putere totală instalată de 240 kW Gaze naturale, cu evacuare prin tubulatură coaxială  mm individuală pentru fiecare cazan

Distribuție

- Corpuri de încălzire: Încălzirea spațiilor se realizează cu radiatoare din oțel tip panou, dotate cu robineți de reglaj

- Agent termic: Funcționează cu apă caldă la parametri de temperatură 80/60°C .

- Echilibrare: Sistemul include o butelie de egalizare (BEP) din oțel DN125 pentru egalizarea presiunilor între circuitul cazanelor și cel al radiatoarelor.

Apă Caldă Menajeră (ACM)

- Prepararea ACM este asigurată de un boiler de 500litri cu două serpentine.

- Instalația de preparare a apei calde are prioritate în funcționarea centralei

Siguranță și Automatizare

- Vase de expansiune: Sunt prezente 2 vase de 50 litri pentru circuitul de încălzire și 1 vas de 80 litri pentru circuitul sanitar

- Centrala este dotată cu un detector de gaz cu prag de 2%, conectat la o electrovană exterioară, și un detector de fum cu semnalizare acustică și vizuală

- Umplerea instalației se face cu apă dedurizată printr-o stație de dedurizare proprie

Se monteaza in cadrul investitiei pe o platforma de beton 6 pompe de caldura tip aer apa CLIVET WISAN-YEE1 45.4 117KW  ( sau similar produs in stat membru UE si NATO).

Acestea vor functiona in paralel cu cazanele existente fiind impartite si ele in doua sisteme. Acestea vor asigura agentul termic la 55-60 ºCelsius pana la o temperatura exterioara de -10º C, moment in care se vor utiliza centralele termice care au un randament superior la temperaturi foarte joase.

Tot pompele de caldura vor asigura si apa calda menajera pana la temperatura de -10º C prin intermediul unui schimbator de caldura SWEP, B35TM0X70/1P-SC-S 4X2" ( sau similar produs in stat membru UE si NATO). Se vor monta 2 acumulatoare de Acm cu capacitatea de 1000l respectiv 1500l

Se vor monta conducte preizolate subterane de la pompele de caldura la camerele centralelor termice de la parter. ( aproximativ 260 ml )

Spitalul este racordat la retele de telecomunicatii la care nu se intervine

Alimentare cu apa si canalizare

Spitalul este racordat la retelele publice de canalizare si apa potabila. Investitia propusa nu afecteaza aceste retele la care nu se intervine.

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

a. Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse

Principala preocupare în acest moment la nivel european, dar și la nivelul marilor producători este reducerea consumul de energie și implicit a costurilor cu energia. Acesta este și scopul principal al obiectivului de investiții.

Prin prezentul proiect se dorește scăderea impactului global asupra mediului, la nivel național,

prin creșterea cantității de energie electrică provenită din surse regenerabile și prin crearea unei

noi surse distribuite de energie, eliminând astfel inclusiv pierderile de putere și energie (și,implicit, impactul asupra mediului asociat) din rețelele electrice de transport și distribuție. Egalitatea de șanse și tratament este asigurată în cadrul UAT Judetul Arges, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare,legate de non-discriminarea angajaților, colaboratorilor și tuturor părților implicate în activitatea entității.

Ca principiu de dezvoltare și implementare a proiectului în toate etapele sale, vor fi luate în considerare toate politicile și practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, vârstă, handicap, apartenență la o categorie defavorizată, precum și

orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau

exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului si a libertăților fundamentale sau a

drepturilor recunoscute de lege.

De asemenea, societatea va impune furnizorilor de echipamente respectarea legislației în vigoare și a bunelor practici în domeniul egalității de șanse.

În cazul proiectului de față nu se poate vorbi despre un impact din punct de vedere  social, cultural sau în ceea ce privește egalitatea de șanse. Impactul urmărit prin implementarea proiectului este de ordin financiar și asupra mediului. Impactul financiar urmărit este scăderea cheltuielilor cu energia electrică, fondurile economisite urmând a fi direcționate către retehnologizare sau îmbunătățirea condițiilor de muncă a angajaților (în acest caz putând fi vorba de un impact social).

b. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare

În faza de realizare a întregului proiect se estimează un necesar de 36 persoane care vor participa la implementarea acestuia în toate fazele, după cum urmează:

 faza de proiectare:

Personal de înaltă calificare, respectiv 5 persoane: 1 șef proiect și 1 inginer proiectant constructii civile, 1 inginer proiectant instalatii electrice, 1 arhitect, 1 inginer proiectant instalatii sanitare si termice

 faza de execuție:

Personal calificat - 3 persoane: 1 responsabil implementare proiect (manager de proiect) și 2

Persoane pe postuil de  șef de șantier (inginer) deoarece sunt 3 locatii care se vor realiza in paralel.

Personal implicat în activitatea de aprovizionare: 6 persoane - calificare medie

Personal implicat direct în activitatea de execuție: 22 persoane;

10 persoane calificare medie(electricieni, lăcătuși, instalatori sanitare si termice  ) și 12 muncitori necalificați.

În faza de operare a centralei electrice fotovoltaice, pentru perioada de mentenanță și

supraveghere a funcționării centralei, beneficiarul poate opta pentru varianta de a instrui

personal propriu sau de a externaliza aceste servicii.

În cazul externalizării activităților de mentenanță și supraveghere, firma desemnată pentru aceste activități va trebui să asigure o echipă formată din cel puțin două persoane.Tabelul de mai jos sintetizează nevoile de personal pentru faza de implementare a proiectului, respectiv pentru faza de operare:

| Fază a proiectului | Personal necesar | Responsabilități | Abilități necesare |
| --- | --- | --- | --- |
| Faza de implementare | Echipa de management a proiectului formată din: Manager de proiect Responsabil economic Responsabil tehnic Consultant | Își desfășoară activitatea pe baza Ghidului Solicitantului; Monitorizează obiectivele proiectului; Asigură fluxul comunicațional cu Autoritatea de Management Coordonează și asigură derularea activităților necesare atingerii obiectivelor proiectului; Stabilește după caz măsurile corective ce se impun,respectiv măsurile de prevenție; | Experiență în domeniul managementului de proiect; Cunoștințe de management financiar; Studii tehnice superioare în domeniul relevant. |
| Faza de operare | În etapa de operare va fi implicat personalul existent în prezent, respectiv persoanele care vor fi angajate după finalizarea proiectului. Departamentul tehnic cuprinzând personal specializat | Utilizarea echipamentelor specifice; Asigurarea mentenanței și a bunei funcționalități a echipamentelor de lucru | Cunoștințe avansate în domeniul producției de energie din surse regenerabile; Cunoștințe tehnice de specialitate; Abilități de operare a echipamentelor specifice; |

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz

În ceea ce privește impactul asupra factorilor de mediu, implementarea prezentului

proiect va avea un impact minimal, centralele  fotoelectrice urmând a fi instalată pe sol conform celor prezentate în prezentul Studiu de Fezabilitate.

Pentru implementarea proiectului vor fi utilizate materiale și utilaje cu un impact de mediu pe ciclul de viață minimal (de la producție, la punerea în funcțiune la retragerea din exploatare după finalizarea duratei de viață).

Toate deșeurile rezultate atât în urma implementării proiectului cât și la retragerea

acestuia din exploatare (începând cu anul 25 de analiză) vor fi predate către centre de reciclare

specializate, asigurând astfel respectarea principiilor de bază ale Economiei Circulare.

În ceea ce privește echipamentele și instalațiile utilizate pentru implementarea obiectivului de investiții, cele mai semnificative din punct de vedere al impactului asupra

mediului sunt Panourile Fotovoltaice și Invertoarele solare.

Conform literaturii de specialitate (https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56487.pdf,

https://gvecsolarservice.com/how-clean-is-the-solar-panel-manufacturing-process-howmuch-

carbon-dioxide-is-produced/ etc.), panourile fotovoltaice monocristaline au un impact de mediu minimal (considerând resursele energetice utilizate pentru extracția și prelucrarea materialelor necesare și pentru producția propriu-zisă a acestora), de numai 50 grame CO2 echivalent per kWh de energie electrică produsă, în primii (cel mult) 3 ani de operare.

Panourile fotovoltaice devin așadar neutre din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de

seră începând din anul 3 de operare. Întrucât durata de viață a acestora este în prezent de cel

puțin 25 de ani (unii fabricanți oferind garanții de viață de peste 35 de ani), efectele privind

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră sunt net pozitive.

În ceea ce privește invertoarele solare, conform literaturii tehnice de specialitate

(https://www.ske-solar.com/wp-content/uploads), amprenta de mediu generată de producția și

utilizarea acestora este de maximum 1,5 tone CO2 echivalent per invertor pe durata de viață

de 25 de ani a unei centrale fotovoltaice (din care peste 76,12% provin din etapa de exploatare

– pierderi în invertor și consum pe timp de noapte). Se poate concluziona că și în acest caz,

beneficiile generate de implementarea proiectului sunt net superioare emisiilor specifice pe

ciclul de viață al echipamentului.

Conductoarele electrice din cupru propuse pentru utilizare au o amprentă specifică de

CO2 echivalent pe durata de viață a proiectului de 25 de ani, conform metodologiei de calcul

propuse de https://iopscience.iop.org,  estimare cantitati de cabluri electrice

| Tip Cablu | Cantitate (m) | Material |
| --- | --- | --- |
| Medie Tensiune (20kV) | 320 | Aluminiu |
| Joasă Tensiune (3x240+120) | 350 | Aluminiu |
| Joasă Tensiune (3x50+25) | 1.480 | Aluminiu |
| Fotovoltaice DC (4 mmp) | 7.488 | Cupru cositorit |
| Semnal/Date (FTP Cat 6) | 510 | Cupru |

Estimarea Amprentei de Carbon

- Cabluri Aluminiu (MT + JT): ~18.500 kg

(datorită volumului mare de material în secțiunile de 240 mmp).

- Cabluri Cupru (DC + FTP): ~4.200 kg

(cupru cositorit are o amprentă de producție ușor mai ridicată).

- Subtotal Încorporat: ~22.700 kg

Per total, conform studiilor științifice), amprenta totală de CO2 echivalent aferentă tehnologiei PV propuse către implementare se ridică la maximum 40 de grame de CO2 echivalent per kWh de energie electrică produsă, deci o valoare de peste 8 ori mai mică decât valoare medie a emisiei specifice de CO2 echivalent la nivelul României din anul 2020 – 333 grame de CO2 echivalent per kWh de energie electrică produsă.

Este așadar evident potențialul extrem de ridicat de reducere a impactului asupra mediului al obiectivului de investiții

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră a căpătat, în ultimul deceniu, un loc privilegiat în politicile energetice şi de mediu din lumea întreagă. Efectele schimbărilor

climatice au devenit din ce în ce mai vizibile, iar combaterea lor trebuie să devină o prioritate

absolută a tuturor ţărilor lumii.

Conform metodologiei IOPscience pentru un ciclu de viață de 25 de ani, amprenta de carbon estimată este următoarea:

1. Pompe de Căldură CLIVET WiSAN-YEE1 (12 unități)

| Model Echipament | Cantitate | Putere Termică Totală | Emisii Producție | Emisii Operare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WISAN-YEE1 80.4 (250kW) | 6 | 1.500 kW | ~15.000 | 112 |
| WISAN-YEE1 45.4 (117kW) | 6 | 702 kW | ~7.200 | 36.8 |
| TOTAL Pompe | 12 | 2.202 kW | 22.200 | 148.8 |

Sisteme de Stocare Containerizate (3 locații x 800 kW)

Fiecare unitate de 800 kW include baterii LFP, invertoare de stocare și sisteme de climatizare dedicate.

- Emisii Încorporate (Materiale): Producția celulelor și a containerelor pentru cele 3 locații însumează aproximativ 534.000 kg

În ceea ce privește impactul de mediu, după instalarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 1144kWp, și

cu o producție viitoare estimată de minim  1 296 892 kWh/an, va putea diminua cantitatea totală

de gaze cu efect de seră cu minim 267.16 t CO2e/an => 53 400 000 kg CO2e/an

Emisii Operaționale Anuale (Consum Sistem)

3. Bilanțul pe 20 de ani (Sistem Integrat)

| Categorie Impact | Valoare Anuală |
| --- | --- |
| Emisii Evitate (Producție PV) | -267.16 |
| Emisii Operaționale (Consum) | +204.580 |
| BILANȚ NET PROIECT | -62.58 |

d. Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz

Obiectivul de investiţii propus constă în realizarea unei capacităţi noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prin instalarea unor centrale electrice fotovoltaice având o putere totală instalată de 1,144 MW, distribuită în cadrul a trei amplasamente distincte, aferente unor unităţi sanitare de interes public, respectiv:

- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti;

- Călineşti – Spital Boli Cronice;

- Valea Iaşului – Spitalul Sf. Andrei.

Fiecare dintre cele trei centrale va fi prevăzută cu câte un sistem containerizat de stocare a energiei, cu o putere de 800 kW/unitate, rezultând o putere totală instalată de stocare de 2,4 MW. Totodată, investiţia include şi instalarea unor pompe de căldură în două dintre locaţii, după cum urmează:

- la Spitalul Sf. Andrei Valea Iaşului se vor monta 6 pompe de căldură CLIVET WISAN-YEE1 80.4, cu putere unitară de 250 kW, respectiv o capacitate totală instalată de 1.500 kW, având un consum electric anual mediu estimat la 955 MWh;

- la Spitalul Boli Cronice Călineşti se vor monta 6 pompe de căldură CLIVET WISAN-YEE1 45.4, cu putere unitară de 117 kW, respectiv o capacitate totală instalată de 702 kW, având un consum electric anual estimat la 404 MWh.

Capacitatea totală nou instalată pentru sistemele de pompe de căldură este de 2.202 kW.

### Integrarea în contextul antropic

Investiţia propusă se integrează într-un context antropic existent, bine definit funcţional, amplasamentele vizate aparţinând unor unităţi sanitare aflate în exploatare. Din acest punct de vedere, proiectul nu presupune introducerea unei funcţiuni noi, incompatibile cu utilizarea actuală a terenurilor, ci reprezintă o intervenţie de modernizare energetică şi creştere a eficienţei infrastructurii publice existente.

Prin amplasarea sistemelor fotovoltaice, a unităţilor de stocare şi a echipamentelor auxiliare în cadrul unor incinte deja utilizate pentru activităţi medicale şi tehnico-edilitare, se limitează ocuparea suplimentară a terenurilor şi se evită extinderea presiunii antropice asupra unor suprafeţe naturale sau insuficient antropizate. Totodată, investiţia contribuie la creşterea gradului de autonomie energetică a unor obiective critice din domeniul sănătăţii, cu impact direct asupra continuităţii şi siguranţei serviciilor publice furnizate populaţiei.

În raport cu specificul funcţional al amplasamentelor, obiectivul de investiţii este compatibil cu cadrul construit existent şi răspunde necesităţii de reducere a consumurilor energetice convenţionale, de limitare a costurilor de exploatare şi de creştere a rezilienţei energetice a unităţilor medicale beneficiare.

### Impactul asupra factorilor de mediu naturali

#### Impactul asupra calităţii aerului

În perioada de exploatare, investiţia are un impact favorabil asupra calităţii aerului, întrucât producerea energiei electrice din surse regenerabile de tip fotovoltaic nu implică procese de ardere şi nu generează emisii directe de poluanţi atmosferici. Prin substituirea parţială a energiei electrice provenite din surse convenţionale, proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră asociate consumului energetic al unităţilor sanitare.

Conform indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei, se estimează o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră de 267,16 tone CO2 echivalent/an, ceea ce confirmă contribuţia directă a proiectului la obiectivele de decarbonizare şi la îndeplinirea cerinţelor asumate prin politicile publice privind tranziţia energetică.

În perioada de execuţie, impactul asupra aerului va fi unul temporar, localizat şi reversibil, determinat în principal de transportul materialelor, lucrările de montaj şi utilizarea utilajelor specifice. Aceste efecte sunt reduse ca amploare şi pot fi controlate prin măsuri uzuale de organizare a şantierului.

#### Impactul asupra solului şi subsolului

Având în vedere caracterul tehnologic al investiţiei şi integrarea acesteia în incinte deja antropizate, impactul asupra solului şi subsolului este apreciat ca fiind redus. Lucrările necesare pentru montarea echipamentelor se vor desfăşura punctual, în suprafeţe limitate, fără afectarea semnificativă a structurii terenului şi fără intervenţii de amploare asupra cadrului natural.

În faza de exploatare, sistemele fotovoltaice, echipamentele de stocare şi pompele de căldură nu generează în mod normal poluare a solului, cu condiţia exploatării în conformitate cu cerinţele tehnice şi cu respectarea măsurilor de mentenanţă şi siguranţă. Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din montaj, exploatare şi eventuale înlocuiri de componente va asigura menţinerea unui impact nesemnificativ asupra acestui factor de mediu.

#### Impactul asupra apei

Investiţia propusă nu presupune consumuri semnificative de apă în procesul de producere a energiei electrice şi nu generează ape uzate tehnologice rezultate din exploatarea centralelor fotovoltaice. Din acest punct de vedere, impactul asupra resurselor de apă este apreciat ca fiind nesemnificativ.

De asemenea, funcţionarea instalaţiilor propuse nu implică evacuări de substanţe poluante în reţelele de canalizare sau în mediul natural. Prin urmare, proiectul nu induce presiuni suplimentare relevante asupra resurselor de apă de suprafaţă sau subterane.

#### Impactul asupra peisajului şi cadrului construit

Din punct de vedere peisagistic şi vizual, investiţia determină o modificare limitată a imaginii amplasamentelor, specifică introducerii unor echipamente tehnice moderne în cadrul unor incinte instituţionale. Acest impact este apreciat ca fiind moderat spre redus, întrucât instalaţiile propuse sunt compatibile cu funcţiunea existentă a zonelor şi cu caracterul tehnic al intervenţiilor de modernizare.

Echipamentele se vor integra în cadrul construit existent fără a afecta în mod semnificativ identitatea urbană sau rurală a amplasamentelor, iar efectul vizual se va limita la suprafeţele direct utilizate pentru implementarea proiectului.

#### Impactul asupra biodiversităţii

Întrucât amplasamentele se află în zone deja ocupate de funcţiuni medicale şi infrastructură aferentă, impactul asupra biodiversităţii este apreciat ca fiind redus. Investiţia nu presupune activităţi cu potenţial semnificativ de afectare a habitatelor naturale, a florei sau a faunei, iar în faza de exploatare nu generează emisii, vibraţii sau alţi factori perturbatori de intensitate ridicată.

În măsura în care implementarea se realizează cu respectarea condiţiilor de mediu şi a eventualelor cerinţe rezultate din procedura de avizare, nu se estimează efecte negative semnificative asupra componentelor biologice ale mediului.

### Impactul asupra mediului antropic şi socio-economic

#### Impactul asupra infrastructurii publice de sănătate

Prin specificul său, investiţia are un impact pozitiv direct asupra infrastructurii publice de sănătate, întrucât contribuie la creşterea siguranţei şi continuităţii alimentării cu energie a unor unităţi medicale esenţiale. Asocierea dintre producerea locală a energiei electrice, stocarea acesteia şi utilizarea pompelor de căldură pentru eficientizarea consumului energetic conduce la creşterea rezilienţei operaţionale a spitalelor beneficiare.

În cazul unităţilor sanitare, continuitatea alimentării cu energie are importanţă critică pentru desfăşurarea actului medical, pentru funcţionarea echipamentelor de specialitate şi pentru menţinerea condiţiilor de confort şi siguranţă. Din această perspectivă, proiectul răspunde unei necesităţi reale şi actuale de consolidare a infrastructurii energetice aferente serviciilor publice de sănătate.

#### Impactul economic şi energetic

Investiţia generează efecte economice favorabile prin reducerea dependenţei de energia electrică achiziţionată din reţea şi prin valorificarea energiei produse local pentru autoconsum. Conform datelor proiectului, indicatorii obţinuţi sunt următorii:

- I.1 – Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile de energie solară: 1,144 MW;

- I.2 – Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră: 267,16 t CO2 echivalent/an;

- I.3 – Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară: 1.296,892 MWh/an;

- I.4 – Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile de energie solară pentru perioada de referinţă: 24.511,16 MWh;

- I.5 – Factorul de capacitate al centralei electrice: 12,94%;

- I.6 – Capacitate nou instalată de stocare a energiei din surse regenerabile de energie solară: 2,4 MW;

- I.7 – Capacitate nou instalată pentru pompe de căldură: 2.202 kW.

Prin realizarea investiţiei, se asigură o utilizare mai eficientă a energiei regenerabile produse, inclusiv prin alimentarea unor consumatori importanţi, precum pompele de căldură instalate în locaţiile Valea Iaşului şi Călineşti. Astfel, proiectul generează un efect cumulat pozitiv asupra performanţei energetice a unităţilor beneficiare, asupra costurilor de exploatare şi asupra sustenabilităţii acestora pe termen mediu şi lung.

#### Impactul social

Din punct de vedere social, investiţia are efecte favorabile prin susţinerea funcţionării unor servicii medicale publice esenţiale în condiţii de eficienţă energetică sporită şi costuri operaţionale optimizate. Reducerea vulnerabilităţii energetice a spitalelor are implicaţii directe asupra calităţii şi continuităţii serviciilor acordate comunităţii.

Totodată, investiţia se aliniază direcţiilor strategice privind tranziţia verde, utilizarea surselor regenerabile de energie şi modernizarea clădirilor şi infrastructurilor publice, contribuind la îmbunătăţirea imaginii instituţionale şi la promovarea unor soluţii tehnice sustenabile în sectorul public.

### Impactul în perioada de execuţie

În perioada de execuţie, se estimează apariţia unor efecte temporare şi limitate, generate de activităţile specifice de organizare de şantier, aprovizionare, transport, montaj şi punere în funcţiune. Aceste efecte pot consta în:

- creşterea temporară a nivelului de zgomot în proximitatea zonelor de lucru;

- emisii reduse de praf şi noxe asociate activităţii utilajelor şi mijloacelor de transport;

- ocupări temporare ale unor suprafeţe necesare organizării şantierului;

- disconfort localizat pe durata executării lucrărilor.

Având în vedere amploarea limitată a lucrărilor şi caracterul acestora, impactul din faza de execuţie este apreciat ca fiind minor, temporar şi reversibil, cu posibilitate de diminuare prin aplicarea măsurilor standard de protecţie a mediului, de organizare eficientă a şantierului şi de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă.

### Impactul în perioada de exploatare

În faza de exploatare, impactul obiectivului de investiţii este preponderent pozitiv, prin:

- producerea de energie electrică din surse regenerabile;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- optimizarea consumului energetic la nivelul unităţilor sanitare;

- creşterea independenţei energetice şi a siguranţei în alimentare;

- îmbunătăţirea performanţei energetice a infrastructurii publice.

Instalaţiile propuse au un regim de funcţionare curat, fără emisii directe de poluanţi şi fără efecte semnificative asupra factorilor de mediu, condiţionat de exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a acestora.

### Concluzii

În raport cu contextul natural şi antropic în care se integrează, obiectivul de investiţii prezintă un impact global favorabil, cu efecte negative limitate, locale şi temporare în faza de execuţie şi cu beneficii semnificative, de durată, în faza de exploatare.

Proiectul se încadrează în mod adecvat în amplasamentele propuse, fără a genera incompatibilităţi funcţionale sau urbanistice şi fără a produce impacte majore asupra mediului. În acelaşi timp, acesta contribuie în mod direct la:

- creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul propriu al unităţilor sanitare;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

- creşterea eficienţei energetice a clădirilor şi instalaţiilor deservite;

- îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii medicale de interes public;

- susţinerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi tranziţie energetică.

Prin urmare, investiţia poate fi apreciată ca fiind o intervenţie oportună, sustenabilă şi justificată din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi de mediu.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Întrucât Obiectivul de investiții are drept scop asigurarea unei ponderi semnificative din necesarul de energie electrică al beneficiarului , principala mărime ce a stat la baza

dimnesionării acestuia a fost cererea lunară și anuală de energie electrică aferentă punctelor de consum studiate in cadrul prezentului studiu.

Au fost analizate facturile din ultime 12 luni  pentru fiecare punct de consum , posibilitatea de instalare a unor pompe de caldura si indeplinirea cerintelor din ghidul Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice

4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea financiarăAnaliza financiară este atașată prezentei documentații în cadrul Anexelor.

4.7 Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economică va măsura impactul economic şi social al proiectului şi va evalua proiectul din punctul de vedere al societăţii. Prezentul studiu nu va necesita analiza economică având în vedere faptul că aceasta este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore. Potrivit legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, o investiţie publică majoră este investiţia publică al cărei cost total depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, astfel fiind necesară elaborarea analizei cost eficacitate (ACE).

Aceasta este atașată prezentei documentații în cadrul Anexelor.

4.8  Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate, într‐o accepţiune foarte generală, reprezintă investigaţia care se realizează cu privire la nivelul unor factori, la potenţialele modificări sau erori ce se pot produce, precum şi cu privire la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultantă a factorilor). Cu alte cuvinte, reprezintă studiul modificărilor pe care aceste schimbări sau erori le generează asupra rezultatelor unui fenomen.

În acelaşi timp, despre analiza de senzitivitate se poate spune că este o metodă de măsurare a riscului, în directă corelaţie a acestuia cu performanţele unui sistem, aplicarea acesteia regăsindu‐se în studiile de simulare ale unor sisteme reale foarte variate, dintr‐o gamă largă de domenii de activitate: chimie, fizică, inginerie, medicină, economie, management.

Organizaţiile cu scop lucrativ sau nelucrativ îşi desfăşoară activitatea ca şi componente ale unui ansamblu, numit mediu. Acesta este format din două componente majore, şi anume mediul extern şi mediul intern, În funcţionarea complexă a acestui ansamblu, riscul reprezintă, de fapt, incapacitatea organizaţiei de a se adapta în timp util şi cu costurile cele mai mici, la variaţia condiţiilor de mediu.

Multiplele utilizări ale analizei de sensitivitate pot fi clasificate în următoarele categorii:

- suport în luarea deciziei (asistare decizională);

- mijloc de comunicare;

- soluţie pentru o înţelegere cât mai bună a unui fenomen şi de cuantificare a acestuia;

- dezvoltarea modelului propus pentru studiul fenomenului.

Senzitivitatea fezabilităţii unei investiţii reprezintă variabilitatea condiţiilor de eficienţă a acesteia în cazul variaţiei principalilor indicatori care definesc investiţia: valoarea investiţiei, rata de actualizare, încasările şi plăţile operaţionale generate de aceasta.Pentru a stabili efectul variaţiei acestor condiţii se consideră că doar acel factor se modifică, toate celelalte condiţii rămânând constante.Prin excepție de la prevederile 4.7 și 4.8, în cazul obiectivelor de investiții a căror valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin Hotărâre de Guvern, potrivit legii 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, senzitivitatea proiectului este asigurată prin caracterul public al investiției

4.9 Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

O componentă importantă a activității de management a proiectului/investiției este reprezentată de managementul riscurilor pe perioada de implementare a proiectului/investiției, cu atât mai importantă în măsura în care proiectul este depus și finanțat în cadrul unui program de finanțare nerambursabilă.

În acest context, devine imperios necesară acordarea unei atenții sporite activității de identificare și management a potențialelor riscuri.Identificarea riscurilor este de dublă factură:

 Identificarea calitativă a riscurilor (probabilitate și impact);

 Identificarea cantitativă a riscurilor (măsurarea impactului).

Obiectivul principal al acestei analize de risc este de a identifica principalele potențiale riscuri asociate proiectului și, în cazul în care acestea sunt importante, să se identifice măsuri de limitare a acestora.

Principalele riscuri care pot afecta proiectul se pot clasifica astfel:

 Riscuri interne – Acestea sunt reprezentate de întârzierile în procedurile de achiziție a contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;

 Riscuri externe – Condițiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrărilor;

 Riscuri pe perioada de implementare – Neîncadrarea efectuării lucrărilor de către constructor în graficul de timp aprobat și în cuantumul financiar stipulat în contractul de lucrări;

 Riscuri pe perioada de operare – Aceste riscuri depind de modul de desfășurare a activităților prevăzute în planul de acțiune al proiectului, în faza de proiectare sau în faza de execuție.

Riscul reprezintă gradul de incertitudine al apariţiei unor pierderi din cauze întâmplătoare, accidente sau împrejurări nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca în derularea unei acţiuni sau activităţi viitoare să apară împrejurări mai puţin cunoscute sau necunoscute, generând efecte nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau aşteptate.

Pe baza rezultatelor analizei de sensibilitate și luând în considerare incertitudinile legate de aspecte care nu sunt cuprinse în calculele ACB, au fost identificate următoarele riscuri și a fost pregătită matricea de risc pentru a identifica posibile măsuri de prevenire și atenuare.

Astfel au fost evaluate probabilitatea și impactul fiecărui risc pentru soluțiile propuse în cadrul prezentei lucrări de investiții. Expunerea la risc este calculată prin combinarea pe o scară idimensională a rezultatelor evaluărilor de probabilitate și impact. Expunerea la risc este

produsul nivelurilor acordate celor două evaluări.

În analiza de risc s-a avut în vedere construirea unei matrici a riscurilor considerând o scară de evaluare cu 5 niveluri.

| Principalele riscuri identificate, descriere si argumentare | Probabilitatea cu care se manifestă riscurile | Impactul riscurilor | Nivelul riscului | Descrierea strategiei de minimizare a riscurilor identificate | Riscul rezidual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscuri legate de cerere: |  |  |  |  |  |
| Modificarea substanțială a necesarului de energie electrică al beneficiarului | 1 | 3 | 3 | Existența unor perspective și planuri de creștere a activității de bază a beneficiarului ce va duce și la o sporire a necesaului de consum de e.e. | Scăzut |
| Scăderea prețului de vânzare al e.e. injectate în SEN datorită scăderii cererii de e.e. și creșterii producției globale | 1 | 2 | 2 | Estimările generale sunt îndreptate către creșterea prețurilor în perioada viitoare. | Scăzut |
| Riscuri legate de proiectare: |  |  |  |  |  |
| Estimări inadecvate ale costului de proiectare. Apariția de cheltuieli suplimentare în faza de implementare | 2 | 3 | 6 | Bugetul proiectului are cuprinse cheltuieli diverse si neprevăzute suficiente. Bugetul este bazat pe estimarea riguroasă a cheltuielilor pe bază de oferte. | Scăzut |
|  |  |  |  | Încurajarea unei concurențe ridicate din partea prestatorilor de servicii în cadrul licitațiilor organizate. Impactul creșterii valorii costului de investiție a fost evaluat în cadrul analizei de senzitivitate |  |
| Timp insuficient pentru pregătirea studiilor tehnice din cauza întârzierilor în atribuirea contractelor | 3 | 2 | 6 | Selectarea companiilor care sunt bine calificate în domeniul lor de expertiză și care sunt capabile să lucreze în paralel la mai multe sarcini pentru a respecta graficul proiectului. | Scăzut |
| Studii și investigații inadecvate ale siturilor. Neconcordanta dintre documentația tehnica și situația din teren | 3 | 1 | 3 | Realizarea unei analize riguroase a situației din teren în prealabil | Scăzut |
| Inovații în producerea de energie sau în tehnologia de stocare a energiei, care fac ca tehnologia proiectului să fie depășită. | 1 | 3 | 3 | Investitia prevede utilizarea de echipamente de ultima tehnologie in domeniul distributiei de energie electrica. | Scăzut |
| Riscuri administrative și referitoare la achizițiile publice |  |  |  |  |  |
| Întârzieri procedurale | 2 | 2 | 4 | Echipa de management va elabora din timp toate documentele necesare raportărilor cerute | Scăzut |
| Un număr mare de contestații cu privire la procedurile de atribuire a contractelor, fapt ce va determina întârzieri în atribuirea contractelor si nu va permite finalizarea proiectului la timp. | 4 | 3 | 12 | Beneficiarul va elabora documentațiile de atribuire astfel încât acestea să corespundă cerințelor legislației din domeniul achizițiilor publice | Mediu |
| Cofinanțarea din partea UE nu este disponibilă la timp pentru ca plata prestatorilor sa fie realizată în limitele contractuale stabilite | 2 | 3 | 6 | Programarea atenta (cu rezervele aferente de timp) a proceselor de întocmire si verificare a documentelor implicate in procesul de executare a plăților. Identificarea unor surse financiare suplimentare (împrumut pe ts) | Scăzut |
| Riscuri legate de construcție |  |  |  |  |  |
| Depășiri ale costului proiectului și întârzieri în ceea ce privește construcția | 3 | 1 | 3 | Folosirea sumelor prevăzute în cadrul bugetului proiectului pentru cheltuieli diverse si neprevăzute. Impactul depășirii costurilor proiectului au fost considerate în cadrul analizei de senzitivitate. | Scăzut |
| Nefinalizarea lucrărilor contractate în perioada de implementare a proiectului în termenul asumat. | 3 | 1 | 3 | Asigurarea unui program de monitorizare strictă a progresului lucrărilor. Identificarea aspectelor critice și avertizarea prestatorilor | Scăzut |
| Riscuri privind privind instalarea corectă a subansamblurilor componente ale proiectului | 1 | 4 | 4 | Includerea de prevederi contractuale care să oblige Antreprenorul General la garantarea unui factor de operaționalitate ridicat (o disponibilitate minimă garantată de 98%/an) | Scăzut |
| Depășiri ale costurilor proiectului și întârzieri de construcție din cauza dificultăților neprevăzute din teren | 1 | 3 | 3 | Utilizarea sumelor prevăzute în bugetul proiectului pentru cheltuieli diverse și neprevăzute. Impactul depășirii costurilor proiectului a fost luat în considerare în analiza de sensibilitate. | Scăzut |
| Accidente în timpul construcției sau testării echipamentelor | 1 | 1 | 1 | Echipa de management va face verificări cu privire la respectarea măsurilor de siguranță pe șantier. | Scăzut |
| Riscuri operaționale |  |  |  |  |  |
| Costurile de întreținere și de reparații sunt mai ridicate decât s-a estimat, defecțiuni tehnice repetate | 2 | 2 | 4 | Ponderea costurilor de întreținere și reparații în cifra de afaceri a proiectului este redusă. | Scăzut |
| Perioade nefuncționale lungi din motiv de accident sau din cauze externe | 1 | 1 | 1 | Realizarea investiției va duce la o reducere a întreruperilor de activitate ale beneficiarului generate de alimentarea cu e.e. | Scăzut |
| Riscuri privind performanța, în timp a subansamblurilor componente ale proiectului. | 1 | 4 | 4 | Oferirea de garanții tehnice și comerciale din partea antreprenorului general și/sau a furnizorilor de echipamente, pe o durată cât mai mare de timp (ex: minimum 12 ani la panourile PV, minimum 10 ani la invertoare) | Scăzut |
| Riscuri financiare |  |  |  |  |  |
| Riscuri privind obținerea și menținerea raportului de performanță previzionat ce va pune în pericol sustenabilitatea proiectului | 2 | 3 | 6 | Asigurarea corelării planului de mentenanță (de către Beneficiar sau de către un terț, în cazul subcontractării ulterioare a acestei activități) cu menținerea Raportului de Performanță previzionat al proiectului. | Scazut |
| Lipsa surselor proprii ale beneficiarului pentru finanțarea proprie | 1 | 4 | 4 | Proiectul a fost inclus în portofoliul beneficiarului; bugetul pe 2025 la nivel de unitate a fost adoptat pentru a lua în considerare rezervarea fndurilor necesare implementării acestui proiect | Scazut |
| Creșterea prețurilor echipamentelor (panouri PV; invertoare) datorită creșterii cererii ep piețele internaționale | 4 | 3 | 12 | Demararea procedurii de achiziție în cel mai scurt timp de la demararea contractului, cu plata unui avans de cel puțin 50% pentru panourile PV – fiind cele mai predispuse la creșteri majore de preț neprevăzute. | Scazut |
| Riscuri legate de reglementare |  |  |  |  |  |
| Modificări ale cerințelor de mediu, ale instrumentelor economice (de exemplu ale programelor de sprijin în domeniul surselor regenerabile de energie) | 2 | 1 | 2 | Rezultatul financiar estimat nu este influențat de modificarea schemei UE de alocare și comercializare a certificatelor de emisii. | Scazut |
| Schimbarea cadrului legislativ cu efect în implementarea proiectului. | 1 | 3 | 3 | Realizarea unor analize a legislației în vigoare la momentele începerii implementării proiectului și a începerii derulării proiectului | Scazut |

Ținând  seama  de  matricea  riscurilor  pe  faze  de  realizare  a  lucrărilor  noi  și retehnologizărilor, de impactul riscurilor asupra proiectului și de probabilitatea de apariție a riscurilor s-a determinat matricea de evaluare în ansamblu a riscurilor

| Expunere la risc | Mică |  | Medie |  |  | Mare |  | Inacceptabilă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact Probabilitate |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 3 |  |  |
| 2 |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Repartiţia riscurilor în funcţie de rezultatul obţinut

Matricea poate fi folosită în stabilirea strategiei de management astfel:

- riscurile din prima categorie (probabilitate mică, impact redus) pentru acest tip se recomandă tehnici de reținere a riscului;

- pentru riscurile din a doua categorie (probabilitate mică și impact ridicat) ca de exemplu ,,întârzieri în procedurile de achiziții a contractelor de furnizare servicii sau lucrări”, este recomandată asigurarea, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic

asupra proiectului;

- pentru riscurile din a treia categorie (probabilitate mare, impact scăzut) se

impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, în scopul reducerii frecvenței de producere.

Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de reținere;

- riscurile din ultima categorie (probabilitate mare, impact ridicat) ar trebui

evitate.

(C) Tratamentul (managementul) riscurilor

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute în literatura de specialitate se împart în

două mari categorii:

- tehnici care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor;

- tehnici care reduc impactul riscurilor.

Din categoria tehnicilor care reduc probabilitatea de apariție a riscurilor fac parte:

- evitarea riscului;

- prevenirea pierderilor.

Din categoria tehnicilor care reduc impactul riscurilor fac parte:

- reducerea pierderilor;

- dispersia expunerilor la pierderi;

- transferul contractual al riscului.

Se observă că din totalul celor 22 de riscuri identificate în timpul efectuării analizei, în cazul a 17 dintre acestea există un grad de expunere la risc mic, în cazul a 4 dintre riscuri proiectul de investiție are un grad de expunere la risc mediu și doar unul dintre riscuri expunerea proiectului este mare.

Se observa că pentru proiectul analizat nu există riscuri la care gradul de expunere să

fie inacceptabil.

5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

5.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

| Detalii | – Scenariul 1 – | – Scenariul 2 – |
| --- | --- | --- |
|  | Aspecte tehnice |  |
| Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului |  |  |
| Configuratia | 796 buc panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale de 500Wp orientare EST-VEST (azimuth -90° EST si - 90° pentru VEST), inclinatie 20 | panouri fotovoltaice monocristaline, monofaciale, cu puterea de 585 kw, 680 buc, inclinatie 30 |
| Tipul panoului fotovoltaic | monocristaline | monocristaline de tip half-cut |
| Tehnologie celule | n-type, 132 celule | n-type, 144 half-cut M10 FuturaSun are putere mai mare pe modul |
| Puterea unui panou fotovoltaic | 500 W | 585 W |
| Putere instalată curent continuu (suma panourilor) | 398kW | 397.8 |
| Eficiența Panourilor | 23,13% Jinko are eficiență ușor superioară | 22.84% |
| Condiții de testare panouri | STC | STC |
| Puterea unui invertor | 50kW | 33.3kW |
| Putere instalată curent alternativ (suma invertoarelor) | 400kW | 400kW |
| Eficiența Europeană a invertoarelor | 97.8% | 98,5 %. |
| Producția anuală a centralei fotovoltaice (din simulare) | 418532.22 kWh/An din PVGIS | 510323.64 kWh/An din PVSOL |
| Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (din simulare) | 231,977 echivalent tone CO2/an | 231,977 echivalent tone CO2/an |

5.2. SELECTAREA ŞI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E)

Conform analizelor realizate, din punct de vedere tehnico-economico-financiar,Scenariul 2 este considerat optim și ales spre a fi implementat.

Scenariul 2 comparativ cu scenariul 1, prezintă următoarele avantaje care justifică alegerea:

1. În scenariul 2 producția anuală a centralei electrice fotovoltaice este mai mare decât în scenariul 1 conform programelor de simulare

2. Scenariul 2 prezintă soluția capabilă ce garantează siguranța de producție stabilă pe

toată perioada de funcționare și protecție contra incidentelor electrice.

3. Scenariul 2 propune o solutie tehnica favorabila lucrărilor de mentență. Datorită grupări invertoarelor, în cadrul planului de mentenanță acestea pot fi oprite individual fara a avea un impact major asupra funcționării întregii CEF.

4. Scăderea considerabilă a amprentei de carbon, cu 673244 kg/an CO2.

5. Respecta integral cerintele impuse prin Ghid privind originea produselor chiar daca costul de achizitie este superior solutiilor asiatice

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPȚIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND

a. Obținerea și amenajarea terenului

Asa cum este descris in capitolul 3.1. Particularități ale amplasamentului cele trei locatii apartin Beneficiarului UAT JUDETUL Arges sau parterilor din cadrul acestei investii

Deoarece amplasamentele sunt in curtile interioare nu sunt necesare lucrari de amenajare drumuri si sistematizare verticala

b. Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului

Alimentarea cu apă: pentru curățarea și întreținerea panourilor, va fi necesară

alimentarea cu apă a amplasamentului – apa este trecută prin procesul de osmoză, astfel sen elimină detergenții și impuritățile din apă, evitându-se apariția petelor și a calcarului pe suprafața panourilor. Pe amplasamente  exista retele de apa si nu sunt necesare lucrari pentru extinderea reteleor

Evacuarea apelor uzate: nu vor fi necesare căi de evacuare a apelor pluviale rezultate

în urma spălării panourilor, deoarece ele vor fi revărsate direct în terenul amplasamentului.

La locatia Spitalul de Urgenta Pitesti exista atat retele de canalizare menajera cat si de canalizare pluviala si nu sunt necesare lucrari de extinderea acestora

Racordarea centralei fotovoltaice: se va realiza  in posturile de transformare existente pe amplasament conform ATR deja obtinute.

c. Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnicoeconomici propuşi

SISTEMUL FOTOVOLTAIC

Termenul fotovoltaic vine din grecescul "phos" ce înseamnă lumina si "volt", unitatea de măsura pentru potențialul electric (numit după Alessandro Volta). Fenomenul fotovoltaic este fenomenul de conversie a luminii in electricitate, respectiv a energiei fotonilor in energie electrica.  Cu  alte  cuvinte  înseamnă  conversia  luminii  in  curent  electric.  Toate  formele radiației solare, directa, difuza si reflectata de sol, contribuie la proces. Acest proces are loc la nivelul celulei fotovoltaice (solara) ce poate fi, in funcție de structura materialului si tehnologia de fabricare folosite, amorfa, policristalina sau mono cristalina. De cele mai multe ori acest material este siliciul. Panourile solare (numite si fotovoltaice pentru a le diferenția de cele termice) constau din mai multe celule fotovoltaice, conectate electric si de obicei închise ermetic intre o foaie de sticla si una de tedlar si montate într-o rama de aluminiu extrudat.

Sistemul Fotovoltaic (totalitatea modulelor fotovoltaice) este compus din panouri fotovoltaice montate pe sol, pe suporți de profil de aluminiu protejate împotriva coroziunii. Deși un sistem de montare cat se poate de simplu, s-a dovedit a fi o alegere foarte buna in implementarea altor proiecte similare. Sistemul asigura rigiditate, stabilitate termica și chimica, rezistența la intemperii, încărcările statice și dinamice la care întreaga instalație va fi supusa. Impactul asupra solului este minim, iar dezmembrarea instalației la sfârșitul vieții economice va deranja solul foarte puțin.

Potențialul de generare fotovoltaica a energiei electrice depinde de zona geografica si de caracteristicile materialelor utilizate.

Tehnologia utilizata  este   aceea  de  captare si  transformare  a  energiei solare  în energie  electrica  cu  ajutorul  instalațiilor fotovoltaice.  O  astfel   de  instalație  este compusa de  regula din  mai  multe  module   care transforma razele solare în  curent electric.

Un astfel de modul este  compus  din mai multe  celule fotovoltaice. Pentru acestea se folosește siliciu monocristalin sau  policristalin, în funcție  de  procedeul de  producție. Ele  se  compun din  straturi din  material  semiconductor  dopat   în  mod  diferit (de exemplu  cu fosfor, arsen, bor sau iridiu), care au proprietatea de a transforma lumina solara direct în tensiune electrica.

Aceasta  proprietate se numește  efect fotovoltaic, iar tehnica, care a preluat aceasta denumire, este fotovoltaica (PV). Principiul consta  în producerea unei tensiuni electrice intre celula  asupra căreia cad razele solare si cea care este  plasata în spatele ei. Prin acest circuit trece curent electric.

Pana de curând, aproape toate  celulele solare erau realizate din siliciu. Cea mai mare cota  de piața  o au celulele  din siliciu monocristalin si policristalin, care sunt  produse prin taiere din blocuri de siliciu de 12,5x12,5 cm si o grosime de 0,3 mm. Ele dau  un randament destul  de bun  de 18%, respectiv 16%. Celulele din siliciu amorf, care sunt produse cu mai puțin  material si deci si mai ieftine, au un randament de doar 7,5%, care se mai diminuează ca grad de randament al modulului. Siliciul amorf poate  fi aplicat ca strat cu o grosime de doar câteva miimi de milimetru pe un substrat. Produse pe suprafețe mari, ele reduc astfel necesarul de circuite dintre celule, ceea  ce permite o mai  buna  folosire a suprafeței. Astfel, sunt  posibile  soluții eficiente  din punct  de vedere economic  si cu aceasta tehnologie.

Pentru ambele tipuri de celule, producătorii oferă o garanție de 20 până la 25 de ani.

Alte tehnologii, precum cea cu cadmiu  - telur sau cupru – indiu - seleniu  (CIS, CIGS), care de asemenea pot fi aplicate în straturi subțiri, au jucat un rol secundar pana  acum, ele fiind folosite doar la scara mica.

Pentru a produce energie electrica se cuplează de regula 36 pana la 72 de celule. Dar, celula  care este  expusa  celei  mai  reduse intensități ale  luminii  solare decide  asupra fluxului de curent si cu aceasta asupra randamentului întregului modul. De aceea, deja mici conuri de umbra pot limita puternic randamentul. Aceasta, cu atât mai mult, cu cat in practica sunt cuplate de regula pana la patru „Șiruri“, acestea fiind cablate intre ele.

Instalațiile fotovoltaice sunt folosite ca sisteme de sine stătătoare sau cuplate. Sistemele de sine  stătătoare sunt cele de dimensiuni mici, ca de exemplu cele din domeniul campingului sau cele  pentru semnele de circulație, care au nevoie de un acumulator reîncărcabil.

Instalațiile de dimensiuni  mai mari, pe spații virane neutilizate, parcări, acoperișuri, fațade, sau direct pe sol sunt folosite cuplat la rețeaua electrica interioara, pentru a o alimenta cu energia astfel produsa.

Aceasta conversie se face cu ajutorul unui aparat, care aduce un aport de 15-20% la investiția  totala, necesara pentru un sistem de mărime medie, fiind singura componenta supusa unui anumit grad de uzura. Pe deasupra, prin el se si pierd anumite procente din energia produsa.

Aceasta soluție tehnica trebuie sa satisfacă următoarele cerințe funcționale:

- sistem  de panouri fotovoltaice interconectate

- sistem  suport de susținere a panourilor solare

- tablouri de automatizare si transfer energie electrica

- sistem  controller de rețea si monitorizare energie.

Panourile Foto-Voltaice (PV) sunt construite dintr-un număr de celule solare înseriate si montate sub forma de panouri pentru a fi ușor manipulate si conectate. Celulele solare conțin o (sau mai multe) joncțiune P-N construita din materiale semiconductoare dopate corespunzător si care expusa la radiația solara, in urma efectului fotovoltaic prin care fotonul absorbit scoate un electron din banda energetica de valenta (starea legata cristalina) si-l promovează in banda energetica de conducție creând o pereche electron-gol si o diferența de potențial, devine o sursa de energie electrica cu o tensiune de ~0.55V si un curent care depinde de suprafața joncțiunii (celulei solare) si alți factori. Curentul produs scade cu creșterea temperaturii si creste cu iradianta si suprafața celulei fotovoltaice  (mai mulți fotoni produc mai multe perechi electron-gol).

Puterile instalate ale panourilor fotovoltaice variază in funcție de aplicație si pot fi de la câțiva mW (folosite la ceasuri de mana, calculatoare de buzunar etc...) pana la cca. 700W sau mai mult. Energia electrica produsa este sub forma de curent continuu si pentru un panou fotovoltaic  anume  ea  variază  funcție  de  iradianta  solara  (cantitatea  de  energie  solara absorbita  de  unitatea  de suprafața  de  panou  in  unitatea  de timp),  temperatura  celulelor, vechime etc.

Mai multe module solare împreuna cu alte componente (cabluri de conectare pentru curent continuu, cutii de interconectare, invertoare, cabluri de conectare de curent alternativ, transformatoare...) pot forma un sistem fotovoltaic.

Tehnologia bazata pe siliciu monocristalin este preferata in general deoarece este una matura, oferă module cu eficiente relativ mari, preturi de achiziție medii-scăzute si garanții de productivitate de 85% din valoarea nominala la 25 ani de folosire. Modulele bazate pe aceasta tehnologie, cu puteri nominale de cca 400-670W, sunt o varianta populara printre  fabricanții  din  domeniu.  Orientarea  panourilor  fotovoltaice  este  importanta  si  in general trebuie sa fie orientate către sud (in emisfera nordica), inclinate la un unghi ușor mai mic decât latitudinea locației. In cadrul evaluării detaliate a potențialului energetic solar electric realizata s-a optat pentru o orientare de -25º si o inclinare de 25º.

Randamentul panourilor solare va  scădea  in  timp.  Ritmul  de  scădere in  timp  al randamentului este garantat de fiecare producător de panouri solare.

Uzura panourilor  este  data   de  mediul   înconjurător si  modalitatea de  montaj a acestora.

In dimensionarea realizata, s-a considerat puterea electrica de vârf a unui panou  in 2 scenarii, iar varianta constructiva finala va fi decisa de către Proiectant.

O alta componenta importanta a sistemului fotovoltaic o reprezintă invertorul ce transforma energia   electrica   produsa   de   generator   din   curent   continuu   in   curent   alternativ,   o condiționează si pregătește calitativ pentru livrarea in sistemul energetic național (SEN). Piața internaționala de invertoare oferă o varietate mare de produse care in marea lor majoritate sunt destinate utilizatorilor cazici si nu se pretează la condițiile si dimensiunile instalației avute in vedere aici. Fabricanții de invertoare de mare putere cu experiența de zeci de ani si produse ce si-au dovedit deja fiabilitatea, calitatea, siguranța in folosire etc, pot fi enumerați pe degetele de la o mana. Invertoarele disponibile pe piața, au dimensiuni relativ fixe. In varianta constructiva aleasa, invertoarele au o capacitate nominala de 100 kW respectiv 30kW dar pot, pentru scurte perioade de timp sa funcționeze la o capacitate mai mare.

Potențialul de generare fotovoltaica a energiei electrice depinde de zona geografica si de caracteristicile materialelor utilizate.

In cadrul prezentului Studiu de Fezabilitate si în conformitate cu H.G. 907/2016 privind documentațiile  tehnico-economice  aferente  obiectivelor  de  investiții  finanțate  din fonduri publice  s-au identificat si propus 2 scenarii fezabile de implementare al obiectivului de investiții;

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe sol pe structura metalica batuta.

Model de structura metalica de montaj panouri fotovoltaice

Inclinarea panourilor va fi la 25º, pentru o mai buna optimizare a amplasării pe teren.

Panoul fotovoltaic, funcție de producător, are o greutate cuprinsa intre 30-50kg.

Parcul fotovoltaic consta din structuri metalice înfipte in pământ organizate pe rânduri cu proiecția la sol de 75-150mp si distanta intre rânduri de 4.5m.

Stâlpii de susținere sunt efectiv înfipți in pământ la o adâncime calculata de 1,7m.

Înălțimea minima fata de sol este de 0.6 m si înălțimea maxima este de 2,55m.

Cablurile dintre panouri si invertoare sunt prinse tot de aceste structuri la înălțimea de 1m deasupra solului.

Cablurile dintre panouri si invertoare sunt prinse tot de aceste structuri.

Toata structura este demontabila, reamenajabilă în cazul în care pe durata de viață se înlocuiesc

panourile fotovoltaice cu unele noi mai performante (randament superior) care va REDUCE nevoia totală de suprafață.

Vedere laterala de principiu a sistemului de montaj montat la sol

In dimensionarea realizata, s-a considerat puterea electrica de vârf a unui panou  in 2 scenarii, iar varianta constructiva finala va fi decisa de către Proiectant.

Potențialul  tehnologiilor  solare  pentru  producerea energiei din sursa fotovoltaica  s-a evaluat pornind de la amplasamentul terenului, inclinarea si orientarea panourilor fotovoltaice in funcție de soare.

Figura 12. Grafic de iradiere solara pentru zona analizata

Parcul fotovoltaic este complet automatizat și supravegheat electronic de la distanta prin suport

GSM-GPRS, nu are nici un angajat la fata locului.

Parcul este o construcție temporară, ușoară, demontabilă.

Procesul tehnologic este unul curat nu presupune substanțe chimice solide, fluide sau gazoase prin urmare nu necesită utilități de apă și canalizare. Toate echipamentele se montează „la exterior” prin urmare nu necesită încălzire și deci nici surse de gaz metan sau alt combustibil fosil.

SISTEMUL DE STOCARE

Scurta istorie:

Primul acumulator pe bază de acid de plumb a fost dezvoltată în Franța, la mijlocul secolului al XIX-lea. Înainte de aceasta, toate bateriile (sau mai degrabă celulele) erau primare, ceea ce însemna că nu puteau fi reîncărcate.

În 1899, Waldemar Jungner din Suedia a inventat bateria cu nichel-cadmiu (NiCd), care folosea cadmiul ca electrod pozitiv (catod) și nichelul ca electrod negativ (anod). Însă costul ridicat al materialului în comparație cu plumbul a limitat utilizarea acestuia. Acest lucru nu schimbă faptul că NiCd a fost singurul acumulator pentru aplicații portabile. În anii '90, ecologiștii din Europa au început să se îngrijoreze în legătură cu daunele provocate de eliminarea neglijentă a NiCd. Directiva 2006/66/CE privind bateriile restricționează în prezent vânzarea bateriilor NiCd în Uniunea Europeană, cu excepția utilizărilor industriale speciale în care acestea nu pot fi înlocuite. O alternativă este acumulatorul reîncărcabil cu hidrură metalică de nichel (NiMH), mai prietenos cu mediul înconjurător și similar cu NiCd.

În prezent, cea mai mare parte a eforturilor de cercetare este dedicată îmbunătățirii sistemelor cu litiu, introduse pentru prima dată de Sony în 1991. Pe lângă alimentarea cu energie a telefoanelor mobile, a laptopurilor, a camerelor digitale, a uneltelor electrice și a dispozitivelor medicale, acumulatorii litiu-ion sunt utilizați și în vehicule electrice și sateliți. Acest acumulator are numeroase avantaje, în special o energie specifică ridicată, o încărcare simplă, o întreținere redusă și un grad de protecție a mediului.

PIAȚA BATERIILOR SECUNDARE (ACUMULATORI)

Până în 2026, se estimează că acumulatorii litiu-ion vor reprezenta până la 70% din piața totală, iar acumulatorii plumb-acid aproximativ 20%. Dimensiunea industriei acumulatorilor litiu-ion a fost de 40,8 miliarde USD în 2020 și se așteaptă să ajungă la 100,3 miliarde USD până în 2026. Piața bateriilor reîncărcabile este impulsionată de cererea în creștere de dispozitive electronice portabile. Telefoanele inteligente și laptopurile sunt dispozitive obișnuite nu doar în țările dezvoltate, ci în întreaga lume. Prin urmare, piața este în continuă creștere și, în același timp, se pune din ce în ce mai mult accentul pe protecția mediului și pe rolul pe care trebuie să îl joace producătorii de echipamente și componente electronice, cum ar fi acumulatorii.

CARACTERISTICILE ACUMULATORULUI:

Atunci când selectați un acumulator trebuie să luați în considerare următoarele caracteristici:

- Tipul

- Tensiunea

- Curba de descărcare

Curba de descărcare este un grafic al tensiunii în funcție de procentul de capacitate descărcată. Este de dorit o curbă de descărcare plană, deoarece aceasta înseamnă că tensiunea rămâne constantă pe măsură ce acumulatorul se consumă.

- Capacitatea
Capacitatea teoretică a unei baterii reprezintă cantitatea de energie electrică implicată într-o reacție electrochimică.

- Densitatea energetică specifică

Densitatea specifică a energiei este energia care poate fi obținută pe unitatea de masă a celulei (sau, uneori, pe unitatea de masă a materialului electrodului activ). Este produsul dintre capacitatea specifică și tensiunea de funcționare pe durata unui ciclu complet de descărcare.

- Densitatea puterii

Densitatea puterii este puterea care poate fi obținută pe unitatea de masă a celulei (W/kg).

- Dependența de temperatură

Rata de reacție în celulă va depinde de temperatură, conform teoriilor cinetice. Rezistența internă variază, de asemenea, în funcție de temperatură; la temperaturi scăzute, rezistența internă este mai mare. La temperaturi foarte scăzute, electrolitul poate îngheța, ceea ce determină o tensiune mai mică, deoarece mișcarea ionilor este împiedicată. La temperaturi foarte ridicate, substanțele chimice se pot descompune sau poate exista suficientă energie disponibilă pentru a activa reacții reversibile nedorite, reducând eficiența.

- Durata lungă de viață

Ciclul de viață al bateriei reîncărcabile este definit ca fiind numărul de cicluri de încărcare/încărcare pe care o baterie secundară le poate efectua înainte ca capacitatea sa să scadă la 80% din valoarea sa inițială. Aceasta este de obicei între 500 și 1200 de cicluri.

- Cerințele fizice

Acestea includ geometria celulei, dimensiunea, greutatea și forma acesteia, precum și amplasarea terminalelor.

- Ciclul de încărcare/descărcare
Există multe aspecte ale ciclului care trebuie luate în considerare, cum ar fi:

  - tensiunea necesară pentru încărcare

  - timpul necesar pentru încărcare

  - disponibilitatea sursei de încărcare

  - pericole potențiale de siguranță în timpul încărcării/descărcării

- Ciclul de viață

Ciclul de viață al unui acumulator reprezintă numărul de cicluri de descărcare/încărcare pe care le poate parcurge înainte de a-i scădea capacitatea la 80%.

- Costul
Acesta include costul inițial al bateriei în sine, precum și costul de încărcare și întreținere a acesteia.

- Capacitatea de descărcare profundă

Există o relație logaritmică între adâncimea de descărcare și durata de viață a bateriei, astfel încât durata de viață a acumulatorului poate crește semnificativ dacă nu este descărcat complet; de exemplu, o baterie de telefon mobil va dura de 5-6 ori mai mult dacă este descărcată doar în proporție de 80% înainte de a fi reîncărcată. Sunt disponibili acumulatori speciali cu descărcare profundă pentru aplicațiile în care acest lucru poate fi necesar.

- Cerințele de aplicare

Bateria trebuie să fie suficientă pentru utilizarea prevăzută. Acest lucru înseamnă că trebuie să fie capabilă să producă curentul potrivit la tensiunea potrivită. Astfel, trebuie să aibă capacitatea, energia și puterea potrivite. De asemenea, nu trebuie să depășească prea mult cerințele aplicației, deoarece acest lucru poate cauza costuri inutile; trebuie să ofere performanțe suficiente la cel mai mic cost posibil

ACUMULATORI LITIU-ION (LI-ION)

John B. Goodenough (1922) a fost cel care a inventat celula de litiu-cobalt-oxid. Cu un an mai devreme, însă, Sony anunțase un brevet internațional pentru un catod de oxid de litiu-cobalt. Au urmat ani de litigii, dar Sony a reușit să păstreze brevetul.

Cheia pentru o energie specifică mai bună cu acest tip de acumulator este tensiunea ridicată a celulei de 3,60V. Îmbunătățirile aduse materialelor active și electroliților pot crește și mai mult densitatea energetică. Caracteristicile de încărcare sunt bune, iar curba de descărcare plată asigură o utilizare eficientă a energiei stocate în spectrul de tensiune dorit și plat de 3,70-2,80 V/celulă. În 1994, costul de producție al unui litiu-ion într-o celulă cilindrică 18650 era de peste 10 dolari, iar capacitatea era de 1100mAh. În 2001, prețul a scăzut sub 3 dolari, iar capacitatea a crescut la 1900mAh. Costul redus, energia specifică crescută și lipsa materialelor toxice au deschis calea pentru ca Li să devină un acumulator acceptat pe scară largă pentru aplicații portabile, industria grea, sisteme de propulsie electrică și sateliți.

Acumulator LITIU-ION

Li-ion este un acumulator care necesită puțină întreținere, un avantaj cu care nu se pot lăuda majoritatea celorlalte substanțe chimice. Bateria nu are memorie și nu necesită niciun exercițiu (descărcare completă deliberată) pentru a o menține în stare bună. Autodescărcarea este mai mult de jumătate din cea a sistemelor pe bază de nichel, ceea ce ajută în aplicațiile cu indicatori de energie. Tensiunea nominală a celulei de 3,60 V poate alimenta direct telefoane mobile, tablete și camere digitale, oferind simplificare și reduceri de costuri în comparație cu proiectele cu mai multe celule. Dezavantajele constau în necesitatea unor circuite de protecție pentru a preveni o eventuală aprindere spontană sau explozie. Un dezavantaj suplimentar este prețul ridicat.

Acumulatorii litiu-ion au carcase ermetice care conțin sisteme de control de protecție. Materialele electrozilor sunt aplicate pe folii foarte subțiri (cupru și aluminiu), separate de un separator.

Avantajele unui acumulator litiu-ion (Li-Ion)

- Energie specifică ridicată;

- Autodescărcare relativ scăzută; mai puțin de jumătate din cea a NiCd și NiMH;

- Costuri reduse de întreținere. Nu este necesară o descărcare periodică; nu există memorie.

Dezavantajele unui acumulator litiu-ion (Li-Ion)

- Necesită un circuit de protecție pentru a limita tensiunea și curentul;

- Acesta este supus îmbătrânirii, chiar dacă nu este utilizat (îmbătrânirea are loc în toate bateriile, iar sistemele Li-ion moderne au o durată de viață similară cu cea a altor substanțe chimice);

- Pentru acest tip de acumulator se aplică reglementări stricte privind transportul.

ACUMULATOR LITIU-POLIMER (LI-PO)

La începutul secolului XXI, subiectul acumulatorilor cu polimeri ionici a devenit important. Cu toate acestea, mulți utilizatori au dificultăți în a face diferența între un acumulator litiu-ion obișnuit și unul cu arhitectură polimerică. Litiul-polimer diferă de alte sisteme de acumulatori prin tipul de electrolit utilizat. Polimerul original, cu un design din anii 1970, utilizează un electrolit polimeric solid (uscat), care seamănă cu o peliculă similară plasticului. Acest izolator permite schimbul de ioni și înlocuiește separatorul poros tradițional saturat cu electrolit. Polimerul solid are o conductivitate slabă la temperatura camerei, iar acumulatorul trebuie încălzit la 50-60°C (122-140°F) pentru a permite trecerea curentului. Pentru a face ca celula modernă din polimer de litiu să fie conductivă la temperatura camerei, aceasta a fost gelificată.

Figura 15 - Acumulator LITIU-POLIMER (LI-PO)

Termenul corect este „polimer litiu-ion” sau polimer de litiu. Li-polimerul poate fi construit pe mai multe sisteme, cum ar fi Li-cobalt, NMC, Li-fosfat și Li-mangan. Din acest motiv, acumulatorul cu polimeri de litiu nu este considerat a fi unic față de acumulatorii litiu-ion. Majoritatea bateriilor secundare litiu-polimer pentru piața de consum se bazează pe cipuri de litiu-cobalt. În ceea ce privește utilizatorul, un polimer de litiu este în esență același lucru cu un acumulator litiu-ion. Ambele sisteme utilizează materiale identice pentru catod și anod și conțin o cantitate similară de electrolit. Deși caracteristicile și performanțele ambelor sisteme sunt similare, polimerul de litiu este unic prin faptul că este un electrolit microporos și înlocuiește separatorul poros tradițional. Electrolitul gelificat devine un catalizator care îmbunătățește conductivitatea electrică. Polimerul de litiu oferă o energie specifică ușor mai mare, iar acumulatorii care îl folosesc pot fi mai subțiri decât cei convenționali litiu-ion. În același timp, costul de producție este cu 10-30% mai mare. În pofida prețului mai ridicat, cota de piață a celulelor litiu-polimer este în creștere. De fapt, acestea sunt, de asemenea, prezentate într-o carcasă flexibilă din folie (laminat de polimer sau cameră de pungă), care amintește de ambalajele alimentare. În timp ce un acumulator standard litiu-ion necesită o carcasă rigidă pentru a comprima electrozii, Li-polimerul utilizează foi laminate care nu necesită compresie. Această carcasă din folie reduce greutatea cu peste 20%, în plus, tehnologia filmului subțire eliberează designul formatului, iar bateria poate fi realizată în orice formă, potrivindu-se perfect în telefoane mobile și laptopuri elegante pentru a le face mai mici, mai subțiri și mai ușoare. Li-polimerul poate fi foarte subțire și poate semăna cu un card de credit. Caracteristicile de încărcare și descărcare ale polimerului de litiu sunt identice cu cele ale altor sisteme litiu-ion și nu necesită un încărcător special. Problemele de securitate sunt, de asemenea, similare.

RECICLARE

Utilizarea acumulatorilor litiu-ion în aparatele electronice de consum și în vehiculele electrice a crescut rapid în ultimii ani. Această cerere crescută a stimulat foarte mult producția de acumulatori litiu-ion, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a cantității de acumulatori uzați care devin deșeuri.

Toți acumulatorii conțin substanțe foarte dăunătoare care nu ar trebui să ajungă în sol și în apele subterane și, totodată, conțin și componente care pot fi reutilizate.

Bateriile sunt reciclate în siguranță dacă sunt duse la o instalație de deșeuri periculoase sau la un magazin care colectează baterii pentru reciclare.

Întreaga soluție tehnică trebuie să satisfacă următoarele cerințe funcționale:

- sistem  suport unitate de stocare energie

- sistem controller încărcare-descărcare

- tablouri protecție și cabluri energie electrică

- sistem  controller de rețea și monitorizare energie.

In cadrul investitiei studiate sunt  studiate centralele fotovoltaioce in regim de prosumator pentru autoconsum, avand sistem de stocare integrat pentru urmatoarele locatii

- Spitalul Județean de Urgență Pitești

- Spitalul de Boli Cronice Călinești

- Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie – Valea Iașului

Soluția din Opțiunea tehnico–economică nr. 2 – recomandata  definește un sistem energetic integrat, dimensionat pentru consum propriu, care combină producția fotovoltaică, conversia și managementul energiei, stocarea și, în două locații, producerea energiei termice prin pompe de căldură.

Arhitectura generală a sistemului

Sistemul este conceput ca un ansamblu modular format din:

- generator fotovoltaic (câmp de panouri);

- invertoare trifazate cu MPPT;

- sistem de stocare Li-ion în container;

- infrastructură electrică (DC + AC);

- sistem de monitorizare și control;

- (unde este cazul) sistem de pompe de căldură aer-apă.

Funcționarea este complet automatizată, cu prioritizarea consumului propriu și optimizarea fluxurilor energetice.

1. Generatorul fotovoltaic

Tip echipamente

Panouri fotovoltaice monocristaline de înaltă eficiență (~585 Wp), echivalente:

- RECOM Panther (Franța/Grecia)

- FuturaSun Silk Nova (Italia) de 595 W utilizat in simulari

- REGITEC RMHT72/590S2 (Cehia)

- sau similar

Caracteristici tehnice relevante

- Putere unitară: 595 Wp

- Eficiență: ~21–23%

- Tehnologie: celule half-cut, tip n sau p-type

- Tensiune Vmpp: ~42 V

- Curent Impp: ~13–14 A

- Coeficient temperatură: ~ -0.29%/°C

- Tensiune sistem: până la 1500 V DC

Configurație

- Panourile sunt conectate în stringuri (serie) pentru atingerea tensiunii de lucru a invertorului;

- Stringurile sunt conectate în paralel în intrările MPPT;

- Orientare: Sud, înclinare ~25–30°;

- Montaj:

  - carport (Pitești);

  - la sol (Călinești, Valea Iașului).

Puteri instalate

- Pitești: ~350 kWp (599 panouri)

- Călinești: ~398 kWp (680 panouri)

- Valea Iașului: ~398 kWp (680 panouri)

2. Invertoare (conversie DC/AC)

Modele propuse

- SMA Sunny Tripower CORE1 (50 kW) – Germania

- Fronius Verto 33.3 Plus, Verto 25.0 Plus – Austria

- Deye SUN-60/75/80K-SG02HP3 – Europa (Cehia)

- sau echivalent

Caracteristici tehnice

- Randament: până la 98.5%

- MPPT multiplu pentru optimizare pe stringuri

- Tensiune intrare: până la 1000–1500 V DC

- Ieșire: 400 V AC trifazat

- Factor de putere reglabil

- Protecții integrate (anti-insularizare, supratensiune)

Configurație tipică

- Grupuri de invertoare (50kW/unitate);

- Putere totală:

  - Pitești: ~350 kW

  - Călinești: ~400 kW

  - Valea Iașului: ~400 kW

3. Sistemul de stocare a energiei

Tehnologii propuse

- Prime Batteries (România)

- Tesvolt TS HV 70 (Germania)

- StoraXe® PowerBooster (Germania)

- sau similar

Caracteristici tehnice

- Tehnologie: Li-ion (NMC / LFP)

- Capacitate: ~800 kWh / locație

- Putere de încărcare/descărcare: până la 100–280 kW

- Ciclu de viață: până la 10.000–13.000 cicluri

- Randament: >90%

- Integrare BMS + EMS

Configurație

- Amplasare în container metalic IP65;

- Control temperatură și umiditate;

- Integrare directă în rețeaua AC (AC-coupled);

- Funcții:

  - peak shaving;

  - load shifting;

  - backup (opțional);

  - optimizare cost energie.

4. Infrastructura electrică

- Cabluri DC: cupru, 6 mm², izolație UV;

- Cabluri AC: tip ACYABY sau echivalent;

- Tablouri electrice dedicate fiecărui invertor;

- Sistem protecții:

  - anti-insularizare (ANRE 132/2020);

  - protecții la supratensiuni;

- Împământare:

  - platbandă OL-Zn 40x4 mm;

  - rezistență dispersie < 1 Ohm;

- Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare – daca este cazul.

5. Sistemul de monitorizare

- Data logger + SCADA;

- Monitorizare parametri electrici (tensiune, curent, putere);

- Acces remote (GSM / Ethernet);

- Control al bateriei și al fluxurilor energetice;

- Integrare EMS (Energy Management System).

6. Integrarea pompelor de căldură (2 locații)

Echipament

- CLIVET WISAN-YEE1 (Italia) sau similar

- Tip: aer-apă, inverter

Caracteristici tehnice

- Capacitate: 117 kW – 250 kW/unitate

- COP ridicat (eficiență maximă la temperaturi >5°C)

- Funcționare reversibilă (încălzire + răcire)

- Alimentare electrică (integrare directă cu PV)

Călinești

- Pompe ~117 kW/unitate (6 buc) ;

- Funcționare hibridă cu centrale existente;

- Asigură:

  - încălzire;

  - apă caldă;

- Include:

  - acumulatoare termice;

  - schimbătoare de căldură;

  - pompe și vane de control.

Valea Iașului

- Sistem mai mare:

  - unități până la 250 kW (6 buc);

- Sisteme separate:

  - încălzire;

  - apă caldă menajeră;

- Rezervoare mari de acumulare  (până la 4000 L);

- Integrare completă în rețeaua termică existentă.

7. Funcționarea integrată a sistemului

Fluxul energetic este gestionat astfel:

- Energia solară → generare DC (panouri);

- Conversie DC/AC (invertoare);

- Alimentare consum propriu (prioritar);

- Surplus:

  - stocare în baterii;

Consum nocturn:

  - baterii;

  - sau rețea;

- În locațiile cu pompe de căldură:

  - energia electrică alimentează direct producția de energie termică.

8. Performanță și beneficii tehnice

- Autoconsum in raport de 100% prin integrarea stocării;

- Reducerea vârfurilor de consum (peak shaving);

- Creșterea eficienței globale prin electrificarea încălzirii;

- Reducerea pierderilor (tensiuni DC ridicate, MPPT);

- Scalabilitate și flexibilitate tehnologică;

- Durată de viață:

  - panouri: 25+ ani;

  - baterii: 10–20+ ani;

  - invertoare: 10–15+ ani.

Descrierea sistemului de incalzire si preparare apa calda menajera cu pompe de caldura pentru locatia CALINESTI - SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

Necesarul de energie termica, apa calda (55/35ºC), va fi preparat cu ajutorul a patru pompe de caldura aer – apa  cu capacitatea de de 110 kW fiecare iar in perioada de varf vor intra in functiune si cele  patru centrale termice murale ce functioneaza in condensatie avand fiecare capacitatea de 85 kW folosite pentru incalzira cu radiatoare aferente cladirii existente, iar pentru producere apa calda menajera se vor folosi doua pompe de caldura aer – apa cu capacitatrea de 110kW fiecare, iar in periaoda de varf  vor intra in functiune si cele doua centrale murale de 120kW fiecare folosite pentru circuitul de apa calda menajera aferent  cladirii existente.

Necesarul de energie termica, apa calda , va fi preparat astfel in spatiul tehnic:

Sursa de caldura si echipamentele aferente instalatiei de incalzire cu radiatoare sunt urmatoarele:

-4x pompa de caldura amplasata la exterior  (PC),

Putere termica maxima nominala 110KW la 55/35°C

-4x centrala temice murale

Putere termica maxima nominala 85KW la 80/60°C

-1 x vase de expasiune inchis cu volum 100 litrii ;

-1 x vase de expasiune inchis cu volum 150 litrii ;

-1 x schimbator de caldura in placi (SCH), capacitate 220kW ;

- pompe de circulatie Pc1 circuit PC - SCH ;

- pompa de circulatie Pc2 circuit SCH – Puffer

- pompa de circulatie Pc3 circuit incalzire/racire

- pompa de circulatie Pc4 circuit incalzire/racire

- pompa de circulatie Pc5 circuit incalzire/racire

- rezervor de stocare agent termic tip puffer de capacitate 2000l;

- automatizare

-armaturi de inchidere si de siguranta montate pe fiecare echipament;

-tablou electric si de automatizare complet echipat, circuit de automatizare.

Sursa de caldura si echipamentele aferente instalatiei de producere apa calda menajera sunt urmatoarele:

-2x pompa de caldura amplasata la exterior  (PC),

Putere termica maxima nominala 117KW la 55/50°C

-2x centrala temice murale

Putere termica maxima nominala 120KW la 80/60°C

-1 x vase de expasiune inchis cu volum 100 litrii ;

-1 x vase de expasiune inchis cu volum 150 litrii ;

-1 x schimbator de caldura in placi (SCH), capacitate 220kW ;

- pompe de circulatie Pc1 circuit PC - SCH ;

- pompa de circulatie Pc2 circuit SCH – Puffer

- pompa de circulatie Pc3 circuit preparare acm

- rezervor de stocare agent termic tip puffer de capacitate 1500l;

- automatizare

-armaturi de inchidere si de siguranta montate pe fiecare echipament;

-tablou electric si de automatizare complet echipat, circuit de automatizare.

-conducte de agent termic executate din teava din otel ;

Conductele  agentului termic in centrala termica se va realiza aparent si suspendat si se vor utiliza conducte din otel. Imbinarile conductelor vor fi demontabile. Se vor utiliza fitinguri cu filet,  racorduri olandeze cu garnituri.

De asemenea compensarea dilatatiilor  in centrala termica se realizeaza prin schimbari de directie. In punctele cele mai inalte ale instalatiei sunt montate dispozitive  automate de aerisire.

Evacuarea condensului de la aparate sau scurgeril de apa accidentale  se va face ,cu teava din PP sau alt material echivalent,  in sifonul de pardoseala din camera tehnica.

Sursa permanenta de furnizare a agentului termic de incalzire/racire o constituie ansamblul pompa de caldura+schimbator +puffer.

Pompa de caldura  se va amplasa la exterior, conform specificaţiilor furnizorului şi având asigurate toate condiţiile necesare pentru service şi întreţinere. Pompa de caldura va avea  tablou propriu de automatizare care va asigura functionarea in siguranta a instalatiei.

Instalatia de oncalzire/racire va avea regim de functionare vara/iarna, trecerea de la un regim la altul se va asigura manual sau automat de catre personalul instruit in la locatie.

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform prin vase de expansiune si supape de siguranta calibrate la 3 bari.

LUCRARI DE IZOLATII TERMICE SI PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNII EXTERIOARE

Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de dilatare ale instalaţiilor de încălzire, precum şi armăturile reţelelor exterioare aeriene se izolează termic, conform prevederilor din prezentul normativ.

Grosimea izolaţiei termice se stabileşte pe baza calculelor tehnico-economice de optimizare, în care se iau în considerare următoarele:

- pentru reţelele termice de apă cu reglaj calitativ - temperatură medie anuală a agentului termic şi debitul nominal de agent termic ;

- pentru reţelele de apă cu reglaj cantitativ - temperatură agentului termic şi debitul mediu anual de agent termic.

Temperatură mediului ambiant se consideră:

la pozarea aeriană (în exterior) sau în canale - temperatură medie a aerului ambiant pentru perioada de funcţionare a reţelei;

la pozarea direct în sol fără canal - temperatură medie a solului la adâncimea de pozare a conductelor pentru perioada de funcţionare a reţelei.

Grosimea izolaţiei termice - determinată prin calculul de optimizare - trebuie să conducă la o eficientă a termoizolaţiei de minimum 80 %. Eficienţa termoizolaţiei se determină conform art.17.22. din I13.

La proiectarea şi executarea izolaţiilor termice şi învelitorilor de protecţie ale acestora, se vor respecta prevederile cuprinse în:

“Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor elementelor de instalaţii”, indicativ C 142 ;

“Detalii, elemente şi subansambluri prefabricate de instalaţii - Detalii comune DC, volumul 4 - Grupa DC 4 - “Subgrupa izolarea termică a conductelor şi Subgrupa izolarea termică a aparatelor”.

Izolarea termică a conductelor şi aparatelor se aplică numai după curăţirea la luciu metalic şi protejarea lor cu straturi anticorozive.

Rămân neizolate termic numai conductele amplasate în spaţii închise, ale căror cedări de căldură se utilizează pentru încălzirea încăperilor în care sunt montate.

Izolaţia termică a armăturilor, compensatoarelor cu presetupă şi a îmbinărilor cu flanşe se realizează demontabilă.

Izolaţia termică trebuie să se realizeze din materiale incombustibile sau greu combustibile, hidrofuge sau protejate hidrofug, având un coeficient de conductivitate termică redus şi care îşi păstrează proprietăţile de izolare termică în timpul exploatării.

La izolarea termică a elementelor instalaţiilor termice nu este permis folosirea de materiale termoizolante putrescibile, a celor care, datorită încălzirii, se înmoaie, îşi pierd capacitatea de izolare termică sau degajă sulf, noxe, etc.

Conductele montate mascat (în ghene, sub rabiţ etc.) se pot izola individual sau în comun (ducere şi întoarcere), făra protecţie specială în exterior.

Conductele pozate în subsoluri tehnice şi canale subterane - interioare sau exterioare - se prevăd cu înveliş protector al termoizolaţiei.

În canalele pentru conducte se prevede protejarea termoizolaţiei, de regulă, cu carton asfaltat, cu rosturile îmbinate prin vopsirea cu bitum sau alte învelişuri de protecţie.

Conductele montate aparent, în alte niveluri ale clădirii decât cele exclusiv tehnice, inclusiv subsoluri care au şi altă destinaţie decât cea de subsol tehnic (de ex: cu boxe), se prevăd cu înveliş protector, stabilit în concordanţă cu rolul funcţional al nivelului respectiv.

Izolaţia conductelor termice montate în exterior pe suporţi, stâlpi sau pe faţa exterioară a pereţilor clădirilor se prevede cu înveliş de protecţie contra intemperiilor, conform prevederilor “Instrucţiunilor tehnice” C 142.

Conductele pentru reţelele termice montate direct în sol vor avea materialele componente, inclusiv termoizolaţia, conform SR EN 253; ele se livrează gata termoizolate. Zonele de îmbinare dintre conducte sau dintre acestea şi fitinguri se vor termoizola local conform prevederilor Normativului NP 029 şi a indicaţiilor producătorilor.

Conductele preizolate montate direct în sol sau în canale nevizitabile vor fi dotate cu sisteme de control, depistare şi localizare a avariilor compuse din conductoare electrice înglobate în termoizolaţia conductelor şi aparate de măsură şi avertizare.

Toate conductele instalaţiilor de încălzire, indiferent de locul de montaj şi de caracteristicile agentului termic, precum şi schimbătoarele de căldură, vasele de expansiune şi rezervoarele de orice fel utilizate în instalaţiile de încălzire, se protejează împotriva coroziunii printr-un strat de bază anticoroziv, aplicat pe suprafaţa ţevilor şi aparatelor.

Stratul de bază pentru protecţia anticorozivă se execută din miniu de plumb sau alte materiale, aplicat după curăţirea de rugină a suprafeţelor protejate.

La conductele montate aparent, neizolate termic, în spaţii cu cerinţe estetice şi igienic-sanitare (de ex.: clădiri de locuit, social - culturale etc.) se aplică, peste stratul anticoroziv de bază, două straturi de vopsea şi unul de lac rezistent la temperatură.

La pozarea fără canal a reţelelor termice se va analiza oportunitatea prevederii unei protecţii electrice a conductelor împotriva coroziunii, provocate de agresivitatea solului şi a apelor freatice, precum şi de curenţii vagabonzi.

Stabilirea necesităţii prevederii protecţiei, se va face potrivit indicaţiilor din “Normativul pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate”, indicativ I 14, STAS 10128, STAS 10166/1, STAS E10702/2, SR 7335/3, 5, 6, 8, 9, referitoare la protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor metalice şi a conductelor subterane şi supraterane.

SUSŢINEREA CONDUCTELOR

Conducte din Polietilenă şi Oţel Zincat:

- susţinerea se va face cu coliere şi brăţări din oţel zincat, cu garnitură din cauciuc antivibrant, amplasate la distanţe conf. I13-2015 art. 16.8 tabel 16.2;

- amplasarea suporţilor ficşi se va face ţinând seama de I13-94 art. 14.10 tabel 14.4 şi cu recomandarea ca aceştia să fie plasaţi lângă ramificaţii şi în vecinătatea armăturilor de separare sau închidere.

Coloanele se vor susţine astfel :

- pentru coloanele care sunt încastrate la nivelul planşeului, se vor monta câte două braţări de ghidaj la distanţă de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traversează planşeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede câte un punct şi o braţară de ghidaj la fiecare nivel.

La baza şi vârful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta câte un punct fix între două compensatoare succesive, conform NP003-96.

PROBE

Conductele de apă rece şi caldă menajeră vor fi supuse urmatoarelor probe:

- proba de etanşeitate la presiune la rece;

- proba de etanşeitate la presiune la cald;

- proba de eficacitate

Dupa încheierea probelor, inclusiv a verificării funcţionării obiectelor de termoventilatii se vor recepţiona lucrările de instalaţii de termoventilatii în conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2015 şi a reglementărilor cu privire la calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

Presiunea de proba se determina in functie de presiuna maxima de regimul si de modul de executie al instalaţiei, astfel:

- o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalaţiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale

Pentru lucrările care devin ascunse se va face verificarea calităţii materialelor utilizate şi a execuţiei şi se vor efectua probe înainte de izolare şi mascare, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse.

După încheierea probelor şi a recepţiei la terminarea lucrărilor constructorul va încheia un proces verbal de predare către beneficiar.

Descrierea sistemului de incalzire si preparare apa calda menajera cu pompe de caldura pentru locatia Spitalul de recuperare Respiratorie și Pneumologie Sf.Andrei - Valea Iașului

Necesarul de energie termica, apa calda (55/35ºC), va fi preparat cu ajutorul a sase pompe de caldura aer – apa  cu capacitatea de de 250 kW fiecare iar in perioada de varf vor intra in functiune si cele  trei cazane de pardosela ce functioneaza in condensatie avand fiecare capacitatea de 500 kW folosite pentru incalzira cu radiatoare si preparare apa calda menajera aferente cladirii existente.

Necesarul de energie termica, apa calda , va fi preparat astfel in spatiul tehnic:

Sursa de caldura si echipamentele aferente instalatiei de incalzire cu radiatoare sunt urmatoarele:

-6x pompa de caldura amplasata la exterior  (PC),

Putere termica maxima nominala 250KW la 55/35°C

-3x cazane de pardoseala

Putere termica maxima nominala 500KW la 80/60°C

-6 x vase de expasiune inchis cu volum 400 litrii ;

-1 x vase de expasiune inchis cu volum 1000 litrii amplasat pe circuit cazane existente ;

-1 x schimbator de caldura in placi (SCH), capacitate 1500kW ;

- pompe de circulatie Pc1 circuit PC - SCH ;

- pompa de circulatie Pc2 circuit SCH – Puffer

- pompa de circulatie Pc3 circuit incalzire/racire

- pompa de circulatie Pc4 circuit incalzire/racire

- pompa de circulatie Pc5 circuit incalzire/racire

- 2x rezervor de stocare agent termic tip puffer de capacitate 4000l;

- automatizare

-armaturi de inchidere si de siguranta montate pe fiecare echipament;

-tablou electric si de automatizare complet echipat, circuit de automatizare.

-conducte de agent termic executate din teava din otel ;

Conductele  agentului termic in centrala termica se va realiza aparent si suspendat si se vor utiliza conducte din otel. Imbinarile conductelor vor fi demontabile. Se vor utiliza fitinguri cu filet,  racorduri olandeze cu garnituri.

De asemenea compensarea dilatatiilor  in centrala termica se realizeaza prin schimbari de directie. In punctele cele mai inalte ale instalatiei sunt montate dispozitive  automate de aerisire.

Evacuarea condensului de la aparate sau scurgeril de apa accidentale  se va face ,cu teava din PP sau alt material echivalent,  in sifonul de pardoseala din camera tehnica.

Sursa permanenta de furnizare a agentului termic de incalzire/racire o constituie ansamblul pompa de caldura+schimbator +puffer.

Pompa de caldura  se va amplasa la exterior, conform specificaţiilor furnizorului şi având asigurate toate condiţiile necesare pentru service şi întreţinere. Pompa de caldura va avea  tablou propriu de automatizare care va asigura functionarea in siguranta a instalatiei.

Instalatia de oncalzire/racire va avea regim de functionare vara/iarna, trecerea de la un regim la altul se va asigura manual sau automat de catre personalul instruit in la locatie.

Instalatia va fi protejata impotriva cresterii presiunii si temperaturii peste limitele admise conform prin vase de expansiune si supape de siguranta calibrate la 3 bari.

LUCRARI DE IZOLATII TERMICE SI PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNII EXTERIOARE

Agregatele, aparatele, conductele, compensatoarele de dilatare ale instalaţiilor de încălzire, precum şi armăturile reţelelor exterioare aeriene se izolează termic, conform prevederilor din prezentul normativ.

Grosimea izolaţiei termice se stabileşte pe baza calculelor tehnico-economice de optimizare, în care se iau în considerare următoarele:

- pentru reţelele termice de apă cu reglaj calitativ - temperatură medie anuală a agentului termic şi debitul nominal de agent termic ;

- pentru reţelele de apă cu reglaj cantitativ - temperatură agentului termic şi debitul mediu anual de agent termic.

Temperatură mediului ambiant se consideră:

la pozarea aeriană (în exterior) sau în canale - temperatură medie a aerului ambiant pentru perioada de funcţionare a reţelei;

la pozarea direct în sol fără canal - temperatură medie a solului la adâncimea de pozare a conductelor pentru perioada de funcţionare a reţelei.

Grosimea izolaţiei termice - determinată prin calculul de optimizare - trebuie să conducă la o eficientă a termoizolaţiei de minimum 80 %. Eficienţa termoizolaţiei se determină conform art.17.22. din I13.

La proiectarea şi executarea izolaţiilor termice şi învelitorilor de protecţie ale acestora, se vor respecta prevederile cuprinse în:

“Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor elementelor de instalaţii”, indicativ C 142 ;

“Detalii, elemente şi subansambluri prefabricate de instalaţii - Detalii comune DC, volumul 4 - Grupa DC 4 - “Subgrupa izolarea termică a conductelor şi Subgrupa izolarea termică a aparatelor”.

Izolarea termică a conductelor şi aparatelor se aplică numai după curăţirea la luciu metalic şi protejarea lor cu straturi anticorozive.

Rămân neizolate termic numai conductele amplasate în spaţii închise, ale căror cedări de căldură se utilizează pentru încălzirea încăperilor în care sunt montate.

Izolaţia termică a armăturilor, compensatoarelor cu presetupă şi a îmbinărilor cu flanşe se realizează demontabilă.

Izolaţia termică trebuie să se realizeze din materiale incombustibile sau greu combustibile, hidrofuge sau protejate hidrofug, având un coeficient de conductivitate termică redus şi care îşi păstrează proprietăţile de izolare termică în timpul exploatării.

La izolarea termică a elementelor instalaţiilor termice nu este permis folosirea de materiale termoizolante putrescibile, a celor care, datorită încălzirii, se înmoaie, îşi pierd capacitatea de izolare termică sau degajă sulf, noxe, etc.

Conductele montate mascat (în ghene, sub rabiţ etc.) se pot izola individual sau în comun (ducere şi întoarcere), făra protecţie specială în exterior.

Conductele pozate în subsoluri tehnice şi canale subterane - interioare sau exterioare - se prevăd cu înveliş protector al termoizolaţiei.

În canalele pentru conducte se prevede protejarea termoizolaţiei, de regulă, cu carton asfaltat, cu rosturile îmbinate prin vopsirea cu bitum sau alte învelişuri de protecţie.

Conductele montate aparent, în alte niveluri ale clădirii decât cele exclusiv tehnice, inclusiv subsoluri care au şi altă destinaţie decât cea de subsol tehnic (de ex: cu boxe), se prevăd cu înveliş protector, stabilit în concordanţă cu rolul funcţional al nivelului respectiv.

Izolaţia conductelor termice montate în exterior pe suporţi, stâlpi sau pe faţa exterioară a pereţilor clădirilor se prevede cu înveliş de protecţie contra intemperiilor, conform prevederilor “Instrucţiunilor tehnice” C 142.

Conductele pentru reţelele termice montate direct în sol vor avea materialele componente, inclusiv termoizolaţia, conform SR EN 253; ele se livrează gata termoizolate. Zonele de îmbinare dintre conducte sau dintre acestea şi fitinguri se vor termoizola local conform prevederilor Normativului NP 029 şi a indicaţiilor producătorilor.

Conductele preizolate montate direct în sol sau în canale nevizitabile vor fi dotate cu sisteme de control, depistare şi localizare a avariilor compuse din conductoare electrice înglobate în termoizolaţia conductelor şi aparate de măsură şi avertizare.

Toate conductele instalaţiilor de încălzire, indiferent de locul de montaj şi de caracteristicile agentului termic, precum şi schimbătoarele de căldură, vasele de expansiune şi rezervoarele de orice fel utilizate în instalaţiile de încălzire, se protejează împotriva coroziunii printr-un strat de bază anticoroziv, aplicat pe suprafaţa ţevilor şi aparatelor.

Stratul de bază pentru protecţia anticorozivă se execută din miniu de plumb sau alte materiale, aplicat după curăţirea de rugină a suprafeţelor protejate.

La conductele montate aparent, neizolate termic, în spaţii cu cerinţe estetice şi igienic-sanitare (de ex.: clădiri de locuit, social - culturale etc.) se aplică, peste stratul anticoroziv de bază, două straturi de vopsea şi unul de lac rezistent la temperatură.

La pozarea fără canal a reţelelor termice se va analiza oportunitatea prevederii unei protecţii electrice a conductelor împotriva coroziunii, provocate de agresivitatea solului şi a apelor freatice, precum şi de curenţii vagabonzi.

Stabilirea necesităţii prevederii protecţiei, se va face potrivit indicaţiilor din “Normativul pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate”, indicativ I 14, STAS 10128, STAS 10166/1, STAS E10702/2, SR 7335/3, 5, 6, 8, 9, referitoare la protecţia împotriva coroziunii a construcţiilor metalice şi a conductelor subterane şi supraterane.

SUSŢINEREA CONDUCTELOR

Conducte din Polietilenă şi Oţel Zincat:

- susţinerea se va face cu coliere şi brăţări din oţel zincat, cu garnitură din cauciuc antivibrant, amplasate la distanţe conf. I13-2015 art. 16.8 tabel 16.2;

- amplasarea suporţilor ficşi se va face ţinând seama de I13-94 art. 14.10 tabel 14.4 şi cu recomandarea ca aceştia să fie plasaţi lângă ramificaţii şi în vecinătatea armăturilor de separare sau închidere.

Coloanele se vor susţine astfel :

- pentru coloanele care sunt încastrate la nivelul planşeului, se vor monta câte două braţări de ghidaj la distanţă de 1-2 m pe fiecare nivel;

- pentru coloanele care traversează planşeele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevede câte un punct şi o braţară de ghidaj la fiecare nivel.

La baza şi vârful coloanei se vor monta puncte fixe; deasemeni se va monta câte un punct fix între două compensatoare succesive, conform NP003-96.

PROBE

Conductele de apă rece şi caldă menajeră vor fi supuse urmatoarelor probe:

- proba de etanşeitate la presiune la rece;

- proba de etanşeitate la presiune la cald;

- proba de eficacitate

Dupa încheierea probelor, inclusiv a verificării funcţionării obiectelor de termoventilatii se vor recepţiona lucrările de instalaţii de termoventilatii în conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2015 şi a reglementărilor cu privire la calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

Presiunea de proba se determina in functie de presiuna maxima de regimul si de modul de executie al instalaţiei, astfel:

- o data si jumatate presiunea maxima de regim, dar nu mai mica de 5 bar, la instalaţiile montate aparent si la cele mascate sub finisaje uzuale

Pentru lucrările care devin ascunse se va face verificarea calităţii materialelor utilizate şi a execuţiei şi se vor efectua probe înainte de izolare şi mascare, încheindu-se procese verbale de lucrări ascunse.

După încheierea probelor şi a recepţiei la terminarea lucrărilor constructorul va încheia un proces verbal de predare către beneficiar.

d) Probe tehnologice și teste.

După instalarea centralei electrice fotovoltaice și înainte de punerea în funcţiune se

vor efectua măsurători, verificări și teste pentru ca toți parametrii să fie în valorile normale.

Se vor verifică următoarele:

## Verificări preliminare (înainte de punere în funcțiune)

Acestea confirmă că instalația este corect executată.

- Inspecție vizuală generală

  - verificarea montajului panourilor, structurii metalice, fixărilor;

  - verificarea traseelor de cabluri (DC și AC);

  - identificarea eventualelor deteriorări.

- Verificarea conexiunilor electrice

  - strângere borne, continuitate circuite;

  - verificarea polarității stringurilor DC;

  - verificarea conexiunilor în tablouri.

- Verificarea împământării

  - măsurarea rezistenței prizei de pământ (≤ 1 Ohm);

  - verificarea continuității conductoarelor de protecție.

- Verificarea protecțiilor

  - siguranțe, descarcătoare, relee;

  - conformitate cu schema electrică.

## Probe pe partea de curent continuu (DC)

### a) Testarea stringurilor fotovoltaice

- măsurare tensiune în gol (Voc);

- măsurare curent de scurtcircuit (Isc);

- comparare cu valorile teoretice (în funcție de iradiere).

### b) Test de izolație DC

- măsurarea rezistenței de izolație (megohmetru);

- verificare absență scurtcircuite la masă.

### c) Test I-V

- determinarea curbei caracteristice a stringurilor;

- identificarea eventualelor defecte sau neuniformități.

## Probe pe partea de invertoare

- Test de pornire (commissioning)

  - verificarea tensiunii DC de intrare;

  - inițializare invertor.

- Test funcționare MPPT

  - verificarea urmăririi punctului de putere maximă;

- Test randament

  - compararea puterii DC vs AC;

- Test protecții

  - anti-insularizare;

  - supratensiune / subtensiune;

  - frecvență rețea.

## Probe sistem de stocare (baterii)

- Verificare BMS (Battery Management System)

  - comunicație, parametri (SOC, temperatură, tensiuni);

- Test încărcare

  - încărcare controlată până la un nivel stabilit;

- Test descărcare

  - simulare consum și verificare livrare energie;

- Test ciclu complet

  - încărcare–descărcare pentru validarea capacității;

- Test siguranță

  - protecții la supracurent, temperatură, tensiune.

## Probe pe partea AC și integrare în rețea

- Verificare parametri rețea

  - tensiune, frecvență, dezechilibru faze;

- Test sincronizare cu rețeaua

  - verificare cuplare invertor la SEN;

- Test injecție energie

  - livrare în rețea sau consum intern;

- Test protecție anti-insularizare

  - simulare pierdere rețea și decuplare automată.

## Probe sistem de monitorizare

- verificare comunicație (RS485, Ethernet, GSM);

- citire parametri în timp real;

- test alarmare și notificări;

- integrare cu platforma SCADA/EMS.

## Probe pompe de căldură (unde există)

### a) Test funcționare individuală

- pornire/oprire unități;

- verificare COP în condiții reale;

### b) Test hidraulic

- verificare debit agent termic;

- presiune instalație;

- funcționare pompe și vane;

### c) Test integrare

- funcționare în paralel cu centrale existente;

- automatizare și comutare regimuri;

### Test producere ACM și încălzire

- atingerea temperaturilor setate;

- stabilitatea funcționării.

## Probe funcționale integrate (sistem complet)

Acestea sunt cele mai importante.

- Test autoconsum

  - energia PV alimentează consumatori locali;

- Test stocare

  - surplus → baterii → reutilizare;

- Test vârf de consum (peak shaving)

  - bateriile reduc puterea absorbită din rețea;

- Test regim mixt (PV + baterii + rețea)

  - funcționare simultană;

- Test cu pompe de căldură

  - alimentare directă din PV.

## Probe de performanță

- măsurarea producției reale vs estimată (PVSOL);

- verificarea randamentului global;

- evaluarea pierderilor (cabluri, invertor, baterii).

## Teste de siguranță și conformitate

- verificare conformitate cu:

  - ANRE 132/2020;

  - norme IEC (ex. IEC 62446 pentru PV);

- test protecții electrice;

- verificare protecție la trăsnet;

- verificare condiții de exploatare (IP, temperatură).

## Probe de recepție (punere în funcțiune)

- rulare continuă 24–72 ore;

- monitorizare stabilitate sistem;

- validare tuturor subsistemelor;

- întocmire proces verbal de punere în funcțiune.

Aceste probe au rolul de a demonstra că sistemul:

- funcționează sigur și conform proiectului;

- atinge performanțele energetice estimate;

- este stabil în exploatare;

- poate opera autonom și integrat.

Un aspect interesant este că, odată cu integrarea bateriilor și pompelor de căldură, testarea nu mai este doar electrică, ci devine multidisciplinară (electric + termic + software) — practic validarea unui mic sistem energetic complet, nu doar a unei centrale fotovoltaice.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

| Denumire | Valoare LEI fara TVA | TVA | Valoarea LEI cu TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ CU SISTEM DE STOCARE INTEGRAT PENTRU CONSUMUL PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICĂ SI MONTARE POMPE DE CALDURA |  |  |  |
| Din care C+M |  |  |  |

b.  Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

| ID | Indicatori obligatorii la nivel de proiect | Valoare propusa prin proiect | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatorul I.1 | Capacitate nou instalată de producere a energiei din surse regenerabile de energie solară | 1.144 | MW |
| Indicatorul I.2 | Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră) | 673.244 | Echivalent tone de CO2/an |
| Indicatorul I.3 | Producţia medie de energie electrică din surse regenerabile de energie solară | 1296.892 | MWh/an |
| Indicatorul I.4 | Producția totală de energie electrică din surse regenerabile de energie solară pentru perioada de referință | 24,511.16 | MWh |
| Indicatorul I.5 | Factorul de capacitate al centralei electrice | 12.94 | % |
| Indicatorul I.6 | Capacitate nou instalată de stocare a energiei din surse regenerabile de energie solară | 2.4MW | MWh |
| Indicatorul I.7, pentru proiectele care prevad si instalarea de pompe de căldură | Capacitatea nou instalată pentru pompe de căldură | 2202 kW | kW |

d) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata de execuție a obiectivului de investiții va fi de 15 luni dupa primirea ordinului de incepere

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

La dezvoltarea obiectivului de investiții se vor respecta toate prevederile legislației

primare și secundare relevante, dintre care se amintesc:

 Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice și gazelor naturale;

 PE 022-3/87 – Prescripții generale de proiectare a rețelelor electrice (republicată

1993);

 PE 025/94 – Instrucțiune privind izolarea pe servicii proprii a grupurilor

generatoare din centralele electrice;

 PE 101/85 – Normativ pentru construcția instalațiilor electrice de conexiuni și

transformare cu tensiuni peste 1 kV (republicat în 1993);

 PE 003/95 – Nomenclator de verificări, încercări și probe privind montajul,

punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor energetice;

 PE 116/94 – Normativ de încercări și măsurători la echipamente și instalații

electrice;

 PE 103/92 – Instrucțiuni pentru dimensionarea și verificarea instalațiilor

electroenergetice la solicitări mecanice și termice în condițiile curenților de

scurtcircuit;

 PE 111/92 – Instrucțiuni pentru proiectarea stațiilor de conexiuni și

transformare;

 PE 120/94 – Instrucțiuni pentru compensarea puterii reactive în rețelele

electrice ale furnizorilor de energie și la consumatorii industriali și similari;

 PE 134/95 – Normativ privind metodologia de calcul a curenților de

scurtcircuit în rețelele electrice cu tensiunea peste 1 kV;

 PE 501/85 – Normativ privind proiectarea protecțiilor prin relee și

automatizărilor electrice ale centralelor și stațiilor (modificată 1985);

 PE 503/87 – Normativ de proiectare a automatizărilor a părții electrice a

centralelor și stațiilor (republicat 1995);

 PE 504/96 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale

stațiilor electrice;

 PE 832/73 – Condiții tehnice generale pentru generatoare;

 PE 930/89 – Regulament de exploatare tehnică a instalațiilor electrice

din întreprinderile industriale și similare;

PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere si dotare împotriva incendiilor

pentru producerea, transportul si distribuția energiei electrice si termice;

 NTE 007/08/00 – Normativ pentru proiectarea şi executarea rețelelor de cabluri

electrice;

 PE 102/85 – Normativ pentru construcția instalațiilor de conexiuni și

distribuție;

 NTE 005/06/00 – Normativ privind metodele și elementele de calcul al

siguranței în funcționare a instalațiilor energetice;

 NTE 006/06/00 – Normativ privind metodologia de calcul al curenților de

scurtcircuit în rețele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

 Legea nr. 319/2006 privind Protecția și Securitatea Muncii (actualizată 2019);

 HG nr. 1146/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate;

 Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor;

 Legea nr. 107/1996 privind apele;

 OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj a dotărilor tehnologice

industriale;

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

 HGR nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a

produselor pentru construcții;

 HGR nr. 1048/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate

pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul

de muncă;

 HGR nr. 1136/30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

 HGR nr. 119/01.10.2004 privind stabilirea condițiilor pentru introducerea pe

piață a mașinilor industriale;HGR nr. 115/05.02.2004 privind stabilirea cerințelor

esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru

introducerea pe piață;

 HGR nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă

Sector 1, București

175

 HGR nr. 1091/01.10.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate la

locul de muncă;

 HGR nr. 1051/09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate

pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special

de afecțiuni dorsolombare;

 DGPSI 003/2001 - Dispoziții generale privind echiparea și dotarea

construcțiilor, instalațiilor cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor;

 Ordinul 2/211/118/2004 pentru aprobarea procedurii de reglementare și control

al transporturilor deșeurilor pe teritoriul României;

 OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului;

 HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru

șantierele temporare sau mobile;

 HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în

pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului;

 Ordinul ANRE nr. 4/2007 pentru aprobarea Normei tehnice privind

delimitarea zonelor de protecție și de siguranța aferente capacităților energetice,

actualizat cu Ordinul ANRE nr. 49/2007;

 Ordinul ANRE nr. 128/2008 pentru aprobarea Codului Tehnic al Rețelelor

Electrice de Distribuție;

 Standard de Performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice –

Cod ANRE : 28.1.013.0.00.30.08.2007;

 HG nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă

referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Cerințele fundamentale aplicate pentru obținerea unei construcții de calitate, realizate și menținute pe toată durata de existență a construcției, în conformitate cu cerinţele prevăzute de legea nr. 177 din 30.06.2015 pentru modificarea și completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Calitatea construcției este rezultanta totalității performanțelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existență, a exigențelor utilizatorilor și colectivităților.

Pentru obținerea unor construcții de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență a construcțiilor, a următoarelor cerințe:

Rezistență mecanică și stabilitate:

- instalațiile electrice proiectate vor asigura încadrarea adecvată a acestora în categoriile de mediu și de influențe externe în care vor fi utilizate;

- invertoarele vor fi amplasate astfel încât să nu afecteze structura de rezistență a panourilor

fotovoltaice, respectiv structura metalică;

- traseele circuitelor nu vor afecta structura metalică pe care sunt montate panourile fotovoltaice;

- structurile metalice pe care sunt amplasate panourile fotovoltaice vor fi montate conform instrucțiunilor furnizorului, în funcție de numărul de panouri și natura solului, pentru a rezista la greutatea panourilor și la acțiunea factorilor externi;

- panourile fotovoltaice vor fi fixate ferm pe structura metalică, pentru a  rezista la factorii externi, vânt, căderi masive de zăpadă, etc.

Securitatea la incendiu:

- materialele și echipamentele electrice vor fi alese ținându-se seama de regimul de lucru, amplasarea lor și de indicațiile producătorilor;

- conductoarele electrice, tuburile de protecție, vor fi amplasate față de elementele de construcție respectându-se distanțele minime de siguranță specificate în tabelul 3.1. din Normativul I7/2011 cu modificarile din 2023;

- la alegerea cablurilor electrice de conectare a elementelor din câmp sen vor respecta condițiile referitoare la tipurile de echipamente utilizate, mediul de lucru, durata de funcționare, etc., în conformitate cu cerințele normativului I7/2011, astfel încât acestea să nu fie scoase din funcțiune în caz de incendiu, să nu genereze incendii sau să fie o cale de propagare cu ușurință a acestora.

Igienă, sănătate și mediu înconjurător

- Prin activitatea sa obiectivul propus nu elimină noxe și substanțe nocive în atmosferă sau în sol și nu constituie, prin funcționalitatea sa, riscuri pentru sănătatea populației și nu creează disconfort. Nocivitățile fizice (radiații ionizante și neionizante) nu depășesc limitele maxime admisibile din standardele de stat în vigoare. La proiectare și în exploatare se vor respecta prevederile de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare pentru evitarea poluării mediului prin degajări de substanțe nocive în aer, apa și sol; - Igiena evacuării gunoaielor implică soluționarea optimă a colectării și depozitării deșeurilor menajere, astfel încât să nu fie periclitată sănătatea oamenilor

Siguranța și accesibilitatea în exploatare

Asigurarea acestei cerințe, corespunzătoare categoriei de importanță a proiectului, în conformitate cu reglementările tehnice se va realiza prin adoptarea următoarelor soluții:

- aparatajul de conectare, firidele electrice, conductoarele și cablurile vor avea un grad de protecție corespunzător mediului și locului de montaj, în vederea asigurării protecției utilizatorului împotriva șocurilor electrice prin atingere directă (verificarea integrității aparatajului înaintea montajului, verificarea corectitudinii montajului înaintea punerii sub tensiune, verificarea prizelor de pământ, etc,);

- protecția utilizatorului împotriva șocurilor electrice prin atingere indirectă ce pot să apară în urma contactului cu mase puse accidental sub tensiune ca urmare a defectului de izolație;

- securitatea instalației la funcționarea în regim anormal: protecția la suprasarcină și la scurtcircuit

Protecția împotriva zgomotului

Se preconizează că doar în faza de execuție pe amplasament se vor produce zgomote și vibrații datorită activităților de amenajare a centralei electrice fotovoltaice. Odată cu finalizarea lucrărilor de construcție, în cadrul centralei electrice fotovoltaice nu se vor mai produce zgomote și vibrații, singura sursă de poluare de acest fel rămânând utilajele care vor lucra pe terenurile arabile din vecinătate.

Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale

Această cerință este, de fapt, chiar obiectul prezentei documentații, respectiv se propune un sistem de producere a energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice.

O utilizare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale înseamnă utilizarea acestora întrun ritm care să permită regenerarea resurselor și folosirea tehnologiilor de creștere a eficienței energetice.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Nominalizarea pentru sursele de finanțare a investițiilor pentru centrala fotovoltaică are în vedere valorificarea sprijinului financiar disponibil din partea Uniunii Europene. Ne angajăm să accesăm orice fonduri alocate de UE pentru proiecte de energie regenerabilă, profitând de granturi, subvenții și stimulente care vizează promovarea inițiativelor durabile. În plus, explorăm oportunități de a accesa fonduri publice acolo unde este posibil, aliniindu-ne la

prioritățile guvernamentale și inițiativele care promovează extinderea infrastructurii de energie

curată. Această abordare a finanțării asigură o bază solidă pentru parcul centralei fotovoltaice,

demonstrând dorința pentru maximizarea resurselor disponibile și contribuind semnificativ la

peisajul energiei regenerabile din România.

Finantarea proiectului se doreste a fi realizate prin granturi ale Uniunii Europene aferente Fondului de modernizare - Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum pentru entități publice

  - URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORME

6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire;

-Cerificatul de urbanism nr. 16/12.02.2026- Calinesti

- Cerificatul de urbanism nr. 87/17.02.2026- Pitesti

- Cerificatul de urbanism nr. 11/9.02.2026- Valea Iasului

6.2 Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege;

- extras de carte funciară nr. 16616/25.11.2025- Calinesti

- extras de carte funciară modificat nr.9679/10.02.2026- Pitesti

- extras de carte funciară nr28164/25.11.2025- Valea Iasului

6.3 Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică

-Clasarea notificării nr. - CALINESTI

-Clasarea notificării nr.4362/5.03.2026- PITESTI

-Clasarea notificării nr. – 4361/6.03.2026-VALEA IASULUI

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităţilor

--Aviz operator EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 SRL, nr. 196/4.03.2026- CALINESTI

- Aviz de amplasament APA CANAL 2000 SACOMPANIA, NR.13144/3.03.2026 - PITESTI

- Aviz favorabil SERVICIUL APA CAN AL VALEA IASULUI NR.33/24.02.2026- VALEA IASULUI

- Aviz de amplasament favorabil DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA, NR. 2600076759/5.03.2026- CALINESTI

- ATR DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA  NR. 001500065439/10.03.2026+ Anexa Fisa de Calcul-CALINESTI

- Aviz de amplasament favorabil DISTRIBUTIE ENERGIE   OLTENIA SA NR. 260002600076780- PITESTI

-ATR DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA  NR. 001500065436/10.03.2026+ Anexa Fisa de Calcul- PITESTI

- Aviz de amplasament DISTRIBUTIE ENERGIE   OLTENIA SA NR. 2600076781 / 26.02.2026 -VALEA IASULUI

- ATR DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA  NR. 001500065439/10.03.2026+ Anexa Fisa de Calcul- VALEA IASULUI

- Aviz favorabil DISTRIGAZ SUD RETELE, NR.87204-322110482/9.03.2026, CALINESTI

- Aviz favorabil DISTRIGAZ SUD RETELE, NR.87205-322110363/9.03.2026, PITESTI

- Aviz favorabil DISTRIGAZ SUD RETELE, NR.87208-322110566/9.03.2026, -VALEA IASULUI

- Adresa NR. 6693/4.03.2026 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES- CALINESTI

- Aviz REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA-DIRECTIA SILVICA ARGES OCOLUL SILVIC CURTEA DE ARGES,  NR736/D.P./24.02.2026- VALEA IASULUI

- Aviz GARDA FORESTIERA PLOIESTI, NR.3038/13.03.2026- VALEA IASULUI

- Aviz pozitiv conditionat ORANGE ROMANIA SA, NR. - PITESTI

6.5 Studiu topografic, vizat de către O. C. P.I

STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT O. C. P.I-- CALINESTI

STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT O. C. P.I- PITESTI

STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT O. C. P.I -VALEA IASULUI

Studiu geotehnic verificat la cerinta Af

STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT LA CERINTA AF-- CALINESTI

STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT LA CERINTA AF- PITESTI

STUDIU GEOTEHNIC VERIFICAT LA CERINTA AF-VALEA IASULUI

Raport de conformare a cladirii cu consum de energie aproape egal cu zero NZEB

Nu este cazul

6.6 Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice

Nu e cazul

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

7.1. INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției este beneficiarul investiției, respectiv

UAT JUDETUL ARGES SI PARTENERII . În urma analizei realizate au fost identificate 3 poziții cheie necesare în perioada de implementare, fiecare având bine definite atât responsabilitățile în cadrul proiectului cât și aptitudinile și experiența profesională necesară îndeplinirii responsabilităților trasate în cadrul echipei de proiect:

- Manager de proiect;

  - Responsabilități:

- stabilește  responsabilitățile,  activitățile  membrilor  comisiei  ținând  cont  de specificul activităților desfășurate de către aceștia;

- coordonează derularea activităților proiectului, conform graficului de activități;

- monitorizează gestionarea eficientă a resurselor financiare, materiale, informaționale și umane implicate în proiect;

- urmărește respectarea graficului de implementare a proiectului;

- asigură evaluarea ofertelor din punct de vedere tehnico-economic;

- negociază contractele de achiziții cu furnizorii;

- asigură recepția bunurilor achiziționate și asistă la punerea acestora în funcțiune;

- monitorizează firma de management de proiect în realizarea activităților specifice;

- verifică și monitorizează activitatea contractorului serviciului de management al proiectului

- verifică și avizează rapoartele de progres financiare și tehnice întocmite pentru fiecare cerere de plată, verifică și avizează rapoartele de activitate lunare ale echipei de management a proiectului;

- întocmește și înaintează autorității contractante eventualele modificări lcontractul de finanțare (notificări, acte adiționale), asigură permanenta comunicare cu factorii implicați (Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, echipa de management a proiectului, etc,),

- asigură coordonarea activității de achiziții publice, respectiv verifică documentația dosarelor de achiziții publice întocmite și desfășurare licitaților; verifică și aprobă documentația de atribuire;

- face parte din comisia de licitații;

- verifică corectitudinea desfășurării procedurilor de achiziții publice;

- verifică atingerea obiectivelor proiectului și a rezultatelor preconizate, monitorizând permanent indicatorii de performanță prevăzuți;

- monitorizează respectarea prevederilor legale specifice proiectului;

- asigură fluxul comunicațional și informațional cu părțile terțe implicate în procesul de

- implementare a proiectului, inclusiv cu Autoritatea de Management și Organismul Intermediar relevant,

- o Experiență profesională relevantă;

- Experiență profesională în domeniul managementului;

- Experiență în derularea a minim 2 proiecte de investiții;

- Competențe utilizare aparatură TIC;

Responsabil economic:

Responsabilități:

- Asigură managementul financiar al proiectului;

- Organizează și conduce contabilitatea proiectului;

- Gestionează implementarea proiectului din punct de vedere financiar ( realizare plăți către terți, înregistrare facturi, etc);

- întocmirea rapoartelor financiare ale proiectului;

- ține legătura permanentă cu băncile sau alte organisme financiare;

- stabilește prețurile serviciilor;

- recrutarea personalului

- realizează analize de eficiență economică;

- asigură controlul financiar intern la nivel de societate;

- colaborează cu membrii echipei de management a proiectului, verifică şi avizează rapoartele financiare întocmite de aceasta;

- întocmește cererile de pre-finanțare/rambursare şi al documentelor justificative;

- face raportări către coordonatorul de proiect cu privire la stadiul financiar al proiectului,

- o Experiență profesională relevantă:

- Studii superioare în domeniul financiar dublate de experiență pe o poziție financiar

- Bună cunoaștere a legislației specifice în domeniu;

- Competențe utilizare aparatură TIC,

- Responsabil tehnic:

  - Responsabilități:

- Participă, verifică și aprobă aspectele tehnice ale procesului de implementare a proiectului;

Contribuie la întocmirea fișei de date și a altor documente cu caracter tehnic și oferă puncte de vedere privind natura tehnică a proiectului;

- Verifică și întocmește rapoarte tehnice în cadrul procedurilor de achiziție;

- Verifică documentațiile tehnice și corespondența dintre documentație și situația

concretă;

- Participă la recepția mijloacelor fixe și punerea în funcțiune a acestora;

- Monitorizează implementarea proiectului pe parcursul tuturor fazelor de producție,  inclusiv monitorizarea activităților desfășurate și rapoartele întocmite de către firma de consultanță pentru partea tehnică elaborată de aceasta;

- verifică şi aprobă conținutul rapoartelor de progres;

- realizează lunar sau ori de câte ori este nevoie vizite la fața locului (on-site);

- raportează coordonatorului de proiect eventualele neconcordanțe între proiect şi situațiile din teren;face raportări către coordonatorul de proiect cu privire la stadiul implementării proiectului din punct de vedere tehnic;

- întocmirea rapoartelor de producție, întocmirea rapoartelor către departamentul de aprovizionare - livrări, precum şi verificarea şi certificarea calitativă a producției obținute,

o Experiență profesională:

Studii superioare în domeniul tehnic dublate de experiență pe o poziție

tehnică

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Investiţia se va realiza în 15 luni de la data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privindadmiterea recepţiei la terminarea lucrărilor

Estimativ, graficul de execuție va avea în vedere următoarele termene de implementare de la data de începere a contractului (DI):

Inginerie și proiectare, inclusiv obținere acorduri și autorizații și achiziții echipamente: 4 luni de la DI;

Procedura de licitatie  proiectare si executie  (livrare procurări, execuție lucrări, prestări servicii): 4 luni de la data darii ordinului de incepere.

Un grafic de execuție pentru principalele activități ale contractului la cheie va fi asigurat în cadrul ofertei angajante, iar o actualizare a acestuia va fi efectuată înainte de începerea efectivă a contractului respectiv a fazei de execuție propriu-zise.

Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane și tehnice angajate și / sau subcontractate. Personalul cheie va avea experiență în proiecte similare și educația necesară, certificarea și abilități instruite.

Toate uneltele și echipamentele necesare pentru efectuarea lucrărilor și serviciilor din șantier vor fi incluse în prețul contractului: macarale, ridicare persoane, remorcă, dispozitive de sudare, schele, scări, etc. și toate consumurile și lucrările de montaj aferente.

Se va amenaja o organizare de șantier pentru ca echipa locală să gestioneze și să execute lucrările, inclusiv: containere de birou, anexe sanitare, conectare la utilități, telefon / conexiune

la internet. Se vor include materialele consumabile necesare pentru sudare și materiale auxiliare pentru vopsire/protecții.

Mai multe detalii vor fi furnizate de potențialii Antreprenori Generali, la cerere, în faza ofertei angajante, respectiv în faza de proiectare.

Programul de timp pentru proiectare și implementare va fi oferit ca grafic Gantt, folosind o aplicație software specializată (MS Project sau Primavera EPPM). Acest program va evidenția toate fazele, sarcinile și etapele principale ale contractului: proiectare, obținerea autorizațiilor, fabricație, lucrări pregătitoare, livrări, montare, instalare, instruire, teste și punere în funcțiune, test de performanță.

Termenul limită și unele dintre etapele intermediare relevante (de exemplu, finalizarea fazei de proiectare sau obținerea Autorizației de construcție, începerea lucrărilor, etc.) pot fi considerate puncte de referință pentru monitorizarea performanței. Punctele de referință vor fi stabilite în momentul contractului, luând în considerare condițiile finale ale proiectului de realizare a centralei electrice fotovoltaice.

Fazele de recepție vor fi efectuate conform reglementărilor legale aplicabile, , cu ultimele modificări și completări.

După finalizarea tuturor lucrărilor de construcție, se va efectua recepția la terminarea lucrărilor (RTL) și un certificat va fi emis de către beneficiar.

După finalizarea tuturor testelor pentru punerea în funcțiune a instalației, se va efectua recepția punerii în funcțiune (RPIF) și un certificat va fi eliberat de către beneficiar.

După efectuarea cu succes a testului de performanță, beneficiarul va emite un certificat de acceptare definitivă (RD).

După expirarea perioadei de notificare a defectelor (perioadei de garanție), beneficiarul va emite certificatul de recepție finală (RF).

Conform standardului SR EN ISO 9001 și reglementărilor aplicabile, în faza de inițiere a contractului sau în cadrul ofertei angajante, Antreprenorul General va oferi Planul de asigurare a calității (PAC) și planurile de control al calității / planurile de inspecție și testare (PCCVI / PTI) pentru toate lucrările efectuate la fața locului și pentru fabricarea echipamentelor principale.

Conform standardului EN ISO 14001 și reglementărilor aplicabile, în faza de proiectare/inițiere contract sau în cadrul ofertei angajante Antreprenorul General va oferi

Planul de protecție a mediului (PPM) care acoperă toate aspectele legate de activitățile

desfășurate la fața locului.

Se vor mentiona in caietele de sarcini obligatiile legate de originea echipamentelor in tari membre UE si NATO pentru respectarea conditiilor de eligibilitate

Conform standardului EN ISO 45001 și reglementărilor aplicabile, în faza de proiectare/inițiere contract sau în cadrul ofertei angajante Antreprenorul General va furniza, în faza de inițiere a contractului, Planul de sănătate și securitate (PSSM) care acoperă toate aspectele legate de activitățile desfășurate la fața locului.

Responsabilitatea socială va fi asigurată conform standardului ISO45001 și reglementărilor aplicabile.

Calitatea sudurilor va fi asigurată și monitorizată în conformitate cu standardul EN ISSO3834-2.

Managementul energiei va fi asigurat în conformitate cu standardul ISO 50001 și  reglementările aplicabile.

Pe lângă certificatele care prezintă sistemele de management implementate în organizația Antreprenorului General, acesta va trebui să prezinte certificatele, licențele și

autorizațiile profesionale necesare în diferite domenii cu activități reglementate.

• ANRE – Sisteme electrice și energetice – Proiectare, teste și execuție

• BRML – Sisteme de măsură – Laborator și montaj

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ŞI ÎNTREŢINERE: ETAPE, METODE ŞI

RESURSE NECESARE

După finalizarea lucrărilor şi predarea la beneficiar, noua instalație de producere energie electrică regenerabilă din surse solare va fi operată de personalul propriu al Judetului Arges sau ai partenerilor implicati . Acesta va putea fi selectat din cadrul personalului care se ocupă în prezent cu operarea compartimentului electric şi va fi pregătit / specializat pentru operare centralei fotovoltaice si a pompelor de caldura dupa caz  ( aferenta fiecarei locatii in parte).

Lucrările de mentenanţă se vor executa cu firme specializate.

Panourile fotovoltaice nu necesită o mentenanță excesivă, însă este nevoie de verificări permanente efectuate de către specialiști în domeniu. Orice sistem de panouri fotovoltaice necesită o inspecție periodică realizată anual de un specialist sau de o echipă de specialiști. Aceste inspecții sunt necesare pentru a verifica dacă există deteriorări sau defecțiuni. În funcție de dimensiunea instalației, condițiile de mediu și tipul sistemului, frecvența inspecției este stabilită în contractul de mentenanță.

Una din cele mai comune sarcini de întreținere a sistemelor fotovoltaice efectuată de către beneficiar este curățarea sticlei de praf. Această întreținere se aplică și în cazul panourilor montate pe pământ. Dacă nu este realizată curățarea periodică, praful poate să scadă randamentul sistemului fotovoltaic cu până la 20%. Scopul serviciilor de întreținere a centralelor electrice fotovoltaice este menținerea performanței optime pentru asigurarea maximului de productivitate al centralelor fotovoltaice, astfel încât beneficiarul să obțină un profit substanțial. Întreținerea constantă a instalației de producere energie electrică din surse regenerabile garantează funcționarea eficientă și previne eventualele probleme de ordin tehnic. Pentru a asigura eficiența promisă, întreținerea instalației este realizată în concordanță cu serviciile de execuție prestabilite, pentru a urmări, a măsură și a evalua fiecare etapă, în conformitate cu proiectul sistemului.

Întreținerea de rutină se efectuează pe toate ramurile majore ale sistemului desfășurându-se pe baza componentelor instalate și a parametrilor tehnici.

Operațiunile descrise mai jos sunt necesare pentru mentenanța echipamentelor livrate. În cazul în care sunt necesare alte lucrări față de cele indicate, toate acestea se vor executa în conformitate cu cerințele producătorilor și a reglementărilor legale aplicabile.

Lucrări de întreținere

- Panouri fotovoltaice și structură

- 1.1 Inspectarea vizuală a panourilor cu privire la deteriorări

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Întreținere Mecanică - planificată

  - Observații: verificare integritatea stocării/degradarea modulelor; corelați cu rapoartele de performanță pentru a identifica degradări în timp real.

- 1.2 Verificarea stării de fixare a panourilor PV și a sistemului de prindere (cleme, șuruburi, susorți etc.)

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Întreținere Mecanică

  - Observații: asigurați cuplarea și tensiunea corectă a ansamblului; evitați vibrații excesive.

- 1.3 Verificarea vizuală a conectorilor panourilor

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Întreținere Electrică

  - Observații: verifiacare oxidări, slăbiri, contacte imperfecte.

- 1.4 Inspectarea vizuală a sistemului de împământare

  - Frecvență: Anual

  - Observații: confirmați continuitatea, rezistența și protecția împotriva loviturilor de agent.

- 1.5 Inspectarea vizuală a structurii privind stabilitatea și coroziunea

  - Frecvență: Anual

  - Observații: verifiacare eventualele semne de rugină, slăbire mecanică și fixări.

- 1.6 Inspectarea și strângerea șuruburilor modulelor și a structurii cu un cuplu adecvat

  - Frecvență: Anual

  - Observații: utilizați cuplător cu specificațiile producătorului; consemnați cuplurile pentru trasabilitate.

- 1.7 Măsurarea curbei I-V a string-urilor cu valori în afara parametrilor de funcționare normală

  - Frecvență: La fiecare verificare, în cicluri de 2 ani

  - Observații: identificați deviații față de caracteristicile STC; planificați remedii.

- Invertoare și tablouri electrice de conexiune

- 2.1 Inspectarea vizuală cu privire la deteriorări și depuneri de praf

  - Frecvență: Anual

  - Observații: curățați complet dacă este necesar; verifiacare etanșeitatea.

- 2.2 Termografierea invertoarelor și a tablourilor electrice de conexiune

  - Frecvență: Anual

  - Observații: identificați zonele cu supraîncălzire, optimizați disiparea căldurii.

- 2.3 Verificarea funcțională a întreruptoarelor de curent alternativ

  - Frecvență: Anual

  - Observații: testați comutarea, asigurați starea normală de oprire/pornește.

- 2.4 Verificarea instalației de împământare și măsurarea rezistenței de dispersie a prizei de pământ

  - Frecvență: Anual

  - Observații: verifiacare valorile de referință conform standardelor locale.

- 2.5 Verificare sisteme de automatizare limitare injecție în rețea (în special comandă și bobine cu acționare, întreruptoare JT, invertoare)

  - Frecvență: Anual

  - Observații: asigurați conformitatea cu reglementările ANRE; validați funcția de injecție/absorbție.

- 2.6 Verificare vizuală a semnelor de arc Electric pe componentele de conectare electrică

  - Frecvență: Anual

  - Observații: verifiacare semnele de uzură izolatoare și contacte.

- Monitorizare și senzori

- 3.1 Testarea funcțiilor de monitorizare la distanță prin generarea de alarme aleatoare

  - Frecvență: Anual

  - Observații: validare integritatea sistemului de telemetrie, alarme, și conectivitatea la server.

- 3.2 Verificarea parametrilor de funcționare ai invertoarelor

  - Frecvență: Anual

  - Observații: include curentul, tensiunea, puterea, factorul de putere, și eventualele avertizări.

- 3.3 Testarea stației meteo

  - Frecvență: Anual

  - Observații: verificare pt calibrarea senzorilor de climă care influențează estimările de producție.

- 3.4 Curățarea și calibrarea stației meteo și a piranometrului

  - Frecvență: Anual

  - Observații: mențineți acuratețea datelor pentru proiecțiile de producție.

- Listă activități suplimentare recomandate

- 4.1 Spălare panouri conform specificațiilor producătorului

  - Frecvență: La cerere

  - Observații: utilizați metodologii recomandate pentru a nu deteriora sticla sau suprafața.

- 4.2 Termografiere conform contract

  - Frecvență: Anual

- 4.3 Deszăpezire

  - Frecvență: Anual (dacă este cazul în zona de instalare)

- 4.4 Măsurarea curbei caracteristice pentru determinarea puterii produse

  - Frecvență: La două ori pe an (dacă este cazul)

- Acumulatori (sistem de stocare energie)

- 5.1 Inspectare vizuală a bateriilor

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Electrică/Mecanică

  - Activități: verificare aspect, semne de fisuri, inundare/umiditate în compartiment, etanșeitate, conectori lipsă sau coroziune

  - Observații: documentare stări, fotografii, notificare pentru înlocuiri anticipate dacă apar degradări vizibile

- 5.2 Verificare și verificare conexiuni DC/AC

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Electrică

  - Activități: strângere conexiuni, măsurare tensiuni/curenți de intrare/ieșire, verificarea rezistențelor în bucle

  - Observații: înregistrare valori în jurnalul de mentenanță

- 5.3 Verificare echilibrări și protecții

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Electrică

  - Activități: testare protecții de tip fuse/MCB, verificare funcționării BMS (Battery Management System), măsurare derivate de temperatură pe module

  - Observații: confirmare funcționalitate „balansare” între module, avertismente în BMS

- 5.4 Verificare termică și mediu de ambient

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Electrică/Mecanică

  - Activități: măsurare temperatură ambient/temperatură în compartiment, verificare ventilație/ventilație forțată, curățare filtre

  - Observații: menținerea temperaturii recomandate de producător

- 5.5 Testare cicluri și performanță (industrial test)

  - Frecvență: Half-year sau Anual (în funcție de utilizare)

  - Tip mentenanță: Testare/Verificare performanță

  - Activități: simulare cicluri de încărcare/declarare, monitorizare degradare capacitate vs capacitate nouă

  - Observații: înregistrare degradare, plan de înlocuire dacă capacitatea rămâne sub prag

- 5.6 Verificare securitate și protecții

  - Frecvență: Anual

  - Activități: testare intrare/ieșire protecții, verificare izolație, CVT/precizie legături la sistemul de monitorizare

  - Observații: conformitate cu reglementări de securitate

- Pompe de caldura (opțional pentru proiectul tău dacă include pompe de căldură conectate la stocare)

- 6.1 Verificare funcționare pompă de căldură (inclusiv unitățile interioare/exterioare)

  - Frecvență: Anual

  - Tip mentenanță: Electrică/Mecanică

  - Activități: inspecție vizuală, verificare etanșare circuite refrigerante, verificare nivel ulei/transfer de agent, testare funcționare modulitară

  - Observații: înregistrare consum, zgomote neobișnuite, eventuale scurgeri

- 6.2 Verificare tuburi și izolații

  - Frecvență: Anual

  - Activități: inspecție bulele/condensate, verificare izolație, curățare panouri/condensatoare

  - Observații: menținerea randamentului și evitarea pierderilor energetice

- 6.3 Verificare vană de serviciu, ventilare și flux

  - Frecvență: Anual

  - Activități: testare flux refrigerant, verificare închideri etanșe, curățenie la bobine

  - Observații: respectare normativă privind presiuni

- 6.4 Monitorizare și telemetrie pentru pompe

  - Frecvență: Anual

  - Activități: testare conectivitate la sistemul central de monitorizare, alarme, citire parametri (temperatură, debit, putere)

  - Observații: înregistrare date, arhivare istoric

- 6.5 Întreținere componente electrice și siguranțe

  - Frecvență: Anual

  - Activități: inspectare siguranțe, contacte, cabluri, protecții

  - Observații: înlocuire piese uzate

- 6.6 Întreținere programată, curățare și verificări la costuri

  - Frecvență: Semestrial/Anual

  - Activități: curățare corp pompe, verificare erbicii, inspecție suporturi

  - Observații: menținerea fluxului termic optim

De două ori pe an, spălarea panourilor trebuie efectuată cu aparate special concepute pentru curățarea suprafeței panourilor. Rotorul alcătuit din perie cu păr filiform asigură eliminarea murdăriei fără deteriorarea panoului. Utilizând apa osmotică se elimină detergenții, evitându-se astfel apariția petelor și a calcarului. De patru ori pe an, este necesară și tunderea ierbii, pentru a se evita umbrirea panourilor. Din pricina schimbărilor climatice, panourile electrice sunt supuse unor schimbări termice care, pot afecta funcționarea acestora. Analiza termografică are rolul de a detecta aceste situații, pentru a preveni din timp deteriorarea panoului. Camera termografică funcționează în felul următor: detectează situația problematică și indică modulul afectat. Această tehnologie are rolul de a monitoriza panourile și de a evita compromiterea sistemului.

Monitorizarea va identifica blocarea întregii producții, dar și ,,degradarea” sistemului ce afectează negativ producția totală. Monitorizarea centralizată se caracterizează prin: comparația constantă între producția estimată inițial, producția reală și producția estimată cu o iradiere actuală.Toate activitățile, de la detectare până la rezolvarea erorilor prin intervenție sunt codificate, urmărite și măsurate. În prezența nefuncționalităților, personalul calificat intervine conform termenelor contractului. Organizarea și disponibilitatea stocurilor de materiale asigură restabilirea condițiilor de funcționare. Toate acestea, precum și alte informații, se includ în rapoartele lunare. Acestea vor fi utile la ținerea evidenței privind costurile și producția. Totodată aceste rapoarte și servicii de mentenanță vor dovedi și faptul că alegerea de a investi într-o centrală electrică fotovoltaică este una benefică societății.

Reciclarea panourilor după finalizarea termenului de funcționare a centralei

Conform ORDIN Nr. 417/2021 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene din domeniul tratării, inclusiv valorificării, reciclării şi pregătirii pentru reutilizare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Standardele privind fotovoltaice :

SR CLC/TS 50625-3-5:2019 - Cerinţe pentru colectarea, logistica şi tratarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Partea 3-5: Specificaţie tehnică pentru depoluare, Panouri fotovoltaice.

SR EN 50625-2-4:2018 - Cerinţele pentru colectarea, logistica şi tratarea pentru deşeuri de echipamente electrice sau electronice (DEEE).

Partea 2-4: Cerinţe specifice pentru tratarea panourilor fotovoltaice. DIRECTIVA 2012/19/UE stabilește măsuri vizând protejarea mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), precum și prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor și îmbunătățirea eficienței utilizării acestora. În această directivă sunt incluse liste de echipamente inclusiv PANOURI FOTOVOLTAICE. Readucerea amplasamentului la nivelul inițial al implementării proiectului se va realiza foarte facil prin îndepărtarea panourilor și structurii metalice aferente cu intervenție și costuri minime. Se vor demonta prin deșurubare panourile fotovoltaice prinse pe grinzi. Grinzile vor fi înlăturate prin desprinderea clemelor de fixare iar stâlpii vor fi deșurubați din placa de prindere.

Moduri de reciclare a panourilor:

Prin reutilizare, recondiționarea panourilor solare sau reutilizarea lor presupune o metodă de reciclare preferată pentru panourile solare. Acest proces necesită puține procedee de prelucrare. Reutilizarea panourilor are sens pentru aplicațiile mici, în afara rețelei. Este, de asemenea, aplicabilă în special în cazul micro-sistemelor solare, specifice, cum ar fi menținerea în funcțiune a indicatoarelor electronice pe o autostradă sau încărcarea unei stații de biciclete electrice.

2. Reciclarea mecanică, implică descompunerea fizică a panourilor solare pe componente. Este nevoie de mai mult timp și de precizie. Pot fi folosite mașini pentru a separa fizic părțile mai mici ale panourilor solare, cum ar fi cablajul intra-celulă și siliciul în sine.

3. Reciclarea chimică/termică, în timp ce reciclarea mecanică este limitată și greoaie, reciclarea chimică utilizează reacții la nivel molecular pentru a separa ingredientele unui panou solar. Panourile fotovoltaice sunt compuse din mai multe materiale reciclabile. În procesul de reciclare, toate materialele reutilizabile sunt procesate separat. Pentru a face acest lucru, panourile solare sunt dezasamblate și trecute prin mai multe etape de prelucrare. Reciclarea panourilor solare implică, de regulă, câțiva pași:

 Panourile solare sunt separate de cadrele și de componentele lor metalice. Acest metal este 100% reciclabil,

 Sticla este separată de panourile solare. Sticla este 95% reciclabilă,

 Materialul rămas din panoul solar este încălzit la peste 480°C. Acest proces vaporizează materialul plastic, care poate fi apoi folosit ca sursă de încălzire pentru o prelucrare ulterioară,

 Componentele de siliciu sunt izolate chimic, 85% din siliciul conținut de panourile

solare poate fi reciclat.

Pentru reciclarea Invertoarelor  (invertoare PV)

- Pregătire și deconectare:

  - Întreruperea alimentării, deconectare siguranțe, izolarea sistemului la nivel de rețea.

  - Salvarea datelor de monitorizare (pentru arhivare înainte de demontare).

- Demontare:

  - Demontarea în mod mecanic, separarea în module/component, etichetarea tipului de echipament.

- Tratare/reutilizare:

  - Materiale: plăci PCB, barii termici, metal (cupru/aluminiu) și componente reciclabile.

  - recuperarea metalelor, plasticului, sticloaselor și a conectorilor.

- Datorită potențialelor componente periculoase (licienziate, curenți mari, lichide din capac) se recomandă proceduri specifice de deconectare și transport.

Reciclarea  acumulatorilor (baterii)

- Clasificare în funcție de tip:

  - baterii litiu-ion: gestione periculoase – necesită reciclare specializată.

- Demontare și pregătire:

  - Îndepărtarea bateriilor în doze sigure, etichetare cu tipul, starea (new/used).

  - Îndepărtarea fluidelor/electrolitului conform reglementărilor.

- Tratare/reutilizare:

  - Reciclare pentru materiale: litiu, cobalt, cupru, aluminiu, grafit, materiale plastice.

  - Eliminarea riscurilor de incendiu: stocare în containere speciale, ventilate, cu detectoare de monoxid de carbon/supraveghere.

- Considerații de securitate:

  - Protocol de securitate în timpul demontării (EDE, PPE, gestionarea oțelului)

  - Verificare pentru scurgeri, scântei, posibilitatea incendiului.

Reciclare componente pompe de căldură

- Demontare/încetare funcționare:

  - Oprire alimentare, drenare agent termic (dacă este necesar), izolarea racordurilor.

  - Verificare dacă pompele sunt integrate cu baterii sau sistem de stocare asociat – tratate separat.

- Tratare/reutilizare:

  - Unitățile exterioare/int: reciclare generală a metalelor, cupru, aluminiu, instalații hidraulice.

  - Refrigerantul: conform reglementărilor locale, evacuare/control pentru agenți refrigeranți (de exemplu R410A) prin operator autorizat, recuperare și reciclare.

Etape tipice ale procesului de reciclare/decomisionare

- Evaluare inițială:

  - Inventar complet al echipamentelor, localizarea, starea de funcționare și stocare a datelor demontate.

- Plan de demontare:

  - Pașii de demontare, securitate, ordinea demontării (de regulă: baterii/invertoare/pompe de căldură, în funcție de complexitate).

- Demontare efectivă:

  - Implementare în condiții de siguranță, cu etichetare instrumentată pentru fiecare subansamblu.

- Transport către facilități autorizate:

  - Utilizarea containerelor/awaitelor aprobate pentru deșeuri periculoase, transport via rute legale.

- Tratare/reutilizare/recycling efectiv:

  - Demontare în componente reciclabile, predare la operatorii autorizați pentru obiecte periculoase.

- Documentare și trasabilitate:

  - Raport de deșeu (deșeu special, deșeuri periculoase), certificate de reciclare, evidențe de prelevare/cutia de deșeuri.

- Aspecte de siguranță și mediu

7.4. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂŢII MANAGERIALE ŞI INSTITUŢIONALE

Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, de calitatea execuţiei lucrărilor, cu respectarea în totalitate a solicitărilor Beneficiarului ce vor fi cuprinse în prezenta documentatie, şi a standardelor şi reglementărilor în vigoare, cu referire la asigurarea calităţii.

În conformitate cu Ordinul MIC nr. 293/8.11.1999 lucrările de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice vor face obiectul unui sistem de verificare a calităţii.

Lista reglementărilor aplicabile este următoarea:

 Legea Nr. 608/2001, republicata în 2005 privind evaluarea conformităţii produselor;

 Legea 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea OG nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor

de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale;

 Legea 10/1995 privind calitatea construcţiilor, actualizată la zi.

Personalul responsabil al noii instalații de producere energie electrică regenerabilă din

surse solare va fi coordonat de către un manager/șef care face parte din compartimentul de intreținere electrică, cu pregătirea necesară teoretică şi practică.

În perioada de operare, se vor respecta:

- manualele de operare furnizate de producătorii echipamentelor;

- legislaţia primară (HG nr. 443/2003) şi instituţională cu privire la energia electrică din surse regenerabile solare;

- reglementările legale privind aparatura de măsură a consumurilor de energie electrică;

- legislaţia primară (OG nr. 22/2008) şi instituţională în domeniul eficienţei energetice;

- prescripţii tehnice ale operatorilor de energie electrică.

Obligaţiile executantului

 să verifice documentaţiile primite şi să înştiinţeze imediat Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse;

 să utilizeze numai materiale de calitate, cu respectarea prevederilor din prezenta documentație, documentaţiile de execuţie și cărţile tehnice;

 să asigure transportul, manipularea, stocarea de materiale, scule şi utilaje în cele mai bune condiţii; să evite avarierea echipamentelor existente cu utilajele utilizate;

 să verifice vizual întregul echipament;

 să întocmească planul calităţii pentru lucrările executate conform SR - ISO 10005/99, care

va fi aprobat de Beneficiar înainte de începerea lucrărilor. Planul calităţii şi urmărirea calităţii lucrărilor se va asigura prin efectuarea verificărilor şi recepţiei lucrărilor conform programului pentru controlul calităţii pe faze determinante, ce va fi realizat la următoarele faze de proiectare;

 Să întocmească planul propriu de securitate și sănătate în muncă.

Planul de management al calităţii

Executantul va detalia procedurile de asigurare a calităţii pentru toate componentele instalației, incluzând echipamentele şi serviciile asociate acestora. De asemenea, executantul va detalia modul de tratare a neconformităţilor sub aspect documentar, procedural şi funcţional.

Executantul şi/sau subcontractanţii acestuia vor face dovada că îşi desfăşoară activitatea de proiectare, fabricaţie, execuție, service, testare şi verificare finală, având ca suport un sistem de Asigurare a Calităţii bazat pe standardele de calitate IS0 9001. Planul de management al calităţii trebuie să conţină descrierea modului de organizare a Executantului, pentru realizarea contractului:

 echipa de proiect şi fluxul relaţional în cadrul echipei de proiect;

 responsabilităţile membrilor echipei de proiect;

 persoanele de contact pe diferite etape de execuţie a contractului;

 resursele umane, responsabilităţile şi resursele materiale necesare realizării fiecărui proces/activitate;

 modul de derulare a verificărilor pe flux realizat de Executant înregistrările emise şi modul de informare a Beneficiarului;

 circulaţia documentelor în cadrul entităţii Executantului şi la interfaţa cu Beneficiarul; înregistrarea şi tratarea observaţiilor Beneficiarului pe parcursul execuţiei lucrărilor sau la documentele transmise de Executant;

 modul de identificare, înregistrare a neconformităţilor, corectarea acestora, acţiunile

corective implementate şi transmiterea respectivelor informaţii Beneficiarului;

 interfaţa cu Beneficiarul pentru produsele ce urmează a fi înglobate în lucrare;

 înregistrările aferente inspecţiilor pe flux şi finale şi predarea acestora Beneficiarului.

8. Concluzii și recomandări

Din analiza scenariilor prezentate, se poate concluziona că implementarea proiectului poate aduce beneficii reale, cum ar fi reducerea consumului de energie electrică din surse convenționale, reducerea pierderilor de transport precum și scăderea cheltuielilor de operare prin scăderea costurilor cu energia electrică.

Obiectivele specifice propuse ale proiectului și rezultatele așteptate prin implementarea

acestuia sunt:

- Capacitatea suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile va fi de 1144kWp putere instalată în curent continuu, cu o producție de minim 1296.892 MWh/an;

- Reducerea gazelor cu efect de seră: 673244 kg CO2/an.

Prin dezvoltarea unei centrale electrice fotovoltaice se contribuie la îndeplinirea țintelor

angajate de România în perspectiva anului 2030 și de asemenea, se reduce amprenta de carbon

a sectorului energetic.